Утвержден

	Президентом Ассоциации

	"Росэлектромонтаж"

	Е.Ф.ХОМИЦКИМ

	Одобрен

	статс-секретарем -

	Заместителем Руководителя

	Федеральной службы

	по экологическому,

	технологическому

	и атомному надзору

	К.Л.ЧАЙКОЙ

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР N 14/2006
	О ПРИМЕНЕНИИ КАБЕЛЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В
	КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ
	ЗОНАХ

	На рынке электротехнической продукции в настоящее время предлагаются новые марки кабелей
	с изоляцией проводов из сшитого полиэтилена (XLPE) и этиленпропиленовой резины (EPR).
	Оболочки указанных кабелей могут изготовляться из аналогичного пластиката, винилхлорида (PVC)
	или резины.

	В действующих нормативных документах практически отсутствуют рекомендации по
	проектированию	 кабельных линий и электропроводок, выполняемых с применением названных
	марок кабелей, так как на момент выхода нормативных документов указанных изделий не было.
	Отсутствие нормативов приводит к затруднениям при 	проектировании	 и не позволяет в ряде случаев
	принимать технически обоснованные решения.

	Цель выхода настоящего циркуляра - устранение пробелов в действующих нормативных
	документах и выдача конкретных рекомендаций по применению кабелей с изоляцией из сшитого
	полиэтилена и этиленпропиленовой резины.

	При использовании кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой
	резины необходимо руководствоваться следующим:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1. Кабельные линии (кабельные потоки) и электропроводки выполняются не
	распространяющими горение в соответствии с НПБ 242-97 "Классификация и методы определения
	пожарной опасности электрических кабельных линий".

	2. Кабели должны иметь сертификат пожарной безопасности с обязательным указанием
	категории по нераспространению горения.

	3. Кабели из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которым присвоен индекс
	"нг" - не распространяющие горение (а также "нг-LS" и "нг-HF"), разрешаются к применению в
	кабельных 	сооружениях	 и при выполнении электропроводок, в том числе в пожаро- и
	взрывоопасных зонах всех классов. (Данное разрешение не отменяет других ограничений, например
	по материалу проводников.)

	4. Производители кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины указывают
	допустимую нагрузку кабелей, соответствующую допустимой температуре проводников, при
	определенном способе прокладки, обычно при одиночной прокладке на воздухе или в земле.

	При использовании кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины
	максимальная нагрузка кабелей должна выбираться с учетом достижения допустимой температуры
	проводников, с учетом конкретного способа прокладки, в соответствии с требованиями главы 1.3
	ПУЭ шестого издания и (или) МЭК 60364-5-52 (2001).

	5. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины допустимая
	температура проводников равна 90 °C, что выше допустимой температуры проводников с изоляцией
	из винилхлорида, равной 70 °C (65 °C в соответствии с п. 1.3.10 ПУЭ шестого издания). Увеличение
	допустимых нагрузок кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины
	ведет к существенному увеличению тепловыделения в кабельных 	сооружениях	 и температуры
	поверхностей.

	6. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13 "Электрооборудование взрывозащищенное.
	Электроустановки во взрывоопасных зонах", раздел 5.3, во взрывоопасных зонах, опасных по газу,
	максимальная температура любых элементов электропроводок и кабельных линий не должна
	превышать температуры самовоспламенения взрывоопасной смеси.

	В соответствии с требованиями п. 7.3.63 ПУЭ шестого издания в помещениях, опасных по
	воспламенению пыли или волокон (требования данного пункта распространяются на любые
	помещения и зоны, независимо от их классификации по ПУЭ или НПБ), температура любых
	элементов электропроводок и кабельных линий должна быть на 50 °C ниже температуры тления для
	тлеющих пылей или не более двух третей температуры самовоспламенения для нетлеющих пылей
	или волокон.

	При применении кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины должно быть
	документально подтверждено, что температура любых элементов электропроводок и кабельных
	линий при расчетных нагрузках с учетом возможных перегрузок не превышает допустимой по
	условиям окружающей среды.

	При отсутствии необходимых обоснований в пожаро- и взрывоопасных зонах допустимые
	нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины следует принимать не
	выше, чем для кабелей с изоляцией из винилхлорида, установленных требованиями главы 1.3 ПУЭ
	шестого издания или МЭК 60364-5-52 (2001).

	7. Применение кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, не имеющих
	индекса "нг", в пожаро- и взрывоопасных зонах не допускается.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	В других случаях их применение возможно при использовании дополнительных мероприятий,
	предотвращающих распространение горения и растекание горящего плава пластиката (например,
	прокладка в земле, засыпка песком, использование огнезащитных лотков). Огнезащитные кабельные
	покрытия (ОКП) допускается применять только на ограниченных участках кабельной трассы.

	8. Для сращивания кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины следует
	использовать кабельные муфты, не распространяющие горение.

	Нераспространение горения подтверждается сертификатом пожарной безопасности в системе
	добровольной сертификации.

	В пожаро- и взрывоопасных зонах, где сращивания кабелей избежать нельзя, рекомендуется для
	соединений использовать термоусаживаемые муфты в соответствии с инструкцией изготовителя.

	9. При расчете значений допустимых нагрузок кабелей и проводов рекомендуется использовать
	временные указания Ассоциации "Росэлектромонтаж" по выбору сечения проводников по нагреву в
	соответствии со стандартом МЭК 60364-5-52 (2001).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.