Утверждена

	Министерством

	топлива и энергетики

	Российской Федерации

	7 июля 1994 года

	Российским

	акционерным обществом

	энергетики и электрификации

	"ЕЭС России"

	31 мая 1994 года

	Дата введения -

	1 января 1995 года

	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
	СЕТЕЙ
	РД 34.20.185-94
	(с изм., внесенными Нормативами, утв. Приказом Минтопэнерго РФ от
	29.06.1999 N 213)

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	Предыдущее издание "Инструкции по 	проектированию	 городских и поселковых электрических
	сетей", ВСН 97-83, утвержденной Минэнерго СССР, выпущено в 1983 г. и частично устарело.

	Настоящее третье издание Инструкции по 	проектированию	 городских электрических сетей
	подготовили Гипрокоммунэнерго, Энергосетьпроект и департамент науки и техники Российского
	акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России".

	Пересмотр действующей Инструкции по проектированию городских и поселковых
	электрических сетей обусловлен, в основном, изменением нормативов расчетных электрических
	нагрузок коммунально-бытовых потребителей, уточнением требований к надежности
	электроснабжения и схемам построения электроснабжающих и распределительных сетей.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	При подготовке третьего издания учтены требования действующих государственных
	стандартов, строительных норм и правил, рекомендации совещаний научно-технических обществ
	энергетики и электрификации, а также замечания и предложения энергосистем, энергонадзоров,
	проектных, исследовательских, монтажных и других организаций по проекту Инструкции.

	В Инструкции, с учетом происшедших изменений форм собственности, приведены некоторые
	рекомендации по выполнению электрических сетей до 1 кВ при 	коттеджном	 строительстве.

	Настоящее издание Инструкции подготовлено по результатам рассмотрения проекта
	Инструкции на научно-техническом совете Российского акционерного общества энергетики и
	электрификации "ЕЭС России" и отредактировано редакционной комиссией.

	Инструкция вводится в действие с 01.01.95.

	С введением настоящей Инструкции в действие утрачивает силу "Инструкция по
	проектированию городских и поселковых электрических сетей", ВСН 97-83.

	Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Глава 1.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

	1.1.1. Инструкция по проектированию городских электрических сетей <*> распространяется на
	вновь сооружаемые и реконструируемые электрические сети городов (районов и микрорайонов) и
	поселков городского типа <**> до и выше 1 кВ, в том числе на электрические сети к отдельным
	объектам, находящимся на территории города, независимо от их ведомственной принадлежности.

	--------------------------------

	<*> Согласована с Комитетом Российской Федерации по муниципальному хозяйству 22.09.93,
	Главным управлением государственной противопожарной службы МВД РФ 22.02.94.

	<**> Поселки городского типа согласно СНиП 2.07.01 "Планировка и застройка городских и
	сельских поселений" относятся к категории малых городов и в дальнейшем "электрические сети
	городов и поселков городского типа" именуются "электрические сети городов".

	Требования Инструкции не распространяются на внутренние электрические сети 	зданий	 и
	сооружений,	 а также на внутриплощадочные электрические сети предприятий, расположенных на
	территории города.

	1.1.2. Городские электрические сети должны также удовлетворять не измененным настоящей
	Инструкцией требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), соответствующих
	строительных норм и правил (СНиП и СН) и других нормативных документов, перечень которых дан
	в Приложении 3.

	1.1.3. К городским электрическим сетям относятся:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1.1.3.1. Электроснабжающие сети напряжением 35 кВ и выше, включая кольцевые сети с
	понижающими подстанциями, линии и подстанции глубоких вводов.

	1.1.3.2. Распределительные сети напряжением 6 - 20 кВ (см. также п. 3.1.7), включая
	распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП), линии, соединяющие центры
	питания (ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных
	предприятий, находящихся на территории города.

	1.1.3.3. Распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных
	предприятий этого класса напряжения.

	1.1.4. Городские электрические сети должны выполняться комплексно, с увязкой между собой
	электроснабжающих сетей 35 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ, с учетом всех
	потребителей города и прилегающих к нему районов. Электрические сети должны выполняться с
	учетом обеспечения наибольшей экономичности, требуемой надежности электроснабжения,
	соблюдения установленных норм качества электроэнергии. При этом рекомендуется предусматривать
	совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных
	потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

	1.1.5. Проектом должна предусматриваться возможность поэтапного развития системы
	электроснабжения по мере роста нагрузок в перспективе без коренного переустройства
	электросетевых 	сооружений	 на каждом этапе.

	1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все
	элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их
	нагрузочной способности.

	Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть
	допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

	1.1.7. При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать
	существующие электросетевые сооружения. Решение об их ликвидации может быть принято только
	при соответствующем технико-экономическом обосновании.

	1.1.8. Электроустановки должны выполняться, как правило, с применением типовых проектов
	или решений с учетом максимального применения комплектного электротехнического оборудования
	заводского изготовления.

	Глава 1.2. ОБЪЕМ И СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	1.2.1. Основные решения по электроснабжению потребителей города (района) разрабатываются
	в концепции развития и реконструкции города, генеральном плане, проекте детальной планировки и
	схеме развития электрических сетей города (района).

	1.2.2. В составе концепции развития города рассматриваются основные вопросы
	перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок с выделением первой
	очереди, выполняются расчет электрических нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по ЦП,
	закрепление площадок для новых электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабельных
	линий электропередачи 35 кВ и выше, размещение баз предприятий электрических сетей.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Результаты расчета электрических нагрузок должны сопоставляться со среднегодовыми темпами
	роста нагрузок характерных районов города, полученными из анализа их изменения за последние 5 -
	10 лет, и, при необходимости, корректироваться.

	1.2.3. В объем графического материала по развитию электрических сетей 35 кВ и выше должны
	входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 35 кВ и выше на плане города в
	масштабе 1:25000 (1:10000) с указанием основных параметров элементов системы электроснабжения
	(нагрузок и мощности трансформаторов ЦП, напряжения, марок кабелей и сечений проводов
	воздушных линий электропередачи).

	1.2.4. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте детальной планировки с
	расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности
	ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на
	основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города
	(района). В объем графического материала по этим сетям должны входить схемы электрических
	соединений и конфигурация сетей 10 (6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных
	параметров системы электроснабжения.

	1.2.5. Схемы развития городских электрических сетей 10 (6) и 35 кВ и выше разрабатываются на
	основе концепции развития города в увязке со схемой развития электрических сетей энергосистемы
	на расчетный срок до 10 лет, соответствующий, как правило, генеральному плану города.

	В схеме должны рассматриваться основные направления развития сетей 35 кВ и выше на
	расчетный срок концепции города.

	Схемы развития городских электрических сетей в первую очередь должны разрабатываться для
	крупных и крупнейших городов и городских агломераций.

	Допускается разработка схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше и схемы развития
	электрических сетей 10 (6) кВ в виде двух самостоятельных взаимоувязанных работ.

	1.2.6. В схеме развития городских электрических сетей должны рассматриваться:

	1.2.6.1. Существующие системы электроснабжения.

	1.2.6.2. Электрические нагрузки на перспективу с районированием их по ЦП и источники их
	питания.

	1.2.6.3. Схемы электроснабжающих сетей районов города с определением количества,
	мощности, напряжения и мест расположения ЦП с учетом категории электроприемников
	потребителей.

	1.2.6.4. Схемы распределительных сетей 10 (6) кВ и их параметры, а в необходимых случаях
	также сетей 0,38 кВ с учетом категорий электроприемников потребителей.

	1.2.6.5. Режим нейтрали сетей выше 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю.

	1.2.6.6. Токи короткого замыкания.

	1.2.6.7. Потребность в основном оборудовании и материалах.

	1.2.6.8. Стоимость 	строительства	 и реконструкции сетей по укрупненным показателям.

	1.2.6.9. Технико-экономические показатели сетей.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1.2.7. Схемы развития сетей должны содержать рекомендации по вопросам:

	1.2.7.1. Регулирования напряжения.

	1.2.7.2. Учета электрической энергии.

	1.2.7.3. Компенсации реактивной мощности.

	1.2.7.4. Релейной защиты и автоматики сетей.

	1.2.7.5. Защиты от перенапряжений и заземления в сетях.

	1.2.7.6. Диспетчеризации и телемеханизации сетей.

	1.2.7.7. Организации эксплуатации сетей.

	1.2.7.8. Организации 	строительства.

	1.2.8. Для крупных и крупнейших городов объем проектных проработок электрических сетей 10
	(6) кВ по договоренности с заказчиком допускается ограничивать питающими сетями всех
	потребителей города. При этом сети 10 (6) кВ должны быть рассмотрены в части обеспечения
	питания особо важных элементов городского хозяйства в экстремальных условиях.

	1.2.9. Рабочие проекты расширения и реконструкции отдельных элементов электрических сетей
	на конкретный срок строительства объекта должны разрабатываться на основе схем развития
	городских электрических сетей.

	Проекты разрабатываются согласно ГОСТ 21.101-79 "Основные требования к рабочей
	документации".

	1.2.10. Сети внешнего электроснабжения коммунальных, промышленных и прочих
	потребителей, расположенных в селитебной зоне городов, должны разрабатываться в составе
	проектов строительства или реконструкции указанных потребителей по техническим условиям
	энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно утвержденной в установленном порядке
	схеме развития городских электрических сетей.

	Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок 	зданий	 (квартир),
	коттеджей,	 микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети,
	утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 29.06.1999 N 213 введены изменения и дополнения к разделу 2
	данного документа.

	Указанные Нормативы введены в действие с 1 августа 1999 г. сроком на три года.

	Раздел 2. РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

	Глава 2.1. РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2.1.1. Расчетная электрическая нагрузка <*> квартир Ркв, кВт, приведенная к вводу жилого
	дома,	 определяется по формуле:

	                        Ркв = Ркв. уд x n,

	где: Ркв. уд - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир ( 	домов	 )
	по табл. 2.1.1, кВт/квартира;

	n - количество квартир.

	--------------------------------

	<*> При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП
	должны учитываться суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового
	электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ (см. также
	пп. 2.1.3.1 и 2.1.3.2).

	Таблица 2.1.1

	УДЕЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ
	КВАРТИР ЖИЛЫХ ДОМОВ, кВт/КВАРТИРА

	N	Потреби-	Количество квартир                        
	п	тели   	1 -	6 	9 	12	15	18	24	40	60	100	200	400	600	1000
	/	электро-	3
	п	энергии
	1	Квартиры
	с плита-
	ми:    
	на при-
	родном 
	газе   	3 	2,3	1,75	1,45	1,3	1,15	1  	0,8	0,7	0,6	0,5	0,45	0,43	0,4
	на сжи-
	женном 
	газе (в
	том чис-
	ле при 
	группо-
	вых ус-
	танов- 
	ках) и 
	на твер-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	дом топ-
	ливе   	4 	2,6	2  	1,65	1,5	1,35	1,15	1  	0,9	0,8	0,75	0,7	0,65	0,5
	электри-
	ческими
	мощ-   
	ностью 
	до 8 кВт	7 	3,5	2,8	2,4	2,15	2  	1,8	1,5	1,3	1,15	1  	0,9	0,85	0,8
	2	Домики 
	на     
	участках
	садовод-
	ческих 
	товари-
	ществ  	2,6	1,5	1,1	0,9	0,75	0,7	0,6	0,5	0,45	0,4	0,38	0,35	0,33	0,3
	3	Квартиры
	с плита-
	ми на  
	природ-
	ном газе
	и с бы-
	товыми 
	кондици-
	онерами
	воздуха
	при рас-
	четной 
	темпера-
	туре, °C
	<*>:   
	от 25  
	до 29  	4,1	2,9	2,2	1,8	1,63	1,45	1,25	0,95	0,8	0,65	0,5	0,36	0,33	0,3
	свыше 29
	до 33  	4,1	3,05	2,35	2  	1,8	1,6	1,4	1,1	0,95	0,75	0,55	0,45	0,4	0,3
	свыше 33
	до 37  	4,1	3,15	2,5	2,15	1,95	1,75	1,55	1,2	1,05	0,9	0,7	0,55	0,43	0,4
	свыше 37	4,1	3,3	2,7	2,35	2,15	1,95	1,7	1,4	1,25	1,05	0,8	0,65	0,53	0,45
	4	Квартиры
	с плита-
	ми на  
	сжижен-
	ном газе
	(в том 
	числе  
	при    
	группо-
	вых ус-
	танов- 
	ках) и 
	на твер-
	дом топ-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ливе с 
	бытовыми
	кондици-
	онерами
	воздуха
	при рас-
	четной 
	темпера-
	туре,  
	°C:    
	от 25  
	до 29  	5,1	3,2	2,45	2  	1,8	1,65	1,4	1,15	1  	0,85	0,75	0,6	0,55	0,42
	свыше 29
	до 33  	5,1	3,35	2,6	2,2	2  	1,8	1,55	1,3	1,15	0,95	0,8	0,7	0,63	0,46
	свыше 33
	до 37  	5,1	3,45	2,75	2,35	2,15	1,95	1,7	1,4	1,25	1,1	0,95	0,8	0,7	0,5
	свыше 37	5,1	3,6	2,95	2,55	2,35	2,15	1,85	1,6	1,45	1,25	1,05	0,9	0,75	0,55
	5	Квартиры
	с элект-
	рически-
	ми пли-
	тами   
	мощ-   
	ностью 
	до 8 кВт
	и быто-
	выми   
	кондици-
	онерами
	воздуха
	при рас-
	четной 
	темпера-
	туре,  
	°C:    
	от 25  
	до 29  	8,1	4,1	3,25	2,85	2,5	2,3	2,05	1,65	1,4	1,2	1  	0,8	0,75	0,7
	свыше 29
	до 33  	8,1	4,25	3,4	3,05	2,65	2,45	2,2	1,8	1,55	1,3	1,05	0,9	0,82	0,75
	свыше 33
	до 37  	8,1	4,35	3,55	3,2	2,8	2,6	2,35	1,9	1,65	1,45	1,2	1  	0,9	0,8
	свыше 37	8,1	4,5	3,75	3,4	3  	2,8	2,5	2,1	1,85	1,6	1,3	1,1	0,95	0,85

	--------------------------------

	<*> Все значения величин с предлогами "от" и "до" следует понимать включительно.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Примечания. 1. Удельные расчетные нагрузки для промежуточного числа квартир определяются
	интерполяцией.

	2. Удельные расчетные нагрузки квартир включают в себя нагрузку освещения общедомовых
	помещений.

	3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью до 55 кв. м. При
	общей площади квартир более 55 кв. м удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый 1 кв.
	м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5% в домах с
	электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. При этом увеличение
	удельной нагрузки не должно превышать 25% значений, приведенных в таблице.

	4. Для жилых домов с покомнатным расселением семей в квартире удельную расчетную
	нагрузку следует определять с коэффициентом 1,5 при количестве семей до трех, с коэффициентом 2 -
	при количестве семей четыре и более.

	5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную
	и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку
	рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления и электроводонагревателей (см.
	п. 2.1.2 настоящей Инструкции). В домах усадебного типа удельные расчетные нагрузки не
	учитывают одновременное присоединение электрифицированных механизмов единичной
	мощностью свыше 1 кВт.

	6. Для определения при необходимости утреннего или дневного максимума нагрузок жилых
	домов без бытовых кондиционеров воздуха необходимо применять коэффициенты: 0,7 - для жилых
	домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и твердом
	топливе.

	7. Удельные электрические нагрузки квартир с бытовыми кондиционерами воздуха
	соответствуют периоду летнего максимума нагрузок. Электрическую нагрузку жилых домов без
	бытовых кондиционеров воздуха в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив
	приведенные в таблице нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами
	на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для
	квартир с электрическими плитами.

	8. Удельные расчетные электрические нагрузки, кроме удельных расчетных нагрузок квартир с
	бытовыми кондиционерами воздуха, действительны для всех климатических районов страны.

	9. Возможность установки бытовых кондиционеров воздуха в квартирах следует
	предусматривать при проектировании жилых домов и микрорайонов для строительства на
	территории юга страны в соответствии со СНиП 2.04.05-86 "Отопление. Вентиляция.
	Кондиционирование". Удельные расчетные электрические нагрузки учитывают использование в
	квартире только одного бытового кондиционера мощностью до 1,3 кВт.

	10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здании не
	учитывается.

	11. Нагрузка коттеджной квартиры общей площадью от 55 до 200 кв. м с газовой плитой должна
	определяться по п. 1 таблицы (для квартир с плитами на природном газе) с учетом примечания 3.

	12. Нагрузка коттеджной квартиры общей площадью от 55 до 200 кв. м с газовой плитой и с
	электрической сауной или с электрической плитой без сауны должна определяться по п. 1 таблицы
	(для квартир с электрическими плитами) с учетом примечания 3.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2.1.2. Расчетная электрическая нагрузка квартир с электрическим отоплением и электрическим
	водонагревом должна определяться по проекту внутреннего электрооборудования квартиры (здания)
	в зависимости от параметров установленных приборов и режима их работы (определяется
	теплотехнической частью проекта).

	Учет электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения квартиры (здания) должен
	производиться отдельным счетчиком.

	2.1.3. Расчетная нагрузка силовых электроприемников Рс, кВт, приведенная к вводу жилого
	дома, определяется по формуле:

	                        Рс = Рп.л + Рст.у.

	    2.1.3.1. Мощность лифтовых установок Рр.л,  кВт,  определяется

	по формуле:

	                                   nл

	                       Рр.л = k'с SUM Рni,

	                                   1

	где: k'с - коэффициент спроса по табл. 2.1.2;

	nл - количество лифтовых установок;

	Рni - установленная мощность электродвигателя лифта, кВт.

	Таблица 2.1.2

	КОЭФФИЦИЕНТЫ СПРОСА ЛИФТОВЫХ УСТАНОВОК ЖИЛЫХ ДОМОВ K'С

	---------------------T-------------------------------------------¬

	¦	    Количество      	¦	           Этажность жилого дома           	¦

	¦	     лифтовых       	+----------------------T--------------------+

	¦	     установок      	¦	        до 12         	¦	      более 12      	¦

	+--------------------+----------------------+--------------------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	2 - 3               	¦	          0,8         	¦	        0,9         	¦

	¦	4 - 5               	¦	          0,7         	¦	        0,8         	¦

	¦	6                   	¦	          0,65        	¦	        0,75        	¦

	¦	10                  	¦	          0,5         	¦	        0,6         	¦

	¦	20                  	¦	          0,4         	¦	        0,5         	¦

	¦	25 и выше           	¦	          0,35        	¦	        0,4         	¦

	L--------------------+----------------------+---------------------

	2.1.3.2. Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других
	санитарно-технических устройств Рст.у, кВт, определяется по их установленной мощности с учетом
	коэффициента спроса kс по табл. 2.1.3:

	                                   n

	                      Рст.у = k"с SUM Рст.у.

	                                   1

	Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных
	устройств при расчете электрических нагрузок не учитывается.

	Таблица 2.1.3

	КОЭФФИЦИЕНТЫ СПРОСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
	УСТРОЙСТВ K"С

	------------------T--------------T-----------------T-------------¬

	¦	   Количество    	¦	     k"с      	¦	   Количество    	¦	     k"с     	¦

	¦	электродвигателей	¦	              	¦	электродвигателей	¦	             	¦

	+-----------------+--------------+-----------------+-------------+

	¦	       2         	¦	1 (0,8) <*>   	¦	       15        	¦	     0,65    	¦

	¦	       3         	¦	0,9 (0,75)    	¦	       20        	¦	     0,65    	¦

	¦	       5         	¦	0,8 (0,7)     	¦	       30        	¦	     0,6     	¦

	¦	       8         	¦	0,75          	¦	       50        	¦	     0,55    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	      10         	¦	0,7           	¦	                 	¦	             	¦

	L-----------------+--------------+-----------------+--------------

	--------------------------------

	<*> В скобках приведены значения для электродвигателей единичной мощности свыше 30 кВт.

	2.1.4. Расчетная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников)
	Рр.ж.д, кВт, определяется по формуле:

	                     Рр.ж.д = Ркв + kу x Рс,

	где: Ркв - расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, кВт;

	Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого дома, кВт;

	kу - коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников (равен 0,9).

	2.1.5. Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов следует принимать по табл.
	2.1.4.

	Таблица 2.1.4

	РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

	Потребитель электроэнергии        	cos фи 	tg фи  
	Квартиры с электрическими плитами        	0,98  	0,2   
	Квартиры с плитами на природном,         	0,96  	0,29  
	газообразном или твердом топливе         
	Хозяйственные насосы, вентиляционные и   	0,8   	0,75  
	другие санитарно-технические устройства  
	Лифты                                    	0,65  	1,17  

	2.1.6. Расчетная электрическая нагрузка жилых домов микрорайона (квартала), Рр.мр, кВт,
	приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, ориентировочно может определяться по формуле:

	                                           -3

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                   Рр.мр = Рр.ж.д.уд S x 10  ,

	где: Рр.ж.д.уд - удельная расчетная нагрузка жилых домов, Вт/кв. м, приведена в табл. 2.1.5;

	S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала), кв. м.

	Таблица 2.1.5

	УДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, Вт/КВ. М, ЖИЛЫХ ДОМОВ НА
	ШИНАХ 0,4 кВ ТП

	Этажность застройки	Жилой дом с плитами            
	на природном	на сжиженном 	электрическими
	газе   	газе или твердом
	топливе    
	1 - 2 этажа       	9,5/0,96   	14,2/0,96      	20,0/0,98    
	3 - 5 этажей      	9,3/0,96   	12,3/0,96      	10,2/0,98    
	Более 5 этажей    
	с долей квартир   
	выше 6 этажа:     
	20%               	10,2/0,94  	13,3/0,94      	19,8/0,97    
	50%               	10,9/0,93  	14,0/0,93      	20,4/0,97    
	100%              	12,0/0,92  	15,1/0,92      	21,5/0,96    

	Примечания. 1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего водоснабжения
	и подкачки воды, установленных в ЦТП или индивидуальных в каждом доме, лифтов и наружного
	освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и
	бытовых кондиционеров воздуха.

	2. Удельные нагрузки определены исходя из средней общей площади квартир до 55 кв. м и
	относятся как к первой очереди строительства, так и к расчетному сроку.

	3. В знаменателе приведены значения коэффициента мощности.

	2.1.7. Для районов Крайнего Севера удельные электрические нагрузки, приведенные в табл.
	2.1.5, при соответствующих обоснованиях, могут быть увеличены.

	2.1.8. Летний максимум электрических нагрузок при применении бытовых кондиционеров
	воздуха в южных зонах следует определять введением к данным табл. 2.1.5 коэффициентов:

	Для застроек 1 - 2 этажа при расчетной температуре, °C:

	от 33 до 37 - 1,3;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	свыше 37 - 1,4.

	Для застроек 3 этажа и выше при расчетной температуре, °C:

	от 33 до 37 - 1,1;

	свыше 37 - 1,2.

	2.1.9. Электрические нагрузки наружного освещения улиц и площадей определяются согласно
	СНиП по естественному и искусственному освещению и инструкции по проектированию наружного
	освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

	Глава 2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И
	ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

	2.2.1. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать
	по проектам электрооборудования этих зданий; промышленных предприятий - по проектам
	электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.

	Электрические нагрузки существующих предприятий допускается принимать по данным
	фактических замеров с учетом перспективного развития предприятия.

	2.2.2. Укрупненные удельные нагрузки и коэффициенты мощности общественных зданий
	массового строительства следует принимать по табл. 2.2.1.

	Таблица 2.2.1

	УДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

	N	Общественные  	Единица	Удельная	Расчетные коэффициенты
	п/п	здания     	измерения	нагрузка	cos фи  	tg фи  
	1 	Предприятия общес-
	твенного питания,
	полностью электри-
	фицированные с ко-
	личеством посадоч-
	ных мест:        
	до 400           	кВт/место	0,9  	0,98   	0,2   
	2 	свыше 500 до 1000	То же   	0,75 	0,98   	0,2   
	3 	свыше 1100       	-"-  	0,65 	0,98   	0,2   
	4 	Частично электри-
	фицированные (с  
	плитами на газооб-

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	разном топливе) с
	количеством поса-
	дочных мест:     
	до 400           	кВт/место	0,7  	0,95   	0,33  
	5 	свыше 500 до 1000	То же   	0,6  	0,95   	0,33  
	6 	свыше 1100       	-"-  	0,5  	0,95   	0,33  
	7 	Продовольственные
	магазины:        
	без кондициониро-	кВт/кв. 	0,2  	0,82   	0,7   
	вания воздуха    	м торго-
	вого зала
	8 	с кондиционирова-	То же   	0,22 	0,8    	0,75  
	нием воздуха     
	9 	Промтоварные     
	магазины:        
	без кондициониро-
	вания воздуха    	-"-  	0,12 	0,92   	0,43  
	10	с кондиционирова-	-"-  	0,14 	0,9    	0,48  
	нием воздуха     
	11	Общеобразователь-
	ные школы:       
	с электрифициро- 
	ванными столовыми	кВт/уча-
	и спортзалами    	щийся   	0,22 	0,95   	0,38  
	12	без электрифициро-	То же   	0,15 	0,92   	0,43  
	ванных столовых со
	спортзалами      
	13	с буфетами без   	-"-  	0,15 	0,92   	0,43  
	спортзалов       
	14	без буфетов и    	-"-  	0,13 	0,92   	0,43  
	спортзалов       
	15	Профессионально- 	-"-  	0,4  	0,8 - 0,92	0,75 -
	технические учили-	0,43  
	ща со столовыми  
	16	Детские сады -   	кВт/место	0,4  	0,97   	0,25  
	ясли             
	17	Кинотеатры и кино-
	концертные залы: 
	без кондициониро-
	вания воздуха    	То же   	0,1  	0,95   	0,33  
	18	с кондиционирова-	-"-  	0,12 	0,92   	0,43  
	нием воздуха     
	19	Клубы            	-"-  	0,4  	0,92   	0,43  
	20	Парикмахерские   	кВт/рабо-	1,3  	0,97   	0,25  
	чее место
	21	Здания или помеще-
	ния учреждений   
	управления, проек-
	тных и конструк- 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	торских организа-
	ций:             
	без кондициониро-	кВт/кв. м	0,036	0,9    	0,48  
	вания воздуха    	общей   
	площади 
	22	с кондиционирова-	-"-  	0,045	0,87   	0,57  
	нием воздуха     
	23	Гостиницы:       
	без кондициониро-
	вания воздуха (без
	ресторанов)      	кВт/место	0,3  	0,9    	0,48  
	24	с кондиционирова-	То же   	0,4  	0,85   	0,62  
	нием воздуха     
	25	Дома отдыха и пан-	-"-  	0,3  	0,92   	0,43  
	сионаты без конди-
	ционирования воз-
	духа             
	26	Фабрики химчистки	кВт/кг  	0,065	0,8    	0,75  
	и прачечные само-	вещей   
	обслуживания     
	27	Пионерские лагеря	кВт/кв. м	0,02 	0,92   	0,43  
	жилых   
	помещений

	Примечания. 1. Удельная нагрузка п. п. 1 - 6 не зависит от наличия кондиционеров.

	2. В удельной нагрузке п. п. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

	3. В удельной нагрузке п. п. 21, 22, 25 и 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку
	пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества
	посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий.

	4. Удельную нагрузку ресторанов при гостиницах п. п. 23 и 24 следует принимать как для
	предприятий общественного питания открытого типа.

	5. Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест удельные нагрузки
	определяются интерполяцией.

	Глава 2.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДО 1 КВ

	2.3.1. Расчетная электрическая нагрузка линии до 1 кВ <*> при смешанном питании
	потребителей жилых домов и общественных зданий (помещений), Рр.л, кВт, определяется по
	формуле:

	                                   n

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                 Рр.л = Рзд max + SUM kуi Рздi,

	                                   1

	где: Рзд max - наибольшая нагрузка здания из числа зданий, питаемых по линии, кВт;

	Рздi - расчетные нагрузки других зданий, питаемых по линии, кВт;

	kуi - коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий
	(помещений) или жилых домов (квартир и силовых электроприемников) по табл. 2.3.1.

	--------------------------------

	<*> Допускается использовать для подсчета нагрузок на шинах 0,4 кВ ТП.

	Расчетная нагрузка может определяться также с использованием удельных показателей,
	приведенных в п. 2.2.2.

	Таблица 2.3.1

	КОЭФФИЦИЕНТЫ УЧАСТИЯ В МАКСИМУМЕ НАГРУЗКИ

	Наименование	Жилые дома	Предприятия	Сред-	Общеоб-	Организа-	Предприятия	Гос-	Па-	Дет-	По-	Ате-	Пред-	Ки-
	зданий (по-	обществен-	ние  	разова-	ции и уч-	торговли 	ти-	рик-	ские	лик-	лье	прия-	но-
	с   	с   

	мещений) с 	ного пита-	учеб-	тельные	реждения	ницы	ма-	ясли	ли-	и  	тия 	те-
	элек-	пли-	наибольшей 	ния       	ные  	школы,	управле-	хер-	-  	ники	ком-	ком-	ат-
	три-	тами

	расчетной  	заве-	профес-	ния, про-	одно-	полу-	ские	сады	би-	му- 	ры
	чес-	на  	нагрузкой  	дения,	сио-  	ектные и	смен-	тора-	на-	наль-
	кими	твер-	библи-	нально	конструк-	ные 	смен-	ты 	ного
	пли-	дом 	сто-	рес-	отеки	- тех-	торские 	ные,	бы-	обс-
	тами	или 	ловые	тора-	ничес-	организа-	двух-	то-	лу- 
	газо-	ны, 	кие   	ции, уч-	смен-	вого	жива-
	об- 	кафе	училища	реждения	ные 	обс-	ния 
	раз-

	финанси-	лу-
	ном 	рования и	жи-
	топ-

	кредито-	ва-
	ливе	вания   	ния

	Жилые дома:
	с электри- 
	ческими пли-
	тами       	- 	0,9	0,6	0,7	0,6	0,4 	0,6  	0,6	0,8	0,7	0,8	0,4	0,7	0,6	0,7	0,9

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	с плитами на
	твердом или
	газообразном
	топливе    	0,9	- 	0,6	0,7	0,5	0,3 	0,4  	0,5	0,8	0,7	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5	0,9
	Предприятия
	общественно-
	го питания 
	(столовые, 
	кафе и рес-
	тораны)    	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8 	0,8  	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5
	Общеобразо-
	вательные  
	школы, сред-
	ние учебные
	заведения, 
	профессио- 
	нально-    
	технические
	училища,   
	библиотеки 	0,5	0,4	0,8	0,6	0,7	0,7 	0,8  	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
	Предприятия
	торговли   
	(односмен- 
	ные и полу-
	тора - двух-
	сменные)   	0,5	0,4	0,8	0,6	0,7	0,7 	0,8  	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
	Организации
	и учреждения
	управления,
	проектные и
	конструктор-
	ские органи-
	зации, уч- 
	реждения фи-
	нансирования
	и кредитова-
	ния        	0,5	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8 	0,8  	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,5
	Гостиницы  	0,8	0,8	0,6	0,8	0,4	0,3 	0,6  	0,6	0,8	0,8	0,8	0,4	0,7	0,5	0,7	0,9
	Поликлиники	0,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,8 	0,8  	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
	Ателье и   
	комбинаты  
	бытового об-
	служивания,
	предприятия
	коммунально-
	го обслужи-
	вания      	0,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,8 	0,8  	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
	Кинотеатры 	0,9	0,9	0,4	0,6	0,3	0,2 	0,2  	0,2	0,8	0,7	0,8	0,2	0,4	0,4	0,5	- 

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2.3.2. Укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайона (квартала), Рр.мр, кВт,
	приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, определяется по формуле:

	                                                   -3

	            Рр.мр = (Рр.ж.д.уд + Робщ.зд.уд) S x 10  ,

	где: Робщ.зд.уд - удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения,
	принимаемая для домов с электрическими плитами - 2,6 Вт/кв. м, с плитами на твердом или
	газообразном топливе - 2,3 Вт/кв. м;

	S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала), кв. м.

	В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия
	торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школы, аптеки, раздаточные пункты
	молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и другие
	учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений.

	Электрические нагрузки общественных зданий районного и городского значения, включая
	лечебные учреждения и зрелищные предприятия, определяются дополнительно согласно п. п. 2.2.2 и
	2.3.1.

	2.3.3. Электрические нагрузки взаиморезервируемых линий (трансформаторов) при
	ориентировочных расчетах допускается определять умножением суммы расчетных нагрузок линий
	(трансформаторов) на коэффициент 0,9.

	Глава 2.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ СЕТЕЙ 10(6) кВ И ЦП

	2.4.1. Расчетные электрические нагрузки городских сетей 10 (6) кВ определяются умножением
	суммы расчетных нагрузок трансформаторов отдельных ТП, присоединенных к данному элементу
	сети (ЦП, РП, линий и др.), на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов их нагрузок
	(коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по табл. 2.4.1. Коэффициент мощности
	для линий 10 (6) кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,92 (коэффициент
	реактивной мощности 0,43).

	Таблица 2.4.1

	КОЭФФИЦИЕНТЫ СОВМЕЩЕНИЯ МАКСИМУМОВ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ
	(kу)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Характеристика нагрузки   	Количество трансформаторов   
	2 	3 - 5	6 - 10	11 - 20	более
	20 
	Жилая застройка (70% и более 	0,9	0,85	0,8 	0,75	0,7
	нагрузки жилых домов и до 30%
	нагрузки общественных зданий)
	Общественная застройка (70% и	0,9	0,75	0,7 	0,65	0,6
	более нагрузки общественных  
	зданий и до 30% нагрузки жилых
	домов)                       
	Коммунально-промышленные     	0,9	0,7 	0,65	0,6 	0,55
	зоны (65% и более нагрузки   
	промышленных и общественных  
	зданий и до 35% нагрузки     
	жилых домов)                 

	Примечания. 1. Если нагрузка промышленных предприятий составляет менее 30% нагрузки
	общественных зданий, коэффициент совмещения максимумов нагрузок трансформаторов следует
	принимать как для общественных зданий.

	2. Коэффициенты совмещения максимумов нагрузок трансформаторов для промежуточных
	значений состава потребителей определяются интерполяцией.

	2.4.2. Для реконструируемых электрических сетей в районах сохраняемой жилой застройки при
	отсутствии существенных изменений в степени ее электрификации (например, не предусматривается
	централизованный переход на электропищеприготовление) расчетные электрические нагрузки
	допускается принимать по фактическим данным.

	2.4.3. Расчетные нагрузки на шинах 10 (6) кВ ЦП определяются с учетом несовпадения
	максимумов нагрузок потребителей городских распределительных сетей и сетей промышленных
	предприятий (питающихся от ЦП по самостоятельным линиям) путем умножения суммы их
	расчетных нагрузок на коэффициент совмещения максимумов, принимаемый по табл. 2.4.2.

	Таблица 2.4.2

	КОЭФФИЦИЕНТЫ СОВМЕЩЕНИЯ МАКСИМУМОВ НАГРУЗОК ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ И
	ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

	---------T-------------------------------------------------------¬

	¦	Максимум	¦	  Отношение расчетной нагрузки предприятий к нагрузке  	¦

	¦	нагрузок	¦	                    городской сети                     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	        	+-------T--------T-------T--------T------T-------T------+

	¦	        	¦	  0,2  	¦	  0,6   	¦	   1   	¦	  1,5   	¦	  2   	¦	   3   	¦	  4   	¦

	+--------+-------+--------+-------+--------+------+-------+------+

	¦	Утренний	¦	0,75   	¦	0,8     	¦	0,85   	¦	0,88    	¦	0,9   	¦	0,92   	¦	0,95  	¦

	¦	        	¦	----   	¦	---     	¦	----   	¦	----    	¦	---   	¦	----   	¦	----  	¦

	¦	        	¦	0,6    	¦	0,7     	¦	0,75   	¦	0,8     	¦	0,85  	¦	0,87   	¦	0,9   	¦

	+--------+-------+--------+-------+--------+------+-------+------+

	¦	Вечерний	¦	0,85 - 	¦	0,65 -  	¦	0,55 - 	¦	0,45 -  	¦	0,4 - 	¦	0,3 -  	¦	0,3 - 	¦

	¦	        	¦	0,9    	¦	0,85    	¦	0,8    	¦	0,76    	¦	0,75  	¦	0,7    	¦	0,7   	¦

	L--------+-------+--------+-------+--------+------+-------+-------

	Примечания. 1. В числителе приведены коэффициенты для жилых домов с электроплитами, в
	знаменателе - с плитами на газовом или твердом топливе.

	2. Меньшие значения коэффициентов в период вечернего максимума нагрузок следует
	принимать при наличии промышленных предприятий с односменным режимом работы, большие -
	когда все предприятия имеют двух-, трехсменный режим работы. Если режим работы предприятий
	смешанный, то коэффициент совмещения определяется интерполяцией пропорционально их
	соотношению.

	3. При отношении расчетной нагрузки промпредприятий к суммарной нагрузке городской сети
	менее 0,2 коэффициент совмещения для утреннего и вечернего максимумов следует принимать
	равным 1. Если это отношение более 4, коэффициент совмещения для утреннего максимума следует
	принимать равным 1; для вечернего максимума, если все предприятия односменные, - 0,25, если
	двух-, трехсменные, - 0,65.

	2.4.4. Для ориентировочных расчетов электрических нагрузок города (района) на расчетный
	срок концепции развития города рекомендуется применять укрупненные удельные показатели по
	табл. 2.4.3.

	Таблица 2.4.3

	УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОЙ РАСЧЕТНОЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЙ
	НАГРУЗКИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	N	Категория (группа)	Город (район)             
	п/п	города      	с плитами на природ-	со стационарными   
	ном газе, кВт/чел. 	электрическими пли-
	тами, кВт/чел.     
	в целом	в том числе	в целом	в том числе
	по го-	центр	микро-	по го-	центр	микро-
	роду  	районы	роду  	районы
	(квар-	(квар-
	талы)	талы)
	заст-	заст-
	ройки	ройки
	1 	Крупнейший       	0,39 	0,55	0,23	0,48 	0,63	0,38
	2 	Крупный          	0,36 	0,50	0,22	0,43 	0,55	0,35
	3 	Большой          	0,33 	0,46	0,20	0,39 	0,50	0,32
	4 	Средний          	0,30 	0,41	0,19	0,35 	0,44	0,30
	5 	Малый            	0,26 	0,37	0,18	0,31 	0,40	0,28

	Примечания. 1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ ЦП.

	2. При наличии в жилом фонде города (района) газовых и электрических плит удельные
	нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

	3. Для районов города, жилой фонд которых оборудован плитами на твердом топливе или
	сжиженном газе, вводятся следующие коэффициенты:

	для малого города - 1,3;

	для среднего - 1,05.

	4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий
	(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных),
	коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), систем
	водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.

	5. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме
	перечисленных в п. 4 примечания), питающихся, как правило, по городским распределительным
	сетям, к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты:

	для районов города с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;

	для районов города с электроплитами - 1,1 - 1,5.

	Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам; меньшие - к
	микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

	6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным
	сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных
	организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.

	7. Нагрузки крупных промышленных потребителей и промышленных зон, питающихся, как
	правило, по своим линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	(промзоны) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным.

	2.4.5. Значения удельного расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей на
	расчетный срок концепции развития города принимаются по табл. 2.4.4.

	Таблица 2.4.4

	УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КОММУНАЛЬНО-
	БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

	N	Категория (группа)	Города                
	п/п	города      	без стационарных 	со стационарными 
	электроплит,  	электроплитами, 
	кВт x ч/чел. в год	кВт x ч/чел. в год
	1 	Крупнейший        	2040       	2520       
	2 	Крупный           	1870       	2310       
	3 	Большой           	1700       	2100       
	4 	Средний           	1530       	1890       
	5 	Малый             	1360       	1680       

	Примечания. 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление
	жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания,
	наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами
	водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

	2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы
	вводятся следующие коэффициенты:

	для большого города - 1,18;

	для среднего - 1,14.

	Раздел 3. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТЕЙ И РЕЖИМЫ НЕЙТРАЛИ

	3.1.1. Напряжение городских электрических сетей выбирается с учетом концепции развития
	города в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ
	или 35 - 110 - 330 - 750 кВ.

	3.1.2. Напряжение системы электроснабжения города должно выбираться с учетом наименьшего
	количества ступеней трансформации энергии. Для большинства городов на ближайший период

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	развития города наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ; для
	крупнейших и крупных городов - 500/220 - 110/10 кВ или 330/110/10 кВ.

	В крупнейших и крупных городах использование напряжения 35 кВ должно быть ограничено.

	3.1.3. В проектах, предусматривающих перевод сети на повышенное напряжение, новое
	оборудование и кабели должны приниматься на новое номинальное напряжение.

	При расширении и реконструкции действующих сетей 6 кВ рекомендуется переводить их на
	напряжение 10 кВ с использованием установленного оборудования при соответствии его
	характеристик переводимому напряжению, а также кабелей 6 кВ.

	3.1.4. В новых районах застройки напряжение распределительных сетей выше 1 кВ должно
	приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.

	3.1.5. Существующие сети 6 кВ при темпах ежегодного роста нагрузок равных 5% и более в
	течение 10 - 15 расчетных лет рекомендуется переводить на напряжение 10 кВ в ближайшие 5 - 10
	лет.

	3.1.6. При использовании кабельных линий 6 кВ на напряжении 10 кВ рекомендуется
	предусматривать замену кабелей на кабели 10 кВ на вертикальных участках, например вводы на
	подстанцию, крутонаклонные участки трассы, и на участках линий с выраженными дефектами.

	3.1.7. Применение напряжения 15 - 20 кВ в городских распределительных сетях рекомендуется
	рассматривать при реконструкции или расширении действующих сетей этого класса напряжения.
	Целесообразность применения сетей этих классов напряжения должна быть технико-экономически
	обоснована.

	3.1.8. Городские электрические сети выше 1 кВ до 35 кВ должны выполняться трехфазными.
	Режим работы нейтрали и компенсация емкостного тока в этих сетях должны приниматься согласно
	требованиям ПУЭ.

	3.1.9. Сети до 1 кВ должны выполняться с глухим заземлением нейтрали напряжением 380/220
	В.

	Действующие сети 220/127 В необходимо, а 3 x 220 В рекомендуется переводить на напряжение
	380/220 В.

	3.1.10. В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой
	соединения обмоток "звезда-зигзаг" или "треугольник-звезда". Трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой
	соединения обмоток "звезда-звезда" допускается применять в сетях с преобладанием трехфазных
	электроприемников и в сетях 6 кВ, переводимых на напряжение 10 кВ, с соответствующим
	переключением обмоток для возможности применения трансформаторов в сети 6 кВ.

	Раздел 4. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

	Глава 4.1. КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	4.1.1. Требования к надежности электроснабжения городских потребителей должны
	соответствовать требованиям ПУЭ и настоящей Инструкции.

	4.1.2. При рассмотрении надежности электроснабжения коммунально-бытовых потребителей к
	соответствующей категории следует, как правило, относить отдельные электроприемники.
	Допускается категорирование надежности электроснабжения для группы электроприемников.

	Группа электроприемников - совокупность электроприемников, характеризующаяся
	одинаковыми требованиями к надежности электроснабжения, например: электроприемники
	операционных, родильных отделений и др. В отдельных случаях в качестве группы
	электроприемников могут рассматриваться потребители в целом, например: водопроводная насосная
	станция, здание и др.

	4.1.3. Требования к надежности электроснабжения электроприемника следует относить к
	ближайшему вводному устройству, к которому электроприемник подключен через коммутационный
	аппарат.

	4.1.4. Электроприемники коммунально-бытовых потребителей, как правило, не имеют в своем
	составе электроприемников, относящихся согласно ПУЭ к особой группе первой категории. При
	наличии таких электроприемников в составе городских потребителей их электроснабжение должно
	выполняться индивидуально с учетом требований п. 4.3.2.

	При построении сети требования к надежности электроснабжения отдельных
	электроприемников более высокой категории недопустимо распространять на все остальные
	электроприемники.

	4.1.5. Категорирование электроприемников уникальных зданий и сооружений (крупнейшие
	театры, цирки, концертные залы, дворцы спорта и др.), зданий центральных правительственных
	учреждений, а также требования к надежности их электроснабжения допускается определять по
	местным условиям.

	4.1.6. К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых
	может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных
	элементов городского хозяйства (см. также п. 4.1.9).

	4.1.7. Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых
	приводит к нарушению нормальной деятельности значительного количества городских жителей (см.
	также п. 4.1.9).

	4.1.8. К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под
	определение первой и второй категории.

	4.1.9. Перечень основных электроприемников городских потребителей с их категорированием
	по надежности электроснабжения приведен в Приложении 2.

	4.1.10. Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух
	независимых источников и перерыв их электроснабжения может быть допущен только на время
	автоматического восстановления питания.

	В качестве второго независимого источника питания могут использоваться также автономные
	источники (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.), резервирующие связи по сети
	0,38 кВ от ТП, питающихся от других независимых источников питания.

	4.1.11. Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	двух независимых взаиморезервирующих источников.

	Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от
	однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и
	возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

	Для электроприемников второй категории допускается резервирование в послеаварийном
	режиме путем прокладки временных шланговых кабельных связей на напряжении 0,38 кВ.

	4.1.12. Электроприемники третьей категории могут питаться от одного источника питания.
	Допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта или замены
	поврежденного элемента системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

	4.1.13. Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и
	предприятий связи, находящихся на территории города, определяются с учетом требований ПУЭ и
	отраслевых нормативных документов.

	Глава 4.2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖАЮЩИХ СЕТЕЙ 35 кВ И ВЫШЕ

	4.2.1. Выбор оптимальной схемы электроснабжающих сетей должен производиться на
	основании технико-экономических расчетов с учетом размеров города, перспективы его развития,
	существующих электрических сетей, источников питания и других местных условий.

	4.2.2. При разработке схемы электроснабжающих сетей крупных и крупнейших городов, как
	правило, следует предусматривать:

	4.2.2.1. Создание вокруг города кольцевой магистральной сети напряжением 110 кВ и выше с
	двухсторонним питанием и понижающими подстанциями. Кольцевая сеть должна присоединяться к
	подстанциям более высоких напряжений энергосистемы и городским электрическим станциям.

	4.2.2.2. Сооружение глубоких вводов 110 кВ и выше для питания отдельных (центральных)
	районов города, не охватываемых кольцевой сетью указанного напряжения. В зависимости от
	местных условий питание подстанций глубокого ввода может предусматриваться от разных секций
	одной или разных опорных подстанций, а также ответвлениями от кольцевой сети с двухсторонним
	питанием.

	4.2.2.3. Создание новой кольцевой сети по мере развития города и увеличения его
	электрической нагрузки и преобразование кольцевой магистральной сети, принятой на первом этапе
	развития, в распределительную сеть.

	4.2.3. Кольцевая сеть 110 кВ и выше крупнейших городов должна быть связана по сети
	внешнего электроснабжения не менее чем с двумя независимыми источниками питания
	энергосистемы через разные опорные подстанции.

	Опорные подстанции рекомендуется располагать в противоположных местах кольцевой сети.
	Линии связи кольцевой сети с опорными подстанциями энергосистемы во всех случаях должны
	сооружаться по разным трассам.

	4.2.4. При построении распределительных сетей 10 (6) кВ следует предусматривать
	возможность их использования для ограниченного взаимного резервирования нагрузки ближайших

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ЦП (не менее 15% нагрузки).

	4.2.5. В сетях 110 - 220 кВ рекомендуется присоединение к одной линии электропередачи с
	двухсторонним питанием, как правило, не более трех подстанций при условии сохранения питания
	потребителей при аварийном отключении любого участка линии.

	4.2.6. Место сооружения подстанций 35 кВ и выше, схема электрических соединений и
	мощность должны определяться на основе технико-экономических расчетов с учетом нагрузки и
	расположения основных потребителей, развития сетей 35 кВ и выше, энергосистемы и
	распределительных сетей 10 (6) кВ города. При этом подстанции, сооружаемые для
	электроснабжения промышленных потребителей, рекомендуется использовать также в качестве
	центров питания городской распределительной сети.

	4.2.7. Подстанции глубокого ввода 110 - 220 кВ, как правило, необходимо выполнять
	двухтрансформаторными по схеме блоков "линия-трансформатор". Распределительное устройство 10
	(6) кВ должно выполняться, как правило, с одной секционированной системой сборных шин с
	устройством АВР на секционном выключателе. Допускается применение однотрансформаторных
	подстанций, если при этом может быть обеспечена требуемая надежность электроснабжения
	потребителей.

	4.2.8. Мощность трансформаторов подстанций глубокого ввода 110 - 220 кВ при установке двух
	трансформаторов и отсутствии резервирования по сети 10 (6) кВ выбирается с учетом их загрузки в
	нормальном режиме на расчетный срок согласно методике, приведенной в ГОСТ 14209-85*
	"Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки", не более 80%
	номинальной мощности.

	4.2.9. Мощность трансформаторов подстанций в крупных и крупнейших городах, в зависимости
	от территории района электроснабжения, плотности нагрузки, состава потребителей и других
	местных условий, рекомендуется принимать:

	4.2.9.1. При питании по воздушным линиям электропередачи 110 кВ - не менее 25 МВ.А, по
	линиям 220 кВ - не менее 40 МВ.А.

	4.2.9.2. При питании по кабельным линиям 110 - 220 кВ - не менее 40 МВ.А.

	4.2.10. На подстанциях 110 - 220 кВ в первую очередь допускается установка трансформаторов
	меньшей мощности или одного трансформатора при условии обеспечения требований надежности
	электроснабжения потребителей.

	4.2.11. На подстанциях 35 кВ и выше, при необходимости компенсации токов замыкания на
	землю в сетях 10 (6) - 35 кВ, следует предусматривать установку заземляющих реакторов,
	преимущественно с автоматической настройкой.

	4.2.12. При наличии на территории города генерирующих источников следует рассматривать
	выдачу мощности на генераторном напряжении, руководствуясь нормами технологического
	проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей.

	4.2.13. Мощность короткого замыкания на сборных шинах ЦП при напряжении 10 (6) кВ не
	должна превышать 350 (200) МВ.А.

	Мероприятия по ограничению мощности короткого замыкания должны определяться на основе
	технико-экономических расчетов, в которых сопоставляются затраты на ограничение мощности
	короткого замыкания с затратами на увеличенные сечения проектируемых и замену существующих
	кабелей.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	При необходимости ограничения мощности короткого замыкания на шинах 10 (6) кВ ЦП следует
	рассматривать применение трансформаторов с расщепленными обмотками или установку
	токоограничивающих реакторов.

	Глава 4.3. СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,38 - 20 кВ

	4.3.1. Распределительные сети 10 (6) кВ рекомендуется использовать для совместного питания
	городских коммунально-бытовых и промышленных потребителей. При технико-экономических
	обоснованиях допускается сооружение питающих сетей 10 (6) кВ для самостоятельного
	электроснабжения отдельных крупных потребителей.

	4.3.2. Построение городской электрической сети по условиям обеспечения необходимой
	надежности электроснабжения потребителей, как правило, выполняется применительно к основной
	массе электроприемников рассматриваемого района города. При наличии отдельных
	электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории этот принцип
	построения сетей дополняется необходимыми мерами по созданию требуемой надежности
	электроснабжения этих электроприемников.

	4.3.3. Схема распределительной сети должна выполняться с условием, чтобы секции сборных
	шин 10 (6) кВ ЦП не включались в нормальном и послеаварийном режимах на параллельную работу
	через указанную сеть.

	4.3.4. Нагрузочная способность линий и трансформаторов должна определяться принятым
	способом построения распределительной сети, расчетными режимами ее работы с учетом
	перегрузочной способности оборудования и кабелей в послеаварийном режиме.

	4.3.5. Целесообразность сооружения РП 10 (6) кВ должна обосновываться технико-
	экономическим расчетом. Нагрузка РП на расчетный срок должна составлять на шинах 10 кВ не менее
	7 МВт, на шинах 6 кВ - не менее 4 МВт (см. также 4.4.3).

	4.3.6. Распределительные пункты 10 (6) кВ следует, как правило, выполнять с одной
	секционированной системой сборных шин с питанием по взаимнорезервируемым линиям,
	подключенным к разным секциям. На секционном выключателе должно предусматриваться
	устройство АВР.

	При соответствующих обоснованиях допускается применение других схем.

	4.3.7. При петлевой, замкнутой и радиальной схемах распределительных сетей 10 (6) кВ должны
	применяться ТП, как правило, с одним трансформатором.

	4.3.8. Основным принципом построения распределительной сети 10 (6) кВ для
	электроснабжения электроприемников первой категории является двухлучевая схема с
	двухсторонним питанием при условии подключения взаимнорезервирующих линий 10 (6) кВ к
	разным независимым источникам питания (см. также п. 4.3.2). При этом на шинах 0,38 кВ
	двухтрансформаторных ТП и непосредственно у потребителя (при наличии электроприемников
	первой категории) должно быть предусмотрено АВР.

	Следует также рассматривать питание электроприемников первой категории по сети 0,38 кВ от
	разных ТП, присоединенных к разным независимым источникам. При этом необходимо

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	предусматривать необходимые резервы в пропускной способности элементов системы в
	зависимости от нагрузки электроприемников первой категории.

	4.3.9. Основным принципом построения распределительной сети 10 (6) кВ для
	электроприемников второй категории является сочетание петлевых схем 10 (6) кВ, обеспечивающих
	двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых схем 0,38 кВ для питания потребителей. При этом
	линии 0,38 кВ в петлевых схемах могут присоединяться к одной или разным ТП.

	Рекомендуется параллельная работа трансформаторов на напряжении 0,38 кВ по схеме со
	"слабыми" связями или по полузамкнутой схеме при условии обслуживания указанных сетей 0,38 кВ
	электроснабжающей организацией (см. также п. 6.1.9).

	Допускается применение автоматизированных схем (двухлучевых и др.) для питания
	электроприемников второй категории, если их применение приводит к увеличению приведенных
	затрат на сооружение сети не более чем на 5%.

	4.3.10. Основным принципом построения распределительной сети 10 (6) кВ для
	электроприемников третьей категории является сочетание петлевых линий 10 (6) кВ и радиальных
	линий 0,38 кВ к потребителям. При применении воздушных линий электропередачи для питания
	электроприемников третьей категории резервирование линий может не предусматриваться. При
	применении в сети 0,38 кВ кабельных линий должна учитываться возможность использования
	временных шланговых кабелей.

	4.3.11. Для электроснабжения районов с электроприемниками первой и второй категории
	рекомендуется применение на напряжении 10 (6) кВ комбинированной петлевой двухлучевой схемы
	с двухсторонним питанием.

	4.3.12. Для жилых и общественных зданий с электрическими плитами, а также всех зданий
	высотой 9 этажей и более при питании от однотрансформаторных ТП следует предусматривать
	резервирование по сети 0,38 кВ от других ТП.

	4.3.13. Согласно методике, приведенной в ГОСТ 14209-85* "Трансформаторы силовые
	масляные общего назначения. Допустимые нагрузки", допускается перегрузка трансформаторов:

	4.3.13.1. Для резервируемых распределительных сетей 0,38 кВ - аварийная - до 1,7 - 1,8
	номинальной мощности.

	4.3.13.2. Для нерезервируемых распределительных сетей 0,38 кВ - систематическая - до 1,5
	номинальной мощности.

	Перегрузочная способность кабелей принимается в соответствии с ПУЭ.

	Глава 4.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СЕТЕЙ В НОВЫХ
	РАЙОНАХ

	4.4.1. Технико-экономические расчеты по выбору оптимального варианта сетей следует
	выполнять согласно Инструкции по определению экономической эффективности капитальных
	вложений в развитие энергетического хозяйства.

	4.4.2. В районах малоэтажной застройки (до 6 этажей) мощность трансформаторов ТП в

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	зависимости от плотности нагрузки на шинах 0,4 кВ рекомендуется принимать:

	Плотность нагрузки,      	Мощность трансформаторов  
	МВт/кв. км          	ТП, кВ.А          
	от 0,8 до 1,0                  	1 x 160                       
	свыше 1,0 до 2,0               	1 x 250                       
	свыше 2,0 до 5,0               	1 x 400                       
	свыше 5,0 до 8,0               	1 x 630                       

	4.4.3. В районах многоэтажной застройки (9 этажей и выше) при плотности нагрузки 8 МВт/кв.
	км и более оптимальная нагрузка РП должна составлять: при напряжении 10 кВ - 12 МВт; при
	напряжении 6 кВ - 8 МВт.

	Оптимальная мощность двухтрансформаторных ТП в этих районах - 2 x 630 кВ.А.

	Раздел 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

	Глава 5.1. СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

	5.1.1. Сечения проводов ВЛ и жил кабелей должны выбираться по экономической плотности
	тока в нормальном режиме и проверяться по допустимому длительному току в аварийном и
	послеаварийном режимах, а также по допустимому отклонению напряжения.

	5.1.2. Линии до 1 кВ в сетях с глухим заземлением нейтрали должны быть проверены согласно
	требованиям гл. 1.7 ПУЭ на обеспечение надежного автоматического отключения поврежденного
	участка при однофазных коротких замыканиях.

	5.1.3. При проверке кабельных линий по допустимому длительному току должны быть учтены
	поправочные коэффициенты: на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле, на
	допустимую перегрузку в послеаварийном режиме, фактическую температуру среды, тепловое
	сопротивление грунта и на отличие номинального напряжения кабеля от номинального напряжения
	сети.

	Глава 5.2. УРОВНИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ
	МОЩНОСТИ

	5.2.1. В городских электрических сетях должны предусматриваться технические мероприятия по
	обеспечению качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 13109-87*
	"Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	электрическим сетям общего назначения".

	5.2.2. В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у приемников
	электрической энергии, не превышающие +/- 5% номинального напряжения сети в нормальном
	режиме и +/- 10% в послеаварийном режиме.

	5.2.3. Расчет электрических сетей на отклонение напряжения производится для режимов
	максимальных и минимальных нагрузок. При отсутствии необходимых данных допускается
	принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25 - 30% максимальной.

	При разнородном составе потребителей следует также производить расчет сети для
	промежуточного уровня нагрузок в утренние и дневные часы суток.

	5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из
	средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10 (6) кВ не более
	6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4 - 6%.

	Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во
	внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения - к линиям,
	питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные
	многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).

	5.2.5. На шинах напряжением 10 (6) кВ ЦП должно обеспечиваться встречное автоматическое
	регулирование напряжения, глубина которого определяется составом потребителей и параметрами
	сети.

	5.2.6. В отдельных случаях, когда в рационально выполненной сети с централизованным
	встречным регулированием напряжения на шинах ЦП не обеспечиваются нормированные
	отклонения напряжения, допускается применение дополнительных средств местного регулирования
	напряжения, в первую очередь, с помощью батарей конденсаторов.

	5.2.7. Сети 0,38 - 10 кВ должны проверяться в соответствии с ГОСТ 13109-87* на допустимые
	значения размаха изменения напряжения при пуске электродвигателей, а также по условию их
	самозапуска.

	5.2.8. Потребители, электроприемники которых ухудшают качество электрической энергии
	(тяговые подстанции городского транспорта, сварочные установки и др.), должны предусматривать
	соответствующие мероприятия по его улучшению с установкой фильтров или стабилизирующих
	устройств в комплексе с электроприемниками потребителей.

	5.2.9. Компенсация реактивной нагрузки промышленных и приравненных к ним потребителей
	(согласно правилам пользования электрической и тепловой энергией) выполняется в соответствии с
	действующими нормативными документами по расчетам с потребителями за компенсацию
	реактивной мощности и по компенсации реактивной мощности в электрических сетях
	промышленных предприятий.

	Компенсирующие устройства рекомендуется устанавливать непосредственно у
	электроприемников.

	Для жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки не предусматривается.

	Условия компенсации реактивной нагрузки местных и центральных тепловых пунктов,
	насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и
	общественных зданий, расположенных в микрорайонах, определяются нормами проектирования

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	электрооборудования жилых и общественных зданий.

	Раздел 6. ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

	6.1.1. Релейная защита и автоматика в городских электрических сетях должна выполняться с
	учетом требований ПУЭ.

	6.1.2. Устройства релейной защиты и автоматики в городских распределительных сетях
	должны, как правило, выполняться на переменном оперативном токе и, в обоснованных случаях, на
	выпрямленном токе. Эти устройства должны выполняться по наиболее простым и надежным схемам
	с минимальным количеством аппаратуры.

	6.1.3. Питающие сети 10 (6) кВ должны выполняться с учетом автоматического резервирования
	линий в РП. При параллельной работе питающих линий на приемных концах должна применяться
	максимальная токовая направленная защита.

	6.1.4. Для защиты радиальных линий 10 (6) кВ с односторонним питанием от многофазных
	замыканий должна предусматриваться максимальная токовая защита. На воздушных и смешанных
	(кабельно-воздушных) линиях, как правило, должна устанавливаться двухступенчатая токовая защита,
	первая ступень которой должна выполняться в виде токовой отсечки, а вторая - в виде максимальной
	токовой защиты с выдержкой времени.

	6.1.5. Устройство АПВ, как правило, должно предусматриваться на воздушных и смешанных
	линиях.

	6.1.6. На секционных выключателях РП 10 (6) кВ должна устанавливаться максимальная токовая
	защита с ускорением действия защиты при АВР. При необходимости сокращения выдержек времени
	в сети допускается предусматривать на секционном выключателе защиту вводимую на время
	действия АВР.

	При наличии в ячейках РУ 10 (6) кВ дуговой защиты устройство АВР должно быть выполнено с
	блокировкой, предотвращающей включение секционного выключателя на секцию, имеющую
	внутреннее повреждение.

	6.1.7. Для защиты трансформаторов в ТП со стороны 10 (6) кВ следует, как правило, применять
	предохранители при условии обеспечения селективности их работы с защитами смежных элементов.

	На линиях 10 (6) кВ рекомендуется предусматривать указатели протекания токов короткого
	замыкания.

	6.1.8. Для защиты элементов сетей напряжением до 1 кВ рекомендуется применять закрытые
	плавкие предохранители. Если защита линий до 1 кВ и трансформаторов ТП находится в ведении
	одной организации, то защиту трансформаторов со стороны низшего напряжения допускается не
	предусматривать.

	В тех случаях, когда при защите линий до 1 кВ от междуфазных КЗ не выполняется требование
	п. 5.1.2, рекомендуется предусматривать специальную защиту, обеспечивающую отключение линии
	при однофазном КЗ.

	6.1.9. При параллельной работе трансформаторов через сеть 0,38 кВ в точках токораздела

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	петлевых линий следует устанавливать предохранители с номинальным током на одну-две ступени
	меньше в зависимости от значения тока КЗ, чем номинальный ток головных предохранителей
	петлевых линий в ТП.

	6.1.10. При двухлучевых (многолучевых) схемах сетей с АВР на напряжении 0,38 кВ или 10 (6)
	кВ параллельная работа трансформаторов через сеть 0,38 кВ не допускается.

	6.1.11. Защита линий выше 1 кВ до 35 кВ от замыканий на землю, как правило, должна
	выполняться с действием на сигнал.

	6.1.12. Телемеханизация сетей 35 кВ и выше должна выполняться согласно руководящим
	указаниям по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в
	энергосистемах.

	6.1.13. В распределительных сетях 10 (6) кВ рекомендуется предусматривать телемеханизацию
	для контроля за состоянием и нагрузкой основного оборудования и линий 10 (6) кВ ЦП и РП.

	6.1.14. Телемеханизацию распределительных сетей рекомендуется предусматривать в
	следующем объеме:

	6.1.14.1. Телесигнализация положения основного коммутационного оборудования ЦП и РП.

	6.1.14.2. Телеизмерение нагрузки линий 10 (6) кВ ЦП и РП и понижающих трансформаторов ЦП.

	6.1.14.3. Телеизмерение напряжения на шинах 10 (6) кВ ЦП и РП.

	6.1.14.4. Аварийно-предупредительная сигнализация в минимальном объеме, но не менее двух
	общих сигналов: авария и неисправность.

	6.1.14.5. Телеуправление линейными выключателями 10 (6) кВ ЦП и РП, если объем
	автоматизации сетей 10 (6) кВ не обеспечивает необходимой надежности работы.

	6.1.15. В качестве каналов связи для телемеханики рекомендуется использовать городские
	телефонные сети (прямые каналы или каналы, работающие через аппаратуру АТС), радиоканалы,
	высокочастотные и другие каналы.

	6.1.16. Устройства телемеханики должны обеспечивать возможность их совместной работы с
	ЭВМ.

	Раздел 7. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТЕЙ

	Глава 7.1. СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ И ВЫШЕ

	7.1.1. Конструктивное исполнение линий электропередачи 35 кВ и выше принимается с учетом
	требований ПУЭ, норм технологического проектирования воздушных линий электропередачи
	напряжением 35 кВ и выше и местных условий.

	7.1.2. Воздушные линии электропередачи 35 - 220 кВ рекомендуется выполнять двухцепными с
	одновременной подвеской обеих цепей.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	В городах ВЛ должны размещаться в отведенных для них коридорах, как правило, за пределами
	селитебной территории.

	Провода ВЛ 110 кВ в крупных и крупнейших городах рекомендуется принимать сечением не
	менее 240 кв. мм.

	7.1.3. В крупных и крупнейших городах при невозможности прокладки ВЛ 35 кВ и выше из-за
	стесненности территории либо по обоснованным градостроительным соображениям должны
	предусматриваться кабельные линии.

	Отсутствие возможности прокладки воздушных линий электропередачи не может служить
	основанием для отказа от сооружения подстанций в центре электрических нагрузок.

	7.1.4. Кабельные линии 35 кВ и выше следует прокладывать, как правило, под непроезжей
	частью улиц и площадей (в технических полосах, под тротуарами) или в разделительных полосах
	проезжей части улиц.

	В существующих районах допускается прокладка кабельных линий 35 кВ и выше под проезжей
	частью улиц. В этом случае кабели рекомендуется прокладывать в специально предусмотренных
	кабельных сооружениях или в коллекторах.

	7.1.5. Конструктивное исполнение подстанций 35 кВ и выше должно приниматься с учетом
	требований ПУЭ, норм технологического проектирования подстанций переменного тока
	напряжением 35 - 750 кВ и местных условий.

	7.1.6. Подстанции глубокого ввода 110 - 220 кВ с трансформаторами 25 МВ.А и более, а также
	пункты перехода воздушных линий 110 - 220 кВ в кабельные, при размещении их на селитебной
	территории, должны выполняться, как правило, закрытыми.

	7.1.7. При размещении подстанций с развитым распределительным устройством (РУ) 110 кВ и
	выше в центральных районах крупных и крупнейших городов рекомендуется применять комплектные
	элегазовые распределительные устройства (КРУЭ).

	7.1.8. Для подстанций, размещаемых на территории промышленных предприятий и
	предназначенных также для электроснабжения потребителей города, должны предусматриваться
	коридоры для захода линий электропередачи и самостоятельные подъезды к подстанциям.

	7.1.9. На территории города для воздушных и кабельных линий электропередачи на подходах к
	подстанциям и переходным пунктам 35 кВ и выше должны предусматриваться технические коридоры
	и полосы. При необходимости на подходах к этим электроустановкам для прокладки кабелей следует
	предусматривать кабельные сооружения.

	Глава 7.2. СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 - 20 кВ

	7.2.1. Линии электропередачи и подстанции должны выполняться с учетом требований ПУЭ.

	7.2.2. Линии электропередачи до 20 кВ на селитебной территории городов, в районах застройки
	зданиями высотой 4 этажа и выше должны выполняться, как правило, кабельными. В районах
	застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	воздушными.

	7.2.3. Для воздушных линий электропередачи до 1 кВ рекомендуется применять изолированные
	провода. Для ответвлений ВЛ до 1 кВ к вводам в здания должны применяться изолированные
	провода.

	На ВЛ рекомендуется применение самонесущих изолированных проводов.

	7.2.4. Линии наружного освещения рекомендуется располагать на общих опорах с воздушными
	линиями электропередачи до 1 кВ.

	7.2.5. На воздушных линиях электропередачи 0,38 - 20 кВ рекомендуется применять
	железобетонные опоры.

	Допускается совместная подвеска проводов ВЛ 0,33 и 10 кВ на общих опорах при условии
	обслуживания линий одной организацией.

	7.2.6. В распределительных сетях 10 (6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в
	траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 кв. мм.

	Сечение кабелей по участкам линии следует принимать с учетом изменения нагрузки участков
	по длине. При этом на одной линии допускается применение кабелей не более трех различных
	сечений.

	7.2.7. Кабельные линии должны, как правило, прокладываться непосредственно в земле, в
	траншеях. При технико-экономических обоснованиях допускается прокладка кабельных линий до 20
	кВ в каналах, блоках, коллекторах и тоннелях.

	7.2.8. Взаиморезервирующие кабельные линии от ЦП до РП при прокладке их в земле
	рекомендуется прокладывать по разным трассам.

	7.2.9. Марки применяемых кабелей должны выбираться согласно Единым техническим
	указаниям по выбору и применению электрических силовых кабелей.

	7.2.10. Для контроля коррозии от блуждающих токов кабельных линий с металлической
	оболочкой и броней, прокладываемых в земле, следует предусматривать контрольные измерительные
	пункты.

	Необходимые мероприятия по защите кабельных линий от коррозии должны предусматриваться
	согласно требованиям ГОСТ 9.602-89 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
	подземные. Общие технические требования к защите от коррозии".

	7.2.11. В районах с воздушными линиями электропередачи 10 (6) кВ допускается применение
	мачтовых подстанций.

	В обоснованных случаях допускается применять встроенные в здания ТП. При размещении ТП в
	общественных зданиях должны соблюдаться требования норм проектирования жилых и
	общественных зданий.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Приложение 1

	(обязательное)

	ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	1. Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и
	распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей
	энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

	2. Распределительным устройством (РУ) называется электроустановка, служащая для приема и
	распределения электроэнергии и содержащая сборные и соединительные шины, коммутационные
	аппараты, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства
	защиты, автоматики и измерительные приборы.

	3. Распределительным пунктом (РП) городской электрической сети называется
	распределительное устройство напряжением 10 (6) кВ, предназначенное для приема электроэнергии
	от ЦП и передачи ее в распределительную сеть.

	4. Трансформаторной подстанцией городской распределительной сети (ТП) называется
	подстанция, в которой электроэнергия трансформируется с высшего напряжения 10 (6) кВ на низшее
	0,4 кВ и распределяется на этом напряжении.

	5. Центром питания (ЦП) городской сети называется электростанция или подстанция, от РУ 10
	(6) кВ которой электрическая энергия распределяется по сети.

	6. Глубоким вводом называется система электроснабжения с приближением напряжения 110 кВ
	и выше к центрам нагрузок потребителей с наименьшим количеством ступеней промежуточной
	трансформации.

	7. Опорной подстанцией называется подстанция, непосредственно связанная с источниками
	питания энергосистемы не менее чем двумя независимыми линиями.

	8. Питающей линией называется линия, питающая РП от ЦП.

	9. Распределительной линией называется линия, питающая ряд ТП от ЦП или РП или вводы к
	потребителям.

	10. Потребителем электрической энергии называется предприятие, организация, квартира, у
	которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют
	электрическую энергию.

	11. Приемником электрической энергии (электроприемником) называется устройство, в котором
	происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	12. Расчетная электрическая нагрузка Рр потребителя или элемента сети принимается равной
	ожидаемой максимальной нагрузке за 30 мин.

	13. Коэффициентом спроса по нагрузке kс называется отношение расчетной электрической
	нагрузки к установленной мощности электроприемников (без учета резервных электроприемников и
	противопожарных устройств):

	                                  Рр

	                             kс = --,

	                                  Рн

	где: Рр - расчетная электрическая нагрузка, кВт;

	Рн - установленная мощность электроприемников, кВт.

	14. Коэффициентом совмещения максимумов (коэффициентом участия в максимуме) нагрузок
	электроприемников называется отношение расчетного максимума суммарной нагрузки
	электроприемников к сумме расчетных нагрузок электроприемников:

	                                 Рр

	                          kу = -------,

	                                n

	                               SUM Ррi

	                                1

	где: Ррi - расчетная нагрузка i-го электроприемника, кВт;

	Рр - расчетный максимум суммарной нагрузки электроприемников, кВт.

	Приложение 2

	(обязательное)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ

	I. К электроприемникам первой категории относятся:

	а) электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии,
	реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии;
	противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных
	лифтов;

	б) котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения,
	обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных
	источников тепла;

	в) электродвигатели сетевых и подпиточных насосов котельных второй категории с
	водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч;

	г) электродвигатели подкачивающих и смесительных насосов в насосных, дренажных насосов
	дюкеров тепловых сетей;

	д) объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы в городах с числом
	жителей более 50 тыс. чел.: насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть
	противопожарного и объединенного противопожарного водопровода; канализационные насосные
	станции, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, очистные сооружения
	канализации, не допускающие перерыва в работе;

	е) электроприемники противопожарных устройств (пожарные насосы, системы подпора
	воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, эвакуационное и
	аварийное освещение, огни сетевого ограждения в жилых зданиях и общежитиях высотой 17 этажей
	и более;

	ж) электроприемники противопожарных устройств, лифты, охранная сигнализация
	общественных зданий и гостиниц высотой 17 этажей и более, гостиниц, домов отдыха, пансионатов
	и турбаз более чем на 1000 мест <*>, учреждений с количеством работающих более 2000 человек <*>
	независимо от этажности, учреждений финансирования, кредитования и государственного
	страхования федеративного подчинения, библиотек, книжных палат и архивов на 1000 тыс. единиц
	хранения и более;

	--------------------------------

	<*> Здесь и далее дается вместимость одного здания.

	з) музеи и выставки федеративного значения;

	и) электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации музеев и выставок
	республиканского, краевого и областного значения;

	к) электроприемники противопожарных устройств общеобразовательных школ,
	профессионально-технических училищ, средних специальных и высших учебных заведений при

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	количестве учащихся более 1000 чел.;

	л) электроприемники противопожарных устройств, эвакуационное и аварийное освещение
	крытых зрелищных и спортивных предприятий общей вместимостью 800 мест и более, детских
	театров, дворцов и домов пионеров со зрительными залами любой вместимости;

	м) электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации универсамов,
	торговых центров и магазинов с торговой площадью более 2000 кв. м, а также столовых, кафе и
	ресторанов с числом посадочных мест свыше 500;

	н) тяговые подстанции городского электротранспорта;

	о) ЭВМ вычислительных центров, решающих комплекс народнохозяйственных проблем и
	задачи управления отдельными отраслями, а также обслуживающих технологические процессы,
	основные электроприемники которых относятся к первой категории;

	п) центральный диспетчерский пункт городских электрических сетей, тепловых сетей, сетей
	газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства и сетей наружного освещения;

	р) пункты централизованной охраны (ПЦО);

	с) центральные тепловые пункты (ЦТП), обслуживающие здания высотой 17 этажей и более, все
	ЦТП в зонах с зимней расчетной температурой -40 °C и ниже;

	т) городской ЦП (РП) с суммарной нагрузкой более 10000 кВ.А.

	Все прочие электроприемники потребителей, перечисленных в подпунктах "а", "в", "г", "е", "ж",
	"и", "к", "л", "м", относятся ко второй категории.

	II. К электроприемникам второй категории относятся:

	а) жилые дома с электроплитами, за исключением одно-восьмиквартирных домов;

	б) жилые дома высотой 6 этажей и выше с газовыми плитами или плитами на твердом топливе;

	в) общежития вместимостью 50 человек и более;

	г) здания учреждений высотой до 16 этажей с количеством работающих от 50 до 2000 человек;

	д) детские учреждения;

	е) медицинские учреждения, аптеки;

	ж) крытые зрелищные и спортивные предприятия с количеством мест в зале от 300 до 800;

	з) открытые спортивные сооружения с искусственным освещением с количеством мест 5000 и
	более или при наличии 20 рядов и более;

	и) предприятия общественного питания с количеством посадочных мест от 100 до 500;

	к) магазины с торговой площадью от 250 до 2000 кв. м;

	л) предприятия по обслуживанию городского транспорта;

	м) бани с числом мест свыше 100;

	н) комбинаты бытового обслуживания, хозяйственные блоки и ателье с количеством рабочих

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	мест более 50, салоны-парикмахерские с количеством рабочих мест свыше 15;

	о) химчистки и прачечные (производительностью 500 кг и более белья в смену);

	п) объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы городов и
	поселков с числом жителей от 5 до 50 тыс. чел. включительно; канализационные насосные станции
	и очистные сооружения канализации, допускающие перерывы в работе, вызванные нарушениями
	электроснабжения, которые могут устраняться путем оперативных переключений в электрической
	сети;

	р) учебные заведения с количеством учащихся от 200 до 1000 чел.;

	с) музеи и выставки местного значения;

	т) гостиницы высотой до 16 этажей с количеством мест от 200 до 1000;

	у) библиотеки, книжные палаты и архивы с фондом от 100 тыс. до 1000 тыс. единиц хранения;

	ф) ЭВМ вычислительных центров, отделов и лабораторий, кроме указанных в п. I "о" настоящего
	Приложения;

	х) электроприемники установок тепловых сетей - запорной арматуры при телеуправлении,
	подкачивающих смесителей, циркуляционных насосных систем отопления и вентиляции, насосов
	для зарядки и разрядки баков аккумуляторов, баков аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в
	открытых системах теплоснабжения, подпиточных насосов в узлах рассечки, тепловых пунктов,
	кроме указанных в п. I "с" настоящего Приложения;

	ц) диспетчерские пункты жилых районов и микрорайонов, районов электрических сетей;

	ч) осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные
	установки улиц, дорог и площадей категории "А" в столицах республик, в городах-героях, портовых и
	крупнейших городах;

	ш) городские ЦП (РП) и ТП с суммарной нагрузкой от 400 до 10000 кВ.А при отсутствии
	электроприемников, перечисленных в п. I настоящего Приложения.

	Приложение 3

	(рекомендательное)

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	1. Правила устройства электроустановок. 6-е изд. перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986.

	2. Правила пользования электрической и тепловой энергией. М.: Энергоиздат, 1982.

	3. Руководящие указания и нормативы по проектированию развития энергосистем / Минэнерго
	СССР. М.: Энергосетьпроект, 1981.

	4. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций, ВНТП-81. М.:
	Изд. ТЭП, 1981.

	5. ГОСТ 13109-87. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего
	назначения. М.: Изд-во стандартов, 1988.

	6. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. ВСН 59-88 /
	Госкомархитектуры. М.: Стройиздат, 1990.

	7. СНиП 2.04.05-86. Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. М.: Стройиздат, 1987.

	8. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. М.: Стройиздат, 1987.

	9. Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением
	35 кВ и выше. ОНТП ВЛ-78 / Минэнерго СССР. М.: Энергосетьпроект, 1978.

	10. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. М.: Энергия, 1978.

	11. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. М.: Энергоатомиздат,
	1985.

	12. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим
	напряжением 35 - 750 кВ / Минтопэнерго РФ. М.: Энергосетьпроект, 1991.

	13. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. СН 174-
	75. М.: Стройиздат, 1976.

	14. Руководящие указания по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и
	передачи информации в энергосистемах. М.: Энергосетьпроект, 1991.

	15. СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение. М.: Стройиздат, 1980.

	16. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских
	населенных пунктов. СН 541-82. М: Стройиздат, 1982.

	17. ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные.
	Общие технические требования к защите от коррозии. М.: Изд-во стандартов, 1990.

	18. СНиП 2.07.01-89. Планировка и застройка городских и сельских поселений. М.: Стройиздат.
	1991.

	19. Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной
	документации. М.: Госстрой РФ, 1994.

	20. ГОСТ 21.101-79. Основные требования к рабочей документации. М.: Изд-во стандартов,
	1980.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.