МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
	20/2.2/1537
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
	СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ N
	09-18/265
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России, рассмотрев совместно
	альбом "Технические решения типовых узлов конструктивной наружной системы теплоизоляции
	стен "СИНТЕКО", шифр АТРТУ 99-4.10, разработанный ГУП "НИИМосстрой" совместно с ГУП
	Центр "Энлаком", а также "Отчетную справку по результатам огневых испытаний конструктивной
	фасадной системы утепления наружных стен 	зданий	 типа "СИНТЕКО", составленную ЦНИИСК им.
	Кучеренко Госстроя России совместно с главным научным сотрудником ВНИИПО МВД России
	Молчадским И.С., считают, что вышеназванная система утепления соответствует критериям
	пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9 "Программы натурных огневых испытаний
	фрагментов 	зданий	 с дополнительной наружной теплоизоляцией", согласованной Управлением
	технормирования Госстроя России 28 июля 1997 г. и ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от
	28.07.97), и может применяться для утепления наружных стен зданий с учетом следующих условий и
	ограничений:

	1. Система утепления "СИНТЕКО" может применяться только для теплоизоляции
	многоквартирных жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 по СНиП 21-01-
	97 "Пожарная безопасность зданий и 	сооружений"	 ).

	2. В случае, если здания (типы зданий) не соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 в части
	объемно - планировочных решений, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей из здания в
	случае пожара, проекты привязки системы утепления этих зданий (типов зданий) должны быть
	согласованы в установленном порядке.

	3. При реконструкции зданий, выполненных из стеновых панелей на гибких связях, в которых в
	качестве теплоизоляции применяется плитный пенополистирол, проекты привязки утепления
	"СИНТЕКО" должны быть согласованы в установленном порядке.

	4. Система утепления "СИНТЕКО" может применяться в крупных и крупнейших городах России
	для утепления наружных стен зданий высотой до 12 этажей включительно и до 9 этажей
	включительно на остальной территории России с учетом требований п. 4.4 СНиП 21-01-97 и
	ограничений, изложенных в п. п. 1 - 3 настоящего документа.

	5. Применение системы утепления "СИНТЕКО" для зданий других классов функциональной
	пожарной опасности по СНиП 21-01-97 возможно только после экспертизы проектов привязки этой
	системы утепления в ЦНИИСК им. Кучеренко и их согласования в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-
	01-97 "Пожарная безопасность зданий и 	сооружений".

	6. Система утепления "СИНТЕКО" должна выполняться:

	строго в соответствии с альбомом "Технические решения типовых узлов конструктивной
	наружной системы теплоизоляции стен "СИНТЕКО", шифр АТРТУ 99-4.10;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	замена материалов, используемых в системе утепления "СИНТЕКО", не допускается;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя должна быть не менее 6 мм, на откосах
	оконных и дверных проемов - не менее 12 мм;

	система утепления "СИНТЕКО" при ее применении на первых этажах зданий должна
	выполняться в антивандальном исполнении, при этом толщина защитно - декоративного слоя
	штукатурки должна быть не менее 12 мм;

	толщина пенополистирола не должна превышать 120 мм;

	плитный пенополистирол должен соответствовать ГОСТ 15588-86 марки ПСБ-С 25Ф
	плотностью не более 16,8 кг/куб. м, производимого из сырья фирмы BASF (Германия).

	Производитель плитного пенополистирола - ОАО "Мосстройпластмасс".

	Площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем, в процессе производства работ
	не должна превышать 250 кв. м в пределах не более 4-х этажей (12 м) по высоте. Допускается
	выполнять утепление на нескольких участках фасада зданий одновременно при выполнении
	указанных выше ограничений, но при обязательном устройстве разрывов между этими участками по
	высоте и ширине здания, равных не менее 2,6 м.

	Эти ограничения и условия производства работ следует указать в альбоме "Технические
	решения типовых узлов системы наружной теплоизоляции стен "СИНТЕКО", шифр АТРТУ 99-4.10.

	Выполнение работ по утеплению стен зданий с использованием системы утепления
	"СИНТЕКО" должно выполняться строительными организациями, специалисты которых прошли
	соответствующее обучение.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.