МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
	20/2.2/1538
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
	СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ N 9-
	18/266
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России, рассмотрев совместно
	альбом "Технические решения типовых узлов конструктивной наружной системы теплоизоляции
	стен 	зданий	 "ГИТОР", шифр СА-180199-13, разработанный ЗАО "Златоустметаллургстрой", а также
	"Отчетную справку по результатам огневых испытаний конструктивной фасадной системы утепления
	наружных стен 	зданий	 типа "ГИТОР", составленную ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя России
	совместно с главным научным сотрудником ВНИИПО МВД России Молчадским И.С., считают, что
	вышеназванная система утепления соответствует критериям пожарной безопасности,
	перечисленным в разделе 9 "Программы натурных огневых испытаний фрагментов зданий с
	дополнительной наружной теплоизоляцией", согласованной Управлением технормирования
	Госстроя России 28 июля 1997 г. и ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от 28.07.97), и может
	применяться для утепления наружных стен зданий без ограничения этажности и в зданиях всех
	степеней огнестойкости, класса функциональной и конструктивной пожарной опасности при
	толщине защитного слоя штукатурки не менее 30 мм.

	Система утепления "ГИТОР" должна выполняться:

	строго в соответствии с альбомом "Технические решения типовых узлов конструктивной
	наружной системы теплоизоляции стен "ГИТОР", шифр СА-180199-13;

	замена материалов, используемых в системе утепления "ГИТОР", не допускается;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя должна быть не менее 30 мм, на откосах
	оконных и дверных проемов - не менее 40 мм;

	толщина пенополистирола не должна превышать 120 мм;

	плитный пенополистирол должен соответствовать ГОСТ 15588-86 марки ПСБ-С М25
	плотностью не более 25 кг/куб. м.

	Производитель плитного пенополистирола ЗАО "Златоустметаллургстрой".

	Площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем, в процессе производства работ
	не должна превышать 250 кв. м в пределах не более 4-х этажей (12 м) по высоте. Допускается
	выполнять утепление на нескольких участках фасада зданий одновременно при выполнении
	указанных выше ограничений, но при обязательном устройстве разрывов между этими участками по
	высоте и ширине здания, равных не менее 2,6 м.

	Эти ограничения и условия производства работ следует указать в альбоме "Технические
	решения типовых узлов системы наружной теплоизоляции стен "ГИТОР" шифр СА-180199-13.

	Выполнение работ по утеплению стен зданий с использованием системы утепления "ГИТОР"

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	должно выполняться строительными организациями, специалисты которых прошли
	соответствующее обучение.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.