Утверждены

	Главным научно-техническим

	управлением энергетики

	и электрификации

	27 июня 1989 года

	Срок действия установлен

	с 1 марта 1989 года

	до 1 марта 1999 года

	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
	ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЭС И ГАЭС

	Разработано Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и
	эксплуатации электростанций и сетей ПО "Союзтехэнерго".

	Утверждено Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 27.06.89.

	Заместитель Начальника А.П. Берсенев.

	Настоящие Рекомендации предназначены для использования на всех стадиях 	проектирования
	новых и реконструкции существующих ГЭС и ГАЭС (в дальнейшем - ГЭС), а также в процессе
	эксплуатации действующих ГЭС.

	Данные Рекомендации дополняют "Нормы технологического 	проектирования
	гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций" (М.: Типография института
	"Гидропроект", 1986), а также межотраслевые материалы по НОТ с учетом специфики работы
	гидроэлектростанций.

	При проектировании гидроэлектростанций малой мощности (менее 30 тыс. кВт) могут быть
	использованы настоящие Рекомендации для группы ГЭС мощностью свыше 30 до 100 тыс. кВт с
	соответствующей корректировкой в зависимости от условий работы гидроэлектростанций и связей
	ее с энергосистемой.

	С выходом настоящих Рекомендаций утрачивают силу "Отраслевые требования и нормативные
	материалы по научной организации труда, которые должны учитываться при проектировании новых
	и реконструкции действующих гидроэлектростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1980).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. При проектировании гидроэлектростанций и отдельных их объектов следует
	предусматривать проведение мероприятий, предотвращающих вредное воздействие на работающих
	шума, вибрации, ультразвука, ионизирующих излучений, электрических полей высокого напряжения,
	вредных химических веществ, неблагоприятного микроклимата, электромагнитных волн радиочастот
	и др.

	1.2. В период выполнения строительно-монтажных работ одновременно с эксплуатацией
	введенного оборудования все работы, связанные с окончанием строительно-монтажных работ в зоне
	действующего оборудования, проводятся по нарядам-допускам дирекции строящегося предприятия.

	2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

	2.1. При проектировании гидроэлектростанций следует руководствоваться "Санитарными
	нормами проектирования промышленных предприятий" СН 245-71 (кроме п. п. 13.1 - 13.10,
	утративших силу).

	Допустимые значения физических и химических параметров следует принимать в соответствии
	с:

	ГОСТ 12.1.005-76 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования";

	ГОСТ 12.1.012-78 "ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности";

	ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности";

	ГОСТ 12.1.001-83 "ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности";

	ГОСТ 12.1.002-84 "ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни
	напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах";

	ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих
	местах и требования к проведению контроля";

	ГОСТ 12.1.045-84 "ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и
	требования к проведению контроля",

	и другими стандартами системы безопасности труда, устанавливающими допустимые нормы,
	соблюдение которых обеспечивает нормальные условия труда.

	При организации эксплуатации ГЭС по вопросам охраны труда рекомендуется использовать
	"Перечень основных действующих нормативных документов по охране труда, обязательных для
	применения на предприятиях и в организациях Минэнерго СССР" (М.: Информэнерго, 1986).

	2.2. При проектировании необходимо предусматривать средства коллективной защиты
	(классификация по ГОСТ 12.4.011-75), обеспечивающие безопасность труда при эксплуатации
	оборудования, а также при его транспортировке, монтаже (демонтаже) и ремонте. При этом следует

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.003-74.

	2.3. При проектировании средств коллективной защиты в электроустановках следует
	руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования
	и номенклатура видов защиты", от ионизирующих излучений - ГОСТ 12.4.120-83 "ССБТ. Средства
	коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования", а также
	нижеприведенными положениями.

	2.4. Основными источниками повышенного уровня шума (выше 85 дБА) на
	гидроэлектростанциях являются:

	генераторы, электродвигатели и другие электрические машины с вращающимися частями;

	силовые трансформаторы мощностью 100 мВ x А и выше;

	насосы различного назначения;

	центробежные вентиляторы;

	компрессоры;

	турбины;

	проточные части 	сооружений	 (водосбросы, трубоводопроводы);

	металлорежущие станки при обработке прочной стали, наждачные станки;

	воздушные выключатели.

	Источником шума также является механизированный инструмент (пневмоинструмент,
	электрические дрели, сварочные агрегаты, шлифовальный инструмент и т.д.).

	2.5. При проектировании новых и реконструкции действующих гидроэлектростанций должны
	разрабатываться мероприятия по обеспечению допустимых уровней звукового давления и уровней
	звука на рабочих местах производственных помещений.

	2.6. Объекты с допустимыми уровнями шума 65 дБА и ниже (пульты управлений, лаборатории
	без собственных источников шума, административно-служебные помещения и др.) не следует
	размещать в непосредственной близости к помещениям и установкам с повышенным уровнем шума.

	2.7. Оборудование с повышенным уровнем шума целесообразно устанавливать в отдельных
	звукоизолирующих помещениях или звукоизолирующих боксах.

	2.8. Для снижения уровня шума оборудования необходимо использовать следующие средства:

	звукопоглощающую облицовку или штучные поглотители;

	виброизоляцию агрегатов от перекрытий;

	звукоизолирующие и вибродемпфирующие покрытия на поверхности трубопроводов,
	излучающих шум, звукоизоляцию мест прокладки технологических коммуникаций, связывающих
	помещение с повышенным уровнем шума с другими помещениями;

	звукоизолирующие кожухи, акустические экраны и выгородки.

	2.9. Для предотвращения проникновения шума, уровень которого превышает нормы, на

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	территорию ГЭС и прилегающую к ней территорию необходимо применять материалы и
	конструкции при проектировании кровли, наружных стен, остеклений, ворот и дверей,
	обеспечивающие снижение уровня шума, глушители шума в трактах газодинамических установок,
	излучающих шум в атмосферу (компрессоров, вентиляторов), звукоизолирующие облицовки каналов,
	излучающих шум в атмосферу, звукоизолирующие кожухи и экраны при открытом размещении
	оборудования с повышенным уровнем шума на территории ГЭС.

	2.10. Для исключения вредного воздействия повышенного уровня шума на обслуживающий
	персонал следует использовать:

	звукоизолирующие кабины для дежурного персонала, мастеров по ремонту;

	комнаты отдыха;

	индивидуальные средства защиты органов слуха.

	Кроме того, следует ограничивать пребывание персонала в зонах с повышенным уровнем шума
	и определять в них в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 (приложение 1 к ГОСТ) относительную дозу
	шума с тем, чтобы суммарная доза шума в течение рабочего дня (рабочей смены) не превышала
	допустимого уровня.

	Допустимые уровни шума на рабочих местах приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

	----------------------------------------------T------------------¬

	¦	               Рабочие места                 	¦	 Уровень звука и  	¦

	¦	                                             	¦	  эквивалентный   	¦

	¦	                                             	¦	уровень звука, дБА	¦

	+---------------------------------------------+------------------+

	¦	Центральный пульт управления, помещения для  	¦	60                	¦

	¦	инженерно-технического персонала цехов и     	¦	                  	¦

	¦	служб                                        	¦	                  	¦

	¦	Щиты управления, кабины для наблюдения и     	¦	65                	¦

	¦	дистанционного управления с речевой связью   	¦	                  	¦

	¦	по телефону                                  	¦	                  	¦

	¦	Помещения лабораторий без собственных источ- 	¦	65                	¦

	¦	ников шума, комнаты мастеров, машинописные   	¦	                  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	бюро                                         	¦	                  	¦

	¦	Помещения конструкторских бюро, для расчетчи-	¦	50                	¦

	¦	ков, программистов вычислительных машин, при-	¦	                  	¦

	¦	ема больных в здравпунктах, административно- 	¦	                  	¦

	¦	управленческого персонала                    	¦	                  	¦

	¦	Помещения лабораторий с собственными источни-	¦	80                	¦

	¦	ками шума для размещения агрегатов вычисли-  	¦	                  	¦

	¦	тельных машин с повышенным уровнем шума      	¦	                  	¦

	¦	Постоянные рабочие места и рабочие зоны в    	¦	85                	¦

	¦	производственных помещениях и на территории  	¦	                  	¦

	¦	предприятий                                  	¦	                  	¦

	L---------------------------------------------+-------------------

	Примечание. Звуковые давления в дБ, соответствующие данным уровня звука в дБА, указаны в
	ГОСТ 12.1.003-83.

	2.11. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	применительно к помещениям гидроэлектростанций согласно ГОСТ 12.1.005-76 приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

	------------------------------T-------------T---------T----------¬

	¦	           Вещество          	¦	Значение ПДК,	¦	  Класс  	¦	Агрегатное	¦

	¦	                             	¦	  мг/куб. м  	¦	опасности	¦	состояние 	¦

	+-----------------------------+-------------+---------+----------+

	¦	Окислы азота (в пересчете на 	¦	2            	¦	2        	¦	П         	¦

	¦	O )                          	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	 2                           	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Аммиак                       	¦	20           	¦	4        	¦	П         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Ацетон                       	¦	200          	¦	4        	¦	П         	¦

	¦	Бензин-растворитель (в пере- 	¦	300          	¦	4        	¦	П         	¦

	¦	счете на C) и другие углево- 	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	дороды алифатические предель-	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	ные C  - C   (в пересчете на 	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	     1    10                 	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	C)                           	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Ксилол                       	¦	50           	¦	3        	¦	П         	¦

	¦	Марганец (в пересчете на     	¦	0,3          	¦	2        	¦	а         	¦

	¦	MnO )                        	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	   2                         	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Никель и его окись, закись,  	¦	0,5          	¦	2        	¦	а         	¦

	¦	сульфид (в пересчете на Ni)  	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Медь                         	¦	1            	¦	2        	¦	а         	¦

	¦	Свинец и его неорганические  	¦	0,01         	¦	1        	¦	а         	¦

	¦	соединения                   	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Ртуть металлическая          	¦	0,01         	¦	1        	¦	П         	¦

	¦	Спирт этиловый               	¦	1000         	¦	4        	¦	П         	¦

	¦	Спирт метиловый (метанол)    	¦	5+           	¦	3        	¦	П         	¦

	¦	Спирт пропиловый, аниловый,  	¦	10           	¦	3        	¦	П         	¦

	¦	бутиловый, ацетопропиловый   	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Серная кислота, серный ангид-	¦	1            	¦	2        	¦	а         	¦

	¦	рид                          	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Сернистый ангидрид           	¦	10           	¦	3        	¦	П         	¦

	¦	Соляная кислота              	¦	5            	¦	2        	¦	П         	¦

	¦	Окись углерода               	¦	20           	¦	4        	¦	П         	¦

	¦	Окись железа с примесью окис-	¦	6            	¦	4        	¦	а         	¦

	¦	лов марганца до 30%          	¦	             	¦	         	¦	          	¦

	¦	Масляный ангидрид            	¦	1            	¦	2        	¦	П         	¦

	L-----------------------------+-------------+---------+-----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Примечание. П - пары и (или) газы; а - аэрозоли; "+" - опасны при поступлении через кожу.

	2.12. На гидроэлектростанциях образование опасных концентраций вредных веществ и
	аэрозолей возможно, как правило, при выполнении в помещениях различных ремонтных и
	эксплуатационных работ (пайки, сварки, малярных, пескоструйных, шлифовальных и т.д.), а также в
	помещениях аккумуляторных батарей, в помещениях с аппаратурой, содержащей ртуть, на складах
	горюче-смазочных и лакокрасочных материалов, в химической лаборатории, помещениях масляного
	хозяйства.

	Для снижения концентрации вредных веществ должна проектироваться приточно-вытяжная
	или местная вытяжная вентиляция в соответствии с требованиями СН 245-71.

	2.13. При проектировании системы освещения вновь строящихся и реконструируемых 	зданий	 и
	сооружений,	 мест производства работ вне зданий и наружного освещения гидроэлектростанций
	следует руководствоваться СНиП II-4-79 "Строительные нормы и правила. Нормы проектирования.
	Естественное и искусственное освещение".

	3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	3.1. Организационная структура управления

	3.1.1. Организационная структура управления проектируемой ГЭС выбирается на основании
	действующих типовых организационных структур, утвержденных руководящими документами.

	На рис. 1 - 5 приведены организационные структуры управления гидроэлектростанций пяти
	групп по установленной мощности.

	                         	---------------¬

	                         	¦	   Директор   	¦

	                         	L-------T-------

	     	-------------T----------T---+---T------T-------T--------¬

	-----+----¬	 	------+-----¬	 	---+--¬	 	---+--¬	 	--+--¬	 	---+---¬	 	---+---¬

	¦	Замести- 	¦	 	¦	Заместитель	¦	 	¦	Глав-	¦	 	¦	Бух- 	¦	 	¦	ОКС 	¦	 	¦	Воени-	¦	 	¦	Пожар-	¦

	¦	тель ди- 	¦	 	¦	 директора 	¦	 	¦	ный  	¦	 	¦	гал- 	¦	 	¦	    	¦	 	¦	зиро- 	¦	 	¦	ная   	¦

	¦	ректора  	¦	 	¦	 по общим  	¦	 	¦	инже-	¦	 	¦	терия	¦	 	¦	    	¦	 	¦	ванная	¦	 	¦	охрана	¦

	¦	по кадрам	¦	 	¦	 вопросам  	¦	 	¦	нер  	¦	 	¦	     	¦	 	¦	    	¦	 	¦	охрана	¦	 	¦	      	¦

	L----T-----	 	L-T----------	 	L--T---	 	L------	 	L-----	 	L-------	 	L-------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-----+----¬	   	¦-----------¬	  	¦

	¦	Старший  	¦	   	++	ОМТС и АХО	¦	  	¦

	¦	инспектор	¦	   	¦L-----------	  	¦

	¦	по кадрам	¦	   	¦-----------¬	  	¦

	¦	и спецра-	¦	   	¦¦	Автотранс-	¦	  	¦

	¦	боте     	¦	   	L+	портный   	¦	  	¦

	L----------	    	¦	участок   	¦	  	¦

	               	L-----------	  	¦

	     	-------------T----------+---------T---------T---------¬

	-----+---¬	 	-------+-----¬----+--¬	 	-----+-----¬---+---¬-----+-----¬

	¦	Замести-	¦	 	¦	 Инженер I  	¦¦	Элект-	¦	 	¦	Цех техно-	¦¦	Машин-	¦¦	Гидротех- 	¦

	¦	тель    	¦	 	¦	категории по	¦¦	ричес-	¦	 	¦	логической	¦¦	ный   	¦¦	нический  	¦

	¦	главного	¦	 	¦	эксплуатации	¦¦	кий   	¦	 	¦	автоматики	¦¦	цех   	¦¦	цех       	¦

	¦	инженера	¦	 	¦	 и технике  	¦¦	цех   	¦	 	¦	и связи   	¦LT------LT----------

	LT--------	 	¦	безопасности	¦LT------	 	L-T---------	 	¦------¬¦---------¬

	¦	         	L-------------	 	¦	         	¦	          	¦¦	Учас-	¦¦¦	Группа  	¦

	¦----------¬	             	¦-------¬	 	¦--------¬	 	++	тки  	¦++	наблюде-	¦

	++	   ПТО   	¦	             	¦¦	Опера-	¦	 	++	МС РЗАИ	¦	 	¦L------¦¦	ний за  	¦

	¦L----------	             	++	тивная	¦	 	¦L--------	 	¦------¬¦¦	ГТС     	¦

	¦----------¬	             	¦¦	группа	¦	 	¦--------¬	 	¦¦	Меха-	¦¦L---------

	¦¦	Начальник	¦	             	¦L-------	 	++	 СДТУ  	¦	 	¦¦	ни-  	¦¦---------¬

	L+	  смены  	¦	             	¦-------¬	 	¦L--------	 	¦¦	чес- 	¦¦¦	Участок 	¦

	  	¦	   ГЭС   	¦	             	¦¦	Участ-	¦	 	¦--------¬	 	L+	кая  	¦¦¦	по экс- 	¦

	  	L----------	             	L+	ки    	¦	 	L+	АСУ ТП 	¦	  	¦	мас- 	¦¦¦	плуата- 	¦

	                           	L-------	  	L--------	  	¦	тер- 	¦++	ции и   	¦

	                                                	¦	ская 	¦¦¦	ремонту 	¦

	                                                	L------¦¦	ГТС и   	¦

	                                                       	¦¦	 	зданий 	 	¦

	                                                       	¦L---------

	                                                       	¦---------¬

	                                                       	¦¦	Водная  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                                       	¦¦	группа  	¦

	                                                       	¦¦	по обс- 	¦

	                                                       	++	лужива- 	¦

	                                                       	¦¦	нию во- 	¦

	                                                       	¦¦	дохрани-	¦

	                                                       	¦¦	лищ     	¦

	                                                       	¦L---------

	                                                       	¦---------¬

	                                                       	¦¦	Строй-  	¦

	                                                       	L+	двор    	¦

	                                                        	L---------

	Рис. 1. Организационная структура управления ГЭС мощностью свыше 3000 тыс. кВт

	                         	---------------¬

	                         	¦	   Директор   	¦

	                         	L-------T-------

	     	-------------T----------T---+---T------T-------T--------¬

	-----+----¬	 	------+-----¬	 	---+--¬	 	---+--¬	 	--+-¬	 	----+---¬	 	---+---¬

	¦	Замести- 	¦	 	¦	Заместитель	¦	 	¦	Глав-	¦	 	¦	Бух- 	¦	 	¦	ОКС	¦	 	¦	Воени- 	¦	 	¦	Пожар-	¦

	¦	тель ди- 	¦	 	¦	 директора 	¦	 	¦	ный  	¦	 	¦	гал- 	¦	 	¦	   	¦	 	¦	зиро-  	¦	 	¦	ная   	¦

	¦	ректора  	¦	 	¦	 по общим  	¦	 	¦	инже-	¦	 	¦	терия	¦	 	¦	   	¦	 	¦	ванная 	¦	 	¦	охрана	¦

	¦	по кадрам	¦	 	¦	 вопросам  	¦	 	¦	нер  	¦	 	¦	     	¦	 	¦	   	¦	 	¦	охрана 	¦	 	¦	      	¦

	L----T-----	 	L-T----------	 	L--T---	 	L------	 	L----	 	L--------	 	L-------

	-----+----¬	   	¦-----------¬	  	¦

	¦	Старший  	¦	   	++	ОМТС и АХО	¦	  	¦

	¦	инспектор	¦	   	¦L-----------	  	¦

	¦	по кадрам	¦	   	¦-----------¬	  	¦

	¦	и спецра-	¦	   	¦¦	Автотранс-	¦	  	¦

	¦	боте     	¦	   	L+	портный   	¦	  	¦

	L----------	    	¦	участок   	¦	  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	               	L-----------	  	¦

	    	------------T------------+---------T-------T---------¬

	----+---¬-------+-------¬----+---¬-----+---¬---+---¬-----+-------¬

	¦	  ПТО  	¦¦	Инженер I (II)	¦¦	Началь-	¦¦	Электри-	¦¦	Машин-	¦¦	Гидротехни- 	¦

	L--------¦	категории по  	¦¦	ник    	¦¦	ческий  	¦¦	ный   	¦¦	ческий цех  	¦

	         	¦	эксплуатации  	¦¦	смены  	¦¦	цех     	¦¦	цех   	¦LT------------

	         	¦	и технике     	¦¦	ГЭС    	¦LT--------LT------	 	¦-----------¬

	         	¦	безопасности  	¦L--------	 	¦--------¬¦------¬¦¦	  Группа  	¦

	         	L---------------	          	++	Участки	¦¦¦	Учас-	¦++	наблюдений	¦

	                                   	¦L--------++	тки  	¦¦¦	  за ГТС  	¦

	                                   	¦--------¬¦L------¦L-----------

	                                   	++	  ЭТЛ  	¦¦------¬¦-----------¬

	                                   	¦L--------¦¦	Меха-	¦¦¦	Участок по	¦

	                                   	¦--------¬¦¦	ни-  	¦¦¦	эксплуата-	¦

	                                   	++	 СДТУ  	¦¦¦	чес- 	¦++	ции и ре- 	¦

	                                   	¦L--------L+	кая  	¦¦¦	монту ГТС 	¦

	                                   	¦--------¬	 	¦	мас- 	¦¦¦	и зданий  	¦

	                                   	++	АСУ ТП 	¦	 	¦	тер- 	¦¦L-----------

	                                   	¦L--------	 	¦	ская 	¦¦-----------¬

	                                   	¦--------¬	 	L------¦¦	Водная    	¦

	                                   	¦¦	Опера- 	¦	        	¦¦	группа по 	¦

	                                   	L+	тивная 	¦	        	++	обслужива-	¦

	                                    	¦	группа 	¦	        	¦¦	нию водо- 	¦

	                                    	L--------	        	¦¦	хранилищ  	¦

	                                                     	¦L-----------

	                                                     	¦-----------¬

	                                                     	L+	Стройдвор 	¦

	                                                      	L-----------

	Рис. 2. Организационная структура управления ГЭС мощностью свыше 1000 до 3000 тыс. кВт

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                         	---------------¬

	                         	¦	   Директор   	¦

	                         	L-------T-------

	     	-------------T---------T----+---T-----T------T----------¬

	-----+-----¬------+----¬----+---¬¦---+--¬--+-¬----+----¬-----+---¬

	¦	 Старший  	¦¦	Автотранс-	¦¦	Бухгал-	¦¦¦	ОМТС 	¦¦	ОКС	¦¦	Военизи-	¦¦	Пожарная	¦

	¦	инженер по	¦¦	портный   	¦¦	терия  	¦¦¦	и АХО	¦¦	   	¦¦	рованная	¦¦	 охрана 	¦

	¦	 кадрам и 	¦¦	участок   	¦L--------¦L------L----¦	охрана  	¦¦	        	¦

	¦	спецработе	¦L-----------	         	¦	            	L---------L---------

	L-----------	             	--------+-------¬

	                         	¦	Главный инженер	¦

	                         	L-------T--------

	    	------------T----------T-----+-----T-----------------¬

	----+---¬-------+-----¬----+---¬-------+------¬----------+-------¬

	¦	  ПТО  	¦¦	 Инженер I  	¦¦	Началь-	¦¦	Электромашин-	¦¦	Гидротехнический 	¦

	L--------¦	категории по	¦¦	ник    	¦¦	ный цех      	¦¦	       цех       	¦

	         	¦	эксплуатации	¦¦	смены  	¦LT-------------LT-----------------

	         	¦	 и технике  	¦¦	ГЭС    	¦	 	¦------------¬	 	¦----------------¬

	         	¦	безопасности	¦L--------	 	¦¦	Оперативная	¦	 	¦¦	Группа наблюде-	¦

	         	L-------------	          	++	  группа   	¦	 	++	ний за ГТС     	¦

	                                 	¦L------------	 	¦L----------------

	                                 	¦------------¬	 	¦----------------¬

	                                 	++	  Участки  	¦	 	¦¦	  Участок по   	¦

	                                 	¦L------------	 	¦¦	 эксплуатации  	¦

	                                 	¦------------¬	 	++	 и ремонту ГТС 	¦

	                                 	¦¦	 МС РЗАИ,  	¦	 	¦¦	   и зданий    	¦

	                                 	L+	 СДТУ, АСУ 	¦	 	¦L----------------

	                                  	L------------	 	¦----------------¬

	                                                	¦¦	 Водная группа 	¦

	                                                	++	по обслуживанию	¦

	                                                	¦¦	 водохранилищ  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                                	¦L----------------

	                                                	¦----------------¬

	                                                	L+	   Стройдвор   	¦

	                                                 	L----------------

	Рис. 3. Организационная структура управления ГЭС мощностью свыше 350 до 1000 тыс. кВт

	                         	---------------¬

	                         	¦	   Директор,  	¦

	                         	¦	начальник ГЭС 	¦

	                         	L-------T-------

	     	----------T-------------T---+T-------T-------T----------¬

	-----+--¬------+---¬--------¬¦----+---¬---+--¬----+----¬-----+---¬

	¦	  ПТО  	¦¦	Начальник	¦¦	Авто-  	¦¦¦	Бухгал-	¦¦	ОМТС 	¦¦	Военизи-	¦¦	Пожарная	¦

	L--------¦	смены ГЭС	¦¦	транс- 	¦¦¦	терия  	¦¦	и АХО	¦¦	рованная	¦¦	 охрана 	¦

	         	L----------¦	портный	¦¦L--------L------¦	охрана  	¦¦	        	¦

	                    	¦	участок	¦¦	                	L---------L---------

	                    	L--------¦

	            	-----------------+-------------------¬

	    	--------+-------¬	                  	----------+--------¬

	    	¦	Электромашинный	¦	                  	¦	 Гидротехнический 	¦

	    	¦	      цех      	¦	                  	¦	       цех        	¦

	    	LT---------------	                  	LT------------------

	     	¦	 	------------¬	                    	¦	 	----------------¬

	     	¦	 	¦	Оперативная	¦	                    	¦	 	¦	Группа наблюде-	¦

	     	+-+	  группа   	¦	                    	+-+	ний за ГТС     	¦

	     	¦	 	L------------	                    	¦	 	L----------------

	     	¦	 	------------¬	                    	¦	 	----------------¬

	     	+-+	  Участки  	¦	                    	¦	 	¦	Участок по экс-	¦

	     	¦	 	L------------	                    	+-+	плуатации и ре-	¦

	     	¦	 	-------------------¬	             	¦	 	¦	монту ГТС и    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     	L-+	МС РЗАИ, СДТУ, АСУ	¦	             	¦	 	¦	зданий         	¦

	       	L-------------------	             	¦	 	L----------------

	                                        	¦	 	----------------¬

	                                        	L-+	   Стройдвор   	¦

	                                          	L----------------

	Рис. 4. Организационная структура управления ГЭС мощностью свыше 100 до 350 тыс. кВт

	                     	-----------------------¬

	                     	¦	    Начальник ГЭС     	¦

	                     	¦	   (старший мастер)   	¦

	                     	L-----------T-----------

	         	------------------------+---------------------¬

	---------+-------¬	      	---------+-------¬	      	-------+---------¬

	¦	    Участок     	¦	      	¦	    Участок     	¦	      	¦	     Группа     	¦

	¦	электромашинного	¦	      	¦	гидротехнических	¦	      	¦	  оперативного  	¦

	¦	  оборудования  	¦	      	¦	   сооружений   	¦	      	¦	   персонала    	¦

	L-----------------	      	L-----------------	      	L-----------------

	Рис. 5. Организационная структура управления ГЭС мощностью свыше 30 до 100 тыс. кВт

	На рис. 1 показана организационная структура управления ГЭС, предполагающая организацию
	на ГЭС мощностью свыше 3000 тыс. кВт цеха технологической автоматики и связи (ТАиС).
	Аналогичная оргструктура может быть рекомендована также для ГЭС мощностью свыше 1000 до
	3000 тыс. кВт. Вопрос об организации цеха ТАиС на ГЭС вышеуказанных мощностей рекомендуется
	рассматривать индивидуально для каждой конкретной ГЭС в зависимости от наличия на ней
	аппаратуры связи, каналов дальней и местной связи, релейной защиты и автоматики и т.п.

	На рис. 2 - 4 представлены типовые организационные структуры управления
	гидроэлектростанций мощностью менее 3000 тыс. кВт.

	3.1.2. При разработке организационной структуры управления конкретной проектируемой ГЭС
	необходимо учитывать местные условия, а также степень существующей или планируемой в
	энергосистеме централизации функционирования. При централизации отдельных функций
	управления соответствующие структурные подразделения аппарата управления в организационной
	структуре не предусматриваются. В организационной структуре управления конкретной

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	проектируемой ГЭС могут отсутствовать или быть объединены отдельные производственные и
	управленческие подразделения.

	Основные производственные функции, выполняемые отделами, цехами (участками) ГЭС,
	изложены в "Типовых положениях о структурных подразделениях ГЭС и каскадов ГЭС". (М.: СПО
	Союзтехэнерго, 1986).

	3.2. Численность промышленно-производственного персонала

	3.2.1. Численность промышленно-производственного персонала (ППП) проектируемых
	гидроэлектростанций различной установленной мощности определяется в соответствии с
	действующими нормативами численности персонала ГЭС и каскадов ГЭС, а также с учетом заданий
	постановлений Правительства по росту производительности труда на период ввода гидроузла в
	эксплуатацию.

	Действующие нормативы численности ППП (эксплуатационного и ремонтного персонала ГЭС,
	среднегодовой численности привлеченного персонала), а также руководителей, специалистов и
	служащих (РСС) цехов и управления являются укрупненными.

	Ниже приведена последовательность определения нормативной численности персонала ГЭС
	любой установленной мощности в соответствии с действующими нормативами численности:

	1. Установленная мощность ГЭС, тыс. кВт.

	2. Количество установленных агрегатов, шт.

	3. Единичная мощность агрегатов, тыс. кВт.

	4. Табличная численность ППП (в зависимости от установленной мощности ГЭС), чел.

	5. Поправочные коэффициенты, учитывающие особенности ГЭС.

	6. Произведение поправочных коэффициентов (общий поправочный коэффициент).

	7. Табличная численность ППП, умноженная на общий поправочный коэффициент, чел.

	8. Дополнительная численность персонала, не учтенная нормативами, чел.

	9. Нормативная численность персонала с учетом численности, приведенной в п. 8.

	10. Численность непромышленного персонала (НПП), чел.

	11. Суммарная численность ППП и НПП, чел.

	12. Табличная численность персонала автотранспортного участка, чел. (в зависимости от
	численности, приведенной в п. 11).

	13. Поправочные коэффициенты к табличной численности персонала автотранспортного
	участка, учитывающие особенности расположения гидроузла.

	14. Нормативная численность персонала автотранспортного участка с учетом поправочных
	коэффициентов, чел. (п. 12 x п. 13).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	15. Нормативная численность ППП с учетом персонала автотранспортного участка (без НПП),
	чел. (п. 9 + п. 14).

	Примечания: 1. Численность НПП изменяется от 6 до 16% численности ППП и определяется для
	каждой конкретной ГЭС индивидуально. Если на стадии проектирования определен состав
	непромышленных объектов на балансе гидроузла, то принимается расчетная численность НПП. Для
	периода эксплуатации ГЭС численность НПП принимается по факту.

	2. Для ГЭС, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам
	Крайнего Севера, на которые распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета
	СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1964 г., нормативная численность всего ППП ГЭС (РСС
	и рабочих) может быть повышена:

	для района Крайнего Севера на 6,7%;

	для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на 4,5% по сравнению с
	нормативной.

	Гидроэлектростанции, расположенные в труднодоступных горных районах, целесообразно
	приравнивать к районам Крайнего Севера.

	3.2.2. К эксплуатационному персоналу относятся:

	персонал управления;

	общецеховой (начальники цехов, их заместители; ведущие инженеры, инженеры всех категорий,
	техники; начальники цеховых лабораторий (ЭТЛ, СДТУ); персонал химической лаборатории,
	метрологической лаборатории; РСС и рабочие группы наблюдений за сооружением; кладовщики,
	телефонисты, уборщики и т.д.;

	оперативный;

	персонал лабораторий, занятый эксплуатационными испытаниями;

	персонал, занятый эксплуатацией устройств связи;

	персонал АСУ ТП.

	К ремонтному персоналу относятся:

	мастера производственных участков и рабочие по ремонту оборудования, зданий и сооружений;

	персонал лабораторий, занятый ремонтом устройств вторичной коммутации и измерительных
	приборов;

	персонал, занятый ремонтом устройств связи.

	Если проектом рекомендуется подрядный или смешанный способ ремонта оборудования,
	предусматривающий привлечение персонала сторонних специализированных организаций
	(привлеченный персонал), то определяется среднегодовая численность привлеченного персонала,
	используемого при проведении капитальных ремонтов агрегатов, среднегодовая численность
	привлеченного персонала ГЭС, максимальная численность привлеченного персонала ГЭС,
	учитывающая численность привлеченного персонала, используемого при ремонте прочего

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	оборудования. Все названные величины находятся в соответствии с "Методикой определения
	соотношений численности штатного и привлеченного персонала гидроэлектростанций" (М.: СПО
	Союзтехэнерго, 1987).

	3.3. Рекомендуемые штаты оперативного персонала

	3.3.1. Определение численности оперативного персонала производится в следующей
	последовательности:

	определяются границы рабочих мест и расстановка оперативного персонала применительно к
	проектируемой технологической схеме в компоновке гидроэлектростанций в соответствии с
	рекомендуемыми штатами оперативного персонала, приведенными в табл. 3;

	определяется списочная численность персонала по профессиям с учетом сменности и
	переходных коэффициентов, учитывающих режим работы электростанции, район расположения
	ГЭС.

	Таблица 3

	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА <1>

	--------------------------------

	<1> Штаты оперативного персонала определены для периода нормальной эксплуатации.

	Указанная в табл. 3 численность оперативного персонала входит в общую нормативную
	численность ППП.

	-----------------T-----------------------------------------------¬

	¦	  Наименование  	¦	 Количество рабочих мест <1> (для одной смены) 	¦

	¦	  рабочих мест  	¦	       для групп ГЭС мощностью, тыс. кВт       	¦

	¦	                	+-----T-----------T-----------T-------T----T----+

	¦	                	¦	 св. 	¦	св. 1000 до	¦	св. 350 до 	¦	св. 250	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                	¦	3000 	¦	3000 вкл. с	¦	1000 вкл. с	¦	до 350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                	¦	     	¦	количеством	¦	количеством	¦	вкл. с 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                	¦	     	¦	 агрегатов 	¦	 агрегатов 	¦	числом 	¦	250 	¦	100 	¦

	¦	                	¦	     	+-----T-----+-----T-----+	агрега-	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                	¦	     	¦	 7 и 	¦	 6 и 	¦	 8 и 	¦	 7 и 	¦	тов 7 и	¦	    	¦	    	¦

	¦	                	¦	     	¦	более	¦	менее	¦	более	¦	менее	¦	более  	¦	    	¦	    	¦

	+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+----+

	¦	Начальник смены 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1      	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ГЭС (дежурный   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	<2> 	¦

	¦	инженер ГЭС)    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	¦	Начальник смены 	¦	1    	¦	1 <3>	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-      	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	машинного зала  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	¦	Дежурный маши-  	¦	2 - 5	¦	2 - 5	¦	1 - 2	¦	2 - 4	¦	1    	¦	1 - 2  	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	нист гидроагре- 	¦	<4>  	¦	<4>  	¦	     	¦	<4>  	¦	     	¦	<4>    	¦	<5> 	¦	    	¦

	¦	гатов           	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	¦	Дежурный инженер	¦	1 <6>	¦	1 <6>	¦	1 <6>	¦	-    	¦	-    	¦	-      	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	ОРУ             	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	¦	Дежурный элект- 	¦	0 - 1	¦	0 - 1	¦	0 - 1	¦	- <7>	¦	- <7>	¦	-      	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	ромонтер ЦПУ    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	¦	Старший дежурный	¦	0 - 1	¦	0 - 1	¦	1    	¦	1    	¦	0 - 1	¦	-      	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	электромонтер   	¦	<8>  	¦	<8>  	¦	<9>  	¦	<9>  	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	¦	(СДЭМ)          	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	       	¦	    	¦	    	¦

	L----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----

	--------------------------------

	<1> Одно рабочее место комплектуется пятью человеками, а для районов Крайнего Севера и
	приравненным к ним - шестью человеками.

	<2> Как правило, ГЭС должна проектироваться с телеуправлением с дежурством на 	дому,	 при
	этом рабочее место комплектуется тремя человеками.

	<3> Предусматривается на ГЭС мощностью более 1000 тыс. кВт с количеством агрегатов 16 и
	более.

	<4> Для ГЭС с агрегатами мощностью более 250 тыс. кВт один машинист обслуживает 4
	агрегата, мощностью 70 - 250 тыс. кВт - 5 агрегатов, 25 - 70 тыс. кВт - 6 агрегатов, 10 - 25 тыс. кВт - 7
	агрегатов, до 10 тыс. кВт - 8 агрегатов.

	<5> Может быть предусмотрен дежурный машинист в дневную смену и в рабочие дни недели.

	<6> При наличии нескольких территориально разобщенных ОРУ может быть предусмотрена
	дополнительно должность еще одного дежурного инженера или дежурного электромонтера ОРУ.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	<7> На базовых ГЭС каскада может быть введена должность дежурного электромонтера ЦПУ;
	на ГЭС мощностью свыше 500 тыс. кВт может быть предусмотрен дежурный электромонтер ЦПУ в
	дневную смену.

	<8> Должность СДЭМ может быть введена при наличии системы непосредственно водяного
	охлаждения обмоток статора генератора сложных систем возбуждения (тиристорное возбуждение,
	регуляторы возбуждения сильного действия и пр.).

	<9> При наличии четырех ВЛ и более вместо СДЭМ может быть предусмотрена должность
	дежурного инженера ОРУ.

	На пиковых ГЭС, разгружаемых или работающих в режиме синхронных компенсаторов в
	период ночного провала графика нагрузки, в ночную смену может предусматриваться сокращенный
	состав смены (без дежурных машинистов гидроагрегатов или с меньшим их количеством, без
	дежурного электромонтера ЦПУ).

	При одиночном дежурстве на ГЭС мощностью св. 100 до 350 тыс. кВт и св. 30 до 100 тыс. кВт
	дежурным должен быть старший электромонтер с выходом в дневную смену или другое время для
	участия в оперативных переключениях в устройствах высокого напряжения.

	3.3.2. При проектировании ГЭС мощностью менее 200 тыс. кВт с количеством агрегатов не
	более 5 рекомендуется организовывать их работу с дежурством оперативного персонала на дому.

	В этих случаях проектом определяется необходимость дополнительного оснащения ГЭС
	автоматическими средствами обнаружения и тушения пожара в зависимости от конкретных условий
	(компоновка помещений и оборудования, удаленность обслуживающего персонала, наличие
	пожарного депо и пр.).

	При наличии в схеме ГЭС транзитных системных или межсистемных ВЛ напряжением 220 кВ и
	выше перевод ГЭС на работу с дежурством на 	дому	 не рекомендуется.

	3.4. Примерное штатное расписание промышленно-производственного персонала

	3.4.1. Действующие нормативы численности ППП ГЭС являются укрупненными.
	Распределение работников по производственным подразделениям и рабочим местам производится
	при проектировании ГЭС на стадии технического проекта. Одновременно с распределением
	численности персонала составляется примерное штатное расписание для периода постоянной
	эксплуатации с указанием группы производственных процессов. При необходимости допускается
	совмещение профессий рабочих.

	В табл. 4 приведено примерное штатное расписание и ориентировочное распределение
	численности персонала гидроэлектростанции по структурным подразделениям (отделам, цехам,
	группам, участкам), составленное с учетом опыта эксплуатации целого ряда передовых действующих
	ГЭС соответствующих групп мощности и "Типовых положений о структурных подразделениях ГЭС и
	каскадов ГЭС".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Таблица 4

	ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
	ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО СТРУКТУРНЫМ
	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ <1>

	--------------------------------

	<1> Поскольку нормативная численность персонала проектируемых ГЭС зависит от целого ряда
	особенностей (состава оборудования, сооружений, района расположения и пр.), значения ее могут
	меняться в довольно широких пределах даже в одном диапазоне установленных групп мощностей.
	Поэтому и пределы изменения численности персонала отдельных должностей и профессий,
	указанные в табл. 4, могут быть скорректированы в сторону уменьшения или увеличения исходя из
	значения нормативной численности персонала конкретной проектируемой ГЭС.

	-----------------------T------T-----------------------------------¬

	¦	      Структурное     	¦	Группа	¦	   Количество штатных единиц для   	¦

	¦	    подразделение,    	¦	произ-	¦	 групп ГЭС мощностью, тыс. кВт <1> 	¦

	¦	 должность, профессия 	¦	водст-	+-------T-------T------T------T-----+

	¦	                      	¦	венных	¦	  св.  	¦	  св.  	¦	  св. 	¦	  св. 	¦	 св. 	¦

	¦	                      	¦	про-  	¦	 3000  	¦	 1000  	¦	350 до	¦	100 до	¦	30 до	¦

	¦	                      	¦	цессов	¦	       	¦	до 3000	¦	 1000 	¦	 350  	¦	 100 	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	  вкл. 	¦	 вкл. 	¦	 вкл. 	¦	 вкл.	¦

	+----------------------+------+-------+-------+------+------+-----+

	¦	                          Управление                             	¦

	+----------------------T------T-------T-------T------T------T-----+

	¦	Директор              	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Начальник ГЭС (старший	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	мастер)               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Главный инженер       	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель главного  	¦	      	¦	Вводится на ГЭС мощностью свыше    	¦

	¦	инженера (он же       	¦	      	¦	2000 тыс. кВт или при числе уста-  	¦

	¦	начальник ПТО)        	¦	      	¦	новленных агрегатов более 15       	¦

	¦	Заместитель директора 	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	по кадрам             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Заместитель директора 	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	по общим вопросам     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии по эксплуатации и 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	технике безопасности  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший инспектор по  	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	кадрам, гражданской   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	обороне, мобилизацион-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ной и спецработе      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник штаба ГО   	¬¦	      	¦	Вводятся на ГЭС в зависимости от   	¦

	¦	Юрисконсульт         	¦¦	      	¦	конкретных условий по распоряжению 	¦

	¦	                     	-¦	      	¦	Минэнерго СССР                     	¦

	¦	Секретарь-машинистка  	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   Производственно-   	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	   технический отдел  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    (ПТО) (группа)    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник отдела      	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	отдела                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II)        	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	категории             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер по электротех-	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	ническому оборудованию	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер по гидротур-  	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	бинному оборудованию  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер по гидротехни-	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	ческим сооружениям    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	рии по рационализации 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	и изобретениям        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер-экономист I   	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(II) категории        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер-экономист     	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Оператор множительных 	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	машин                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Конструкторская группа	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	       при ПТО        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер-конструктор   	¦	      	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Техник                	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Отдел (группа)    	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	     материально-     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	технического снабжения	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  и административно-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    хозяйственного    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     обслуживания     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     (ОМТС и АХО)     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник отдела      	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	отдела                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	рии по оборудованию и 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	запчастям             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер-экономист     	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Товаровед             	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Заведующий складом    	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Агент-экспедитор по   	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	снабжению             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инспектор-делопроизво-	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	дитель                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Секретарь-стеногра-   	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	фистка (она же теле-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	графистка, если на ГЭС	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	имеется телетайп)     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Машинистка I (II)     	¦	      	¦	1 - 3  	¦	1 - 3  	¦	1 - 2 	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	категории             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Рабочие ОМТС и АХО  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Грузчик               	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Уборщик служебных     	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	помещений             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Отдел капитального  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  	строительства	 (ОКС) 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник отдела      	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Инженер               	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Экономист             	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     Бухгалтерия      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Главный бухгалтер     	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Бухгалтер I (II)      	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	категории             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Бухгалтер             	¦	      	¦	1 - 3  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Кассир                	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	+----------------------+------+-------+-------+------+------+-----+

	¦	       Производственные подразделения гидроэлектростанции        	¦

	+----------------------T------T-------T-------T------T------T-----+

	¦	  Электрический цех   	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха        	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	цеха по ремонту и     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	эксплуатации силового 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	электротехнического   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	оборудования          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	цеха по вторичным     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	цепям (он же начальник	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	электротехнической    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	лаборатории)          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Техник по документации	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      генераторов     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iв    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электрослесарь        	¦	Iв    	¦	15 - 20	¦	10 - 15	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	 Участок по ремонту и 	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	     эксплуатации     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    трансформаторов   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электрослесарь        	¦	IIд   	¦	15 - 20	¦	10 - 15	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Регенераторщик масла  	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   собственных нужд   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iв    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электрослесарь        	¦	Iв    	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-кабель- 	¦	IIIа  	¦	5 - 8  	¦	3 - 5  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	щик                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электромонтер по      	¦	Iб    	¦	10 - 15	¦	8 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	обслуживанию электро- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	оборудования          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Аккумуляторщик        	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	оборудования открытых 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   распределительных  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     устройств ОРУ    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электрослесарь        	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	8 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Электротехническая  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	   лаборатория (ЭТЛ)  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник лаборатории 	¦	Iа    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(он же заместитель    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	начальника цеха по    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	вторичным цепям)      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Группа релейной защиты	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	   и автоматики ГЭС   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	Iб    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	Iб    	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Группа релейной защиты	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	   и автоматики ОРУ   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   Группа измерений   	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iа    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Инженер               	¦	Iа    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	Iа    	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 Группа высоковольтных	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	       испытаний      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Маслохимическая   	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	      лаборатория     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	IIIа  	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Лаборант химического  	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	анализа               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Участок средств   	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    диспетчерского    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  и технологического  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   управления (СДТУ)  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iа    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iа    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	Iа    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-линейщик	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Электромонтер         	¦	Iа    	¦	5 - 10 	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	станционных устройств 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электромонтер-кабель- 	¦	IIIа  	¦	5 - 10 	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	щик                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Телефонист            	¦	Iа    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Группа оперативного 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     персонала <2>    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     Машинный цех     	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха        	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	цеха по ремонту обору-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	дования               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Техник по документации	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  механической части  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      генераторов     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iв    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iв    	¦	10 - 15	¦	8 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	2 - 3  	¦	2 - 3  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      гидротурбин     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iв    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iв    	¦	10 - 15	¦	8 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   вспомогательного   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   оборудования ГЭС   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iв    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iв    	¦	10 - 15	¦	8 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Машинист насосных     	¦	IIг   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	установок             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования,    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	сантехники, вентиляции	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      и отопления     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	IIв   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Слесарь               	¦	IIв   	¦	8 - 10 	¦	5 - 8  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Слесарь-сантехник     	¦	IIг   	¦	4 - 6  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Участок по ремонту  	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	    и эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     механического    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   гидротехнических   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   сооружений (ГТС)   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Слесарь               	¦	IIд   	¦	8 - 10 	¦	5 - 8  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Машинист крана        	¦	IIа   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромеханик по     	¦	Iв    	¦	2 - 3  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	подъемным механизмам, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	лифтам                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Такелажник            	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     Механическая     	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	      мастерская      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iб    	¦	5 - 8  	¦	3 - 5  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Станочник             	¦	Iб    	¦	5 - 8  	¦	3 - 5  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Кузнец                	¦	IIб   	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   Гидротехнический   	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	        цех <3>       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Начальник цеха        	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	цеха по надзору за    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	сооружениями          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Техник по документации	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 Группа наблюдений за 	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	   гидротехническими  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     сооружениями     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Руководитель группы   	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	(он же заместитель    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	начальника цеха по    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	надзору за сооружения-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ми)                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер-геодезист I   	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	(II) категории        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	Инженер-гидротехник I 	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	(II) категории        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Техник                	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Пьезометрист-обходчик 	¦	IIд   	¦	6 - 8  	¦	4 - 6  	¦	2 - 4 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Слесарь по контрольно-	¦	Iб    	¦	4 - 6  	¦	2 - 4  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	измерительной аппара- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	туре (КИА)            	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      Участок по      	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	эксплуатации и ремонту	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	   гидротехнических   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     сооружений и     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   производственных   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	        зданий        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мас-  	¦	IIд   	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	тер) - руководитель   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	участка               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Группа по обслуживанию	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	  зданий и сооружений 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Мастер                	¦	IIд   	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Каменщик-бетонщик     	¦	IIг   	¦	2 - 4  	¦	1 - 3  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Штукатур-маляр        	¦	IIд,  	¦	2 - 4  	¦	1 - 3  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	IIIа  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Кровельщик            	¦	IIд   	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iб    	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Такелажник            	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Облицовщик-плиточник  	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Дорожный рабочий      	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	Транспортный рабочий  	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Ремонтно-строительная 	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	        группа        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Мастер                	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Штукатур-маляр        	¦	IIд,  	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	IIIа  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Каменщик-бетонщик     	¦	IIг   	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iб    	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      Группа по       	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	   благоустройству    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     и озеленению     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 территории гидроузла 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Рабочий бригадир по   	¦	IIд   	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	озеленению            	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Рабочий по благоуст-  	¦	IIд   	¦	3 - 5  	¦	2 - 3  	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	ройству и озеленению  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Уборщик по механизиро-	¦	IIа   	¦	2 - 3  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	ванной уборке террито-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Водная группа     	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	   по обслуживанию    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    водохранилища     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Мастер                	¦	IIд   	¦	1      	¦	1      	¦	0 - 1 	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Капитан               	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1      	¦	0 - 1 	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Матрос                	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	0 - 1 	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Водолаз               	¦	IIд   	¦	3 - 4  	¦	3 - 4  	¦	3     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Моторист              	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      Стройдвор       	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Столяр                	¦	Iб    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Штукатур-маляр        	¦	IIд,  	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                      	¦	IIIа  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Каменщик-бетонщик     	¦	IIг   	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Плотник               	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Маляр-краскотерщик    	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 Электромашинный цех  	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	         <3>          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха        	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	цеха                  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Техник по документации	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      Участок по      	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	     эксплуатации     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  и ремонту основного 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  электротехнического 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электрослесарь        	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Регенераторщик масла  	¦	IIIа  	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-кабель- 	¦	IIIа  	¦	-      	¦	-      	¦	2 - 3 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	щик                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электромонтер по      	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	обслуживанию электро- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	оборудования          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Аккумуляторщик        	¦	IIIа  	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Инженер-химик         	¦	IIIа  	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Лаборант химического  	¦	IIIа  	¦	-      	¦	       	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	анализа               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      Участок по      	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	эксплуатации и ремонту	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  устройств релейной  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  защиты, автоматики, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  измерений, средств  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      связи и АСУ     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-        	¦	IIIа  	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	кабельщик             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электромонтер-линейщик	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Телефонист            	¦	Ia    	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	       Участок        	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	   по эксплуатации    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 и ремонту основного  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    гидротурбинного   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	Iв    	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	(мастер)              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Слесарь               	¦	Iв    	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      Участок по      	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	+     	¦	+     	¦	-    	¦

	¦	эксплуатации и ремонту	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   вспомогательного   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    оборудования и    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     механического    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   гидротехнических   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      сооружений      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Мастер                	¦	Iв    	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iв    	¦	-      	¦	-      	¦	4 - 8 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Электромеханик по     	¦	Iв    	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	подъемным механизмам, 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	лифтам                	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Машинист крана        	¦	IIа   	¦	-      	¦	-      	¦	2     	¦	1 - 2 	¦	-    	¦

	¦	Слесарь-сантехник     	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	2 - 4 	¦	2 - 4 	¦	-    	¦

	¦	Такелажник            	¦	Iв    	¦	-      	¦	-      	¦	1 - 2 	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Станочник             	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 Группа оперативного  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     персонала <2>    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	 Цех технологической  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  автоматики и связи  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      (ТАиС) <4>      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха        	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	цеха по техническому  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	обслуживанию и ремонту	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	устройств РЗАИ (он же 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	начальник местной     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	службы РЗАИ)          	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Заместитель начальника	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	цеха по техническому  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	обслуживанию и ремонту	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	АСУ ТП (он же началь- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ник участка АСУ ТП)   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Техник по документации	¦	      	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Местная служба    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   релейной защиты,   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	автоматики и измерений	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      (МС РЗАИ)       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Начальник службы (он  	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	же заместитель началь-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ника цеха по РЗАИ)    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	МС РЗАИ включает в    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	себя:                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	1. Электротехническую 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	лабораторию           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Ведущий инженер-      	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	руководитель ЭТЛ      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	а) группа релейной    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	защиты и автоматики   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ГЭС                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	Iб    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	Iб    	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	б) группа релейной    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	защиты и автоматики   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ОРУ                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iб    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	в) группа измерений   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iа    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	Iа    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	Iа    	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	г) группа высоковольт-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	ных испытаний         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	IIд   	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIд   	¦	2 - 4  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	2. Химическую лабора- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	торию                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	IIIа  	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Лаборант химического  	¦	IIIа  	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	анализа               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	3. Метрологическую    	¦	      	¦	+      	¦	+      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	лабораторию <5>       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Участок средств   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   диспетчерского и   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   технологического   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   управления (СДТУ)  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший инженер-руко- 	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	водитель участка СДТУ 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Мастер                	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Инженер I (II) катего-	¦	Iа    	¦	1 - 2  	¦	1 - 2  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	рии                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Инженер               	¦	Iа    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-линейщик	¦	IIд   	¦	10 - 15	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер         	¦	Iа    	¦	5 - 10 	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	станционных устройств 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Электромонтер-кабель- 	¦	IIIа  	¦	5 - 10 	¦	5 - 10 	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	щик                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Телефонист            	¦	Iа    	¦	2 - 4  	¦	2 - 4  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	    Участок средств   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  автоматизированной  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  системы управления  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   технологическими   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  процессами (АСУ ТП) 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	          <6>         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	        Участок       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	+    	¦

	¦	   электромашинного   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	     оборудования     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Старший мастер        	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Мастер                	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Инженер               	¦	Iа    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Электрослесарь        	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	2 - 5	¦

	¦	Электромонтер         	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	2 - 5	¦

	¦	Слесарь               	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	2 - 4	¦

	¦	Газоэлектросварщик    	¦	IIг   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Станочник             	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	        Участок       	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	+    	¦

	¦	   гидротехнических   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	      сооружений      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Мастер                	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Пьезометрист-обходчик 	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1 - 2	¦

	¦	Штукатур-бетонщик     	¦	IIг   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Штукатур-маляр        	¦	IIд,  	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	                      	¦	IIIа  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Плотник               	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Рабочий по благоуст-  	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1 - 2	¦

	¦	ройству и озеленению  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Моторист              	¦	IIд   	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	  Группа оперативного 	¦	      	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	+    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     персонала <2>    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	   Автотранспортный   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	        участок       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	                      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	¦	Заведующий гаражом    	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	0 - 1 	¦	-    	¦

	¦	Диспетчер             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦

	¦	Механик               	¦	Iв    	¦	3 - 5  	¦	3 - 5  	¦	1 - 2 	¦	1     	¦	-    	¦

	¦	Слесарь               	¦	Iв    	¦	3 - 5  	¦	3 - 5  	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	1    	¦

	¦	Водитель              	¦	Iб    	¦	15 - 25	¦	15 - 25	¦	7 - 10	¦	2 - 3 	¦	1 - 2	¦

	¦	Кладовщик             	¦	Iа    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦

	¦	Уборщик производствен-	¦	Iб    	¦	1      	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦

	¦	ных помещений         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	     	¦

	L----------------------+------+-------+-------+------+------+------

	--------------------------------

	<1> Знаком "+" отмечены должности и структурные подразделения, которые предусмотрены
	действующими типовыми организационными структурами управления ГЭС.

	<2> Рекомендуемые штаты оперативного персонала ГЭС приведены в табл. 3. В группу
	оперативного персонала входит весь оперативный персонал ГЭС, за исключением начальника смены
	ГЭС (дежурного инженера ГЭС), который административно подчинен главному инженеру или
	начальнику ПТО.

	<3> На ГЭС мощностью свыше 100 - 120 тыс. кВт вместо цехов предусматриваются участки.

	<4> Вопрос о целесообразности организации цеха ТАиС на ГЭС мощностью свыше 1000 тыс.
	кВт рекомендуется рассматривать индивидуально для каждой конкретной ГЭС в зависимости от
	количества аппаратуры связи, каналов дальней и местной связи, средств релейной защиты,
	автоматики и условий их эксплуатации. При организации цеха ТАиС соответствующие
	производственные подразделения в электроцехе не предусматриваются.

	<5> Штаты метрологической службы определяются в соответствии с нормативно-техническими
	документами, указанными в п. 3.6 настоящих Рекомендаций.

	<6> Численность персонала участка АСУ ТП и его состав определяются дополнительно в
	соответствии с руководящими документами Минэнерго СССР.

	3.4.2. Действительное штатное расписание для периода промышленной эксплуатации
	составляется индивидуально для конкретной проектируемой ГЭС с учетом ее отличительных

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	особенностей. Распределение ППП ГЭС по структурным подразделениям производится в пределах ее
	нормативной численности.

	3.5. Номенклатура и площади служебных и вспомогательных производственных помещений

	3.5.1. При проектировании служебных и вспомогательных производственных помещений
	необходимо обеспечивать условия для нормального и эффективного функционирования систем
	управления предприятием, рациональное размещение производственных помещений и служб для
	лучшей организации производства, а также создание благоприятных условий труда для персонала
	ГЭС.

	3.5.2. Номенклатура и площадь помещений ГЭС каждой группы по установленной мощности
	должны соответствовать принятой технологии работ, организационной структуре управления и
	численности персонала ГЭС с учетом привлеченного персонала.

	Помещения для руководителей, специалистов и служащих электрического и машинного
	(электромашинного) цехов (участков), цеховых лабораторий - ЭТЛ, СДТУ и т.п., как правило,
	размещаются в служебно-производственном корпусе (СПК) или в районе монтажной площадки; в
	здании СПК размещаются также столовая (буфет), здравпункт с процедурными кабинетами,
	помещения технической библиотеки и технического архива, кабинеты технической учебы и техники
	безопасности, общественных организаций, общестанционные бытовые помещения (гардеробные,
	душевые, умывальные и пр.).

	Общецеховые кладовые и другие вспомогательные помещения электрического и машинного
	(электромашинного) цехов (участков) целесообразно располагать в зоне монтажной площадки здания
	ГЭС.

	Общецеховую кладовую и часть вспомогательных помещений гидротехнического цеха (участка)
	следует располагать на стройдворе.

	Для водной группы гидротехнического цеха при наличии большого количества плавсредств
	рекомендуется сооружение вблизи причалов - стоянок судов небольшого здания, в котором
	разместятся помещения водной группы (мастерская по ремонту снаряжения, комната отдыха и
	приема пищи и пр.).

	3.5.3. При проектировании бытовых и жилых помещений будущей ГЭС необходимо учитывать
	численность ППП, находящегося в штате ГЭС, а также максимальную численность персонала
	специализированных сторонних организаций (привлеченный персонал), участвующего в проведении
	капитальных ремонтов гидроагрегатов.

	Помещения подрядных организаций, предназначенные для размещения ремонтного
	оборудования, инструмента, снаряжения и запчастей, следует располагать в зависимости от цеховой
	принадлежности или в зоне монтажной площадки, или на хоздворе.

	Номенклатура и площади служебных и вспомогательных производственных помещений для
	пяти групп ГЭС по установленной мощности приведены в табл. 5.

	Таблица 5

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	НОМЕНКЛАТУРА И ПЛОЩАДИ СЛУЖЕБНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ <*>

	--------------------------------

	<*> Рекомендуемые размеры площадей являются ориентировочными и для каждой конкретной
	ГЭС могут быть несколько изменены в соответствии с местными условиями и принятой
	организационной структурой управления.

	-----------------------------T------------------------------------¬

	¦	   Наименование помещения   	¦	Площадь помещений (кв. м) для групп 	¦

	¦	                            	¦	      ГЭС мощностью, тыс. кВт       	¦

	¦	                            	+-------T-------T------T------T------+

	¦	                            	¦	  св.  	¦	  св.  	¦	  св. 	¦	  св. 	¦	св. 30	¦

	¦	                            	¦	 3000  	¦	1000 до	¦	350 до	¦	100 до	¦	до 100	¦

	¦	                            	¦	       	¦	 3000  	¦	 1000 	¦	 350  	¦	 вкл. 	¦

	¦	                            	¦	       	¦	  вкл. 	¦	 вкл. 	¦	 вкл. 	¦	      	¦

	+----------------------------+-------+-------+------+------+------+

	¦	 Помещения управленческого  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         персонала          	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                            	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет директора           	¦	40     	¦	40     	¦	30    	¦	30    	¦	25    	¦

	¦	Кабинет заместителя директо-	¦	20     	¦	20     	¦	20    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ра                          	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет главного инженера   	¦	40     	¦	30     	¦	20    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Приемная                    	¦	18     	¦	18     	¦	18    	¦	18    	¦	-     	¦

	¦	Технический архив           	¦	40     	¦	40     	¦	30    	¦	30   	¬¦	      	¦

	¦	Техническая библиотека и    	¦	80     	¦	50     	¦	30    	¦	30   	¦¦	30    	¦

	¦	технический кабинет         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	-¦	      	¦

	¦	Кабинет начальника производ-	¦	20     	¦	20     	¦	16    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ственно-технического отдела 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Производственно-технический 	¦	Определяется из расчета 6 кв. м на  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	отдел                       	¦	человека, но не менее 36 кв. м      	¦

	¦	Конструкторское бюро        	¦	24     	¦	18     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Бухгалтерия                 	¦	Определяется из расчета 4 кв. м на  	¦

	¦	                            	¦	человека, но не менее 20 кв. м      	¦

	¦	Касса                       	¦	15     	¦	10     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Отдел кадров                	¦	20     	¦	20     	¦	20    	¦	20    	¦	-     	¦

	¦	Отдел снабжения и АХО       	¦	Определяется из расчета 4 кв. м на  	¦

	¦	                            	¦	человека, но не менее 20 кв. м      	¦

	¦	Отдел капитального строи-   	¦	Определяется из расчета 4 кв. м на  	¦

	¦	тельства                    	¦	человека, но не менее 20 кв. м      	¦

	¦	Кабинет техники безопасности	¦	24     	¦	24     	¦	24    	¦	24    	¦	-     	¦

	¦	Класс программированного    	¦	50     	¦	40     	¦	30    	¦	20    	¦	-     	¦

	¦	обучения                    	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комната копировально-       	¦	20     	¦	20     	¦	20    	¦	20    	¦	-     	¦

	¦	множительной техники        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Партком                     	¦	12     	¦	12    	¬¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Завком                      	¦	12     	¦	12    	¦¦	30    	¦	24    	¦	20    	¦

	¦	Рабочая комната завкома     	¦	12     	¦	12    	-¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комитет ВЛКСМ               	¦	12     	¦	12     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кабинет политпросвещения    	¦	24     	¦	24     	¦	20    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Кабинет ГО                  	¦	40     	¦	30     	¦	20    	¦	15    	¦	-     	¦

	¦	Зал собраний (или красный   	¦	250    	¦	150    	¦	100   	¦	50    	¦	24    	¦

	¦	уголок)                     	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Киноаппаратная              	¦	15     	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Радиоузел                   	¦	20     	¦	20     	¦	16    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Кладовая для канцелярских   	¦	10     	¦	10     	¦	10    	¦	10    	¦	-     	¦

	¦	товаров                     	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовые для уборщиц помеще-	¦	10     	¦	8      	¦	8     	¦	4     	¦	4     	¦

	¦	ний                         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Бюро пропусков              	¦	16     	¦	16     	¦	16    	¦	12    	¦	-     	¦

	¦	Гардеробные                	¬¦	                                    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Столовая, буфет            	¦¦	В соответствии со СНиП II-92-76     	¦

	¦	Здравпункт                 	-¦	                                    	¦

	¦	                            	¦	                                    	¦

	¦	         Помещения          	¦	                                    	¦

	¦	 электрического и машинного 	¦	                                    	¦

	¦	  (электромашинного) цехов  	¦	                                    	¦

	¦	         (участков)         	¦	                                    	¦

	¦	                            	¦	                                    	¦

	¦	Комната начальника цеха     	¦	18     	¦	18     	¦	18    	¦	16    	¦	-     	¦

	¦	Комната заместителя началь- 	¦	18     	¦	18     	¦	16    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ника цеха                   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комната ИТР цеха            	¦	Определяется из расчета 6 кв. м на  	¦

	¦	                            	¦	человека                            	¦

	¦	Комната технической учебы   	¦	80     	¦	50     	¦	40    	¦	25    	¦	20    	¦

	¦	Помещения для персонала     	¦	50     	¦	30     	¦	25    	¦	20    	¦	-     	¦

	¦	подрядных организаций       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовая материалов и       	¦	60     	¦	50     	¦	40    	¦	30    	¦	18    	¦

	¦	запчастей                   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещения для хранения      	¦	40     	¦	30     	¦	25    	¦	18    	¦	18    	¦

	¦	такелажных приспособлений   	¦	                                    	¦

	¦	Кладовые для уборщиц помеще-	¦	Не менее 4 кв. м                    	¦

	¦	ний                         	¦	                                    	¦

	¦	Красный уголок (совместно с 	¦	36     	¦	36     	¦	24    	¦	20    	¦	18    	¦

	¦	машинным (электромашинным)  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	цехом)                      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комната отдыха и приема пищи	¦	24     	¦	20     	¦	18    	¦	16    	¦	12    	¦

	¦	для работающих в машинном   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	зале                        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещения ЭТЛ:              	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	комната начальника ЭТЛ      	¦	18     	¦	16     	¦	12    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	лаборатория группы релейной 	¦	60 - 70	¦	60 -   	¦	50    	¦	40    	¦	30    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	защиты и автоматики здания  	¦	       	¦	70     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ГЭС                         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	лаборатория группы релейной 	¦	40 - 50	¦	40 -   	¦	40    	¦	30    	¦	20    	¦

	¦	защиты и автоматики ОРУ     	¦	       	¦	50     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	лаборатория группы измерений	¦	40     	¦	40     	¦	30    	¦	20    	¦	-     	¦

	¦	лаборатория группы высоко-  	¦	40     	¦	40     	¦	30    	¦	15    	¦	-     	¦

	¦	вольтных испытаний          	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	мастерская точной механики  	¦	40     	¦	40     	¦	20    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	метрологическая лаборатория 	¦	-      	¦	-      	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	<*>                         	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	кладовые при лабораториях   	¦	5 x 16 	¦	5 x 16 	¦	5 x 12	¦	4 x 10	¦	2 x 10	¦

	¦	Помещения, необходимые для  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	эксплуатации КРУЭ (комплект-	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ное распределительное       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	устройство элегазовое):     	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	помещение для монтажного    	¦	20     	¦	20     	¦	20    	¦	20    	¦	20    	¦

	¦	персонала                   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	лаборатория для наладчиков  	¦	30     	¦	30     	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦

	¦	помещение для хранения      	¦	На каждые 10 ячеек 10 кв. м         	¦

	¦	запасных частей             	¦	                                    	¦

	¦	помещение для хранения      	¦	8      	¦	8      	¦	8     	¦	8     	¦	8     	¦

	¦	элегаза <**>                	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ремонтная мастерская <**>   	¦	60     	¦	60     	¦	60    	¦	60    	¦	60    	¦

	¦	Помещения маслохозяйства:   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	маслохимическая лаборатория 	¦	40     	¦	35     	¦	26    	¦	20    	¦	-     	¦

	¦	склад реактивов             	¦	12     	¦	10     	¦	8     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	помещение для высоковольтных	¦	25     	¦	18     	¦	12    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	испытаний масла             	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	комната для мойки и сушки   	¦	10     	¦	8      	¦	8     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	химической посуды           	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	комната руководителя лабора-	¦	8      	¦	8      	¦	8     	¦	-     	¦	-     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	тории                       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	кладовая                    	¦	10     	¦	10     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Помещения участка (группы)  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	СДТУ:                       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	комната начальника участка  	¦	18     	¦	16     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	комната ИТР участка         	¦	Определяется из расчета 6 кв. м на  	¦

	¦	                            	¦	человека                            	¦

	¦	комната инженера при КРОСС  	¦	18     	¦	15     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	(регулировочная)            	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	мастерская участка СДТУ     	¦	35     	¦	30     	¦	20    	¦	18    	¦	15    	¦

	¦	кладовая при мастерской     	¦	12     	¦	12     	¦	10    	¦	10    	¦	10    	¦

	¦	кладовая для уборщиц помеще-	¦	4      	¦	4      	¦	Совмещается с       	¦

	¦	ний                         	¦	       	¦	       	¦	общестанционными    	¦

	¦	Помещения при главном щите  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	управления:                 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	комната отдыха и приема пищи	¦	15     	¦	12     	¦	12    	¦	12    	¦	12    	¦

	¦	персонала смены             	¦	                                    	¦

	¦	гардероб                   	¬¦	В соответствии со СНиП II-92-76     	¦

	¦	умывальная                 	¦¦	для    	¦	для    	¦	для   	¦	для   	¦	для   	¦

	¦	санузел                    	-¦	3 чел. 	¦	3 чел. 	¦	2 чел.	¦	1 чел.	¦	1 чел.	¦

	¦	Помещения машинного (элект- 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ромашинного) цеха:          	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	комната начальника цеха     	¦	18     	¦	18     	¦	18    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	комната ИТР цеха            	¦	Определяется из расчета 6 кв. м на  	¦

	¦	                            	¦	человека                            	¦

	¦	комната технической учебы   	¦	60     	¦	50     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Помещения для персонала     	¦	20     	¦	20     	¦	20    	¦	15    	¦	15    	¦

	¦	подрядных организаций       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовая материалов и       	¦	60     	¦	50     	¦	40    	¦	30    	¦	20    	¦

	¦	запчастей                   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовая горюче-смазочных   	¦	12     	¦	10     	¦	10    	¦	8     	¦	-     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	материалов недельного запаса	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещения для хранения      	¦	2 x 10 	¦	2 x 8  	¦	2 x 6 	¦	2 x 4 	¦	-     	¦

	¦	баллонов с газом и пустых   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	баллонов                    	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещение для хранения      	¦	40     	¦	40     	¦	30    	¦	20    	¦	20    	¦

	¦	такелажных приспособлений   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещение для хранения      	¦	60     	¦	50     	¦	50    	¦	50    	¦	-     	¦

	¦	приспособлений и подмостей  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	капитальных ремонтов для    	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовые для уборщиц помеще-	¦	Не менее 4 кв. м                    	¦

	¦	ний                         	¦	                                    	¦

	¦	                            	¦	                                    	¦

	¦	         Помещения          	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	   гидротехнического цеха   	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         (участка)          	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                            	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комната начальника цеха     	¦	18     	¦	18     	¦	16    	¦	16    	¦	-     	¦

	¦	Комната ИТР цеха            	¦	Определяется из расчета 6 кв. м на  	¦

	¦	                            	¦	человека                            	¦

	¦	Комната технической учебы   	¦	40     	¦	30     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Помещения группы наблюдений:	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	помещение геодезистов       	¦	20     	¦	16     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	помещение камеральной обра- 	¦	18     	¦	16     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ботки                       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	помещение прибористов и     	¦	Определяется из расчета 4 кв. м на  	¦

	¦	обходчиков                  	¦	человека, но не менее 20 кв. м      	¦

	¦	Комната отдыха и приема пищи	¦	24     	¦	20     	¦	18    	¦	16    	¦	12    	¦

	¦	Помещение для сушки мокрой  	¦	30     	¦	24     	¦	20    	¦	16    	¦	12    	¦

	¦	одежды и обуви              	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовая для уборщиц помеще-	¦	Не менее 4 кв. м                    	¦

	¦	ний                         	¦	                                    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Помещение для персонала     	¦	30     	¦	30     	¦	20    	¦	20    	¦	20    	¦

	¦	подрядных организаций       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовая                    	¦	60     	¦	50     	¦	40    	¦	30    	¦	20    	¦

	¦	Красный уголок              	¦	24     	¦	24     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	                            	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    Помещение водолазов     	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                            	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комната отдыха              	¦	15     	¦	15     	¦	15    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	Помещение для сушки водолаз-	¦	12     	¦	12     	¦	10    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ного снаряжения             	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кладовая водолазного снаря- 	¦	16     	¦	12     	¦	10    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	жения                       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мастерская по ремонту снаря-	¦	24     	¦	15     	¦	10    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	жения                       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Помещение для декомпрессион-	¦	32     	¦	32     	¦	32    	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ной камеры                  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Медпункт                    	¦	16     	¦	12     	¦	10    	¦	-     	¦	-     	¦

	L----------------------------+-------+-------+------+------+-------

	--------------------------------

	<*> Помещение и площади метрологической службы определяются в соответствии с
	нормативно-техническими документами, указанными в п. 3.6 настоящих Рекомендаций.

	<**> Помещение для хранения элегаза и ремонтная мастерская элегазового оборудования
	должны быть оборудованы изолированными вентиляционными установками с приточно-вытяжной
	вентиляцией.

	Санитарно-бытовые помещения и эксплуатационные условия в служебных и вспомогательных
	помещениях ГЭС проектируются с соблюдением требований СНиП II-92-76, СНиП II-А.9-71, СНиП
	II-А.8.72, СНиП II-33-75.

	3.6. Оснащение лабораторий, технологических групп и участков, служебных помещений

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3.6.1. В табл. 6 - 11 приведены примерные перечни оборудования, аппаратуры, приборов,
	инструмента для эксплуатационных подразделений: электротехнической лаборатории, участка связи,
	маслохимической лаборатории, мастерской точной механики, группы контроля за состоянием
	гидротехнических сооружений, водолазной группы.

	Таблица 6

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ, ПРИБОРОВ И
	ИНСТРУМЕНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

	--------------------T---------T-----------------------------------¬

	¦	   Наименование    	¦	   Тип   	¦	  Количество (шт.) для групп ГЭС   	¦

	¦	   оборудования    	¦	         	¦	        мощностью, тыс. кВт        	¦

	¦	                   	¦	         	+------T-------T------T------T------+

	¦	                   	¦	         	¦	  св. 	¦	  св.  	¦	  св. 	¦	 св.  	¦	св. 30	¦

	¦	                   	¦	         	¦	 3000 	¦	1000 до	¦	350 до	¦	 100  	¦	до 100	¦

	¦	                   	¦	         	¦	      	¦	 3000  	¦	 1000 	¦	до 350	¦	 вкл. 	¦

	¦	                   	¦	         	¦	      	¦	 вкл.  	¦	 вкл. 	¦	 вкл. 	¦	      	¦

	+-------------------+---------+------+-------+------+------+------+

	¦	Универсальный      	¦	УПС-62   	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	передвижной стенд  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Стенд для проверки 	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	и настройки        	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	автосинхронизаторов	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Передвижной стенд  	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	для проверки и     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	наладки регуляторов	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	скорости           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Стенд лабораторный 	¦	СР, У1-М 	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	релейный           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Стенд лабораторный 	¦	СИ       	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	измерительный      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Основное устройство	¦	У-5053   	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	для проверки защит 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Устройство для про-	¦	У-5052   	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	верки сложных защит	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Устройство для про-	¦	УПР-3    	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	верки простых реле 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Устройство для про-	¦	УПКА-1   	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	-     	¦

	¦	верки коммутацион- 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ной аппаратуры     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Аппарат для испыта-	¦	ИВК      	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	-     	¦

	¦	ния цепей вторичной	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	коммутации         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комплект устройств 	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	-     	¦

	¦	для прогрузки авто-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	матов 0,4 кВ       	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Устройство для про-	¦	УП-04    	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	-     	¦

	¦	верки электрообору-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	дования 0,4 кВ     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Установка для про- 	¦	У-300    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	верки электроизме- 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	рительных щитовых  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	приборов           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Установка для про- 	¦	У-1134М  	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	верки ваттметров,  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	счетчиков, преобра-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	зователей мощности 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Установка для      	¦	У-39     	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	точного измерения  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	сопротивлений      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Установка для про- 	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	верки манометричес-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ких термометров    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комплект приборов  	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	для ремонта и про- 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	верки работы радио-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	приборов           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Прибор для проверки	¦	12-42    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	транзисторов       	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Электротехническая 	¦	ЭТЛ-35   	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	лаборатория        	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Стационарная уста- 	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	новка для измерения	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	tg дельта масла    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Аппарат            	¦	АИМ-70   	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	Аппарат            	¦	АИМ-80   	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	Токоискатель низко-	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	го напряжения      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Прибор для измере- 	¦	ИС-08    	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	ния контура зазем- 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ления              	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Испытательная уста-	¦	СИУК-    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	новка с компенсаци-	¦	246/41   	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ей                 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Прибор для опреде- 	¦	ПКП-3М,  	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	ления мест повреж- 	¦	Р5-10    	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	дения кабеля       	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор тока 	¦	И-523    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	измерительный      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	образцовый         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор нап- 	¦	И-510    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	ряжения измеритель-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ный образцовый     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Трансформатор нап- 	¦	НОМ-3,   	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	ряжения однофазный 	¦	НОМ-10   	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор изме-	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	рительный          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор испы-	¦	ИОМ-32-  	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	тательный для испы-	¦	70/500   	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	тания ошиновки     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	высоковольтной     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	аппаратуры и низкой	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	стороны силовых    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	трансформаторов    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор      	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	нагрузочный для    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	проверки выключате-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	лей                	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Универсальный      	¦	УТТ-6М1  	¦	3     	¦	3      	¦	3     	¦	-     	¦	-     	¦

	¦	трансформатор тока 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Силовой трехфазный 	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	трансформатор с    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	изолированной нейт-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ралью напряжением  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	35/0,4 кВ, или     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	резонансный транс- 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	форматор, или ком- 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	плектная установка 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	для высоковольтных 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	испытаний генерато-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ров                	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор      	¦	ТМ-320/35	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Регулировочный     	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	автотрансформатор  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Трансформатор тока 	¦	УТТ-5    	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	измерительный      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	(15 - 600 А)       	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Трансформатор нап- 	¦	УТН-1    	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	ряжения измеритель-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ный (380/3-500)/   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	(100-100/3) В      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Регулятор напряже- 	¦	ЛАТР-2М  	¦	4     	¦	4      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	ния                	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Конденсатор на     	¦	КБГ      	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	70 кВ, 0,2 мкф     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комбинированный    	¦	Р-155    	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	магазин шунтов и   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	сопротивлений      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мост для измерения 	¦	Р-5026   	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	диэлектрических    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	потерь             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Измеритель сопро-  	¦	М-416    	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	тивления заземления	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Стабилизатор напря-	¦	СО-5     	¦	4     	¦	4      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	жения переменного  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	тока               	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Генератор звуковой 	¦	ГЧ-В4    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	частоты            	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Генератор техничес-	¦	ГТЧ-1    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	кой частоты 30 - 60	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Гц                 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Генератор стандарт-	¦	ГЧ-102   	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	ных сигналов       	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Реостаты сопротив- 	¦	РСП      	¦	10    	¦	10     	¦	6     	¦	6     	¦	4     	¦

	¦	ления ползунковые  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Указатель высокого 	¦	-        	¦	4     	¦	4      	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	напряжения         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Прибор для опреде- 	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	ления степени      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	увлажнения изоляции	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	обмоток силовых    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	трансформаторов    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Осциллограф свето- 	¦	К-115;   	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	лучевой (комплект) 	¦	НО41     	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Осциллограф элект- 	¦	С1-72    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	ронный лучевой     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	импульсный         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Осциллограф запоми-	¦	С1-8     	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	нающий             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Осциллограф        	¦	С1-68    	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Осциллограф порта- 	¦	С1-69    	¦	4     	¦	4      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	тивный             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Универсальный      	¦	С1-74    	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	осциллограф        	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комплект измери-   	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	тельных приборов   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	переменного тока   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	(амперметры, вольт-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	метры, ваттметры,  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	омметры)           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комплект измери-   	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	тельных приборов   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	постоянного тока   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	(амперметры, вольт-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	метры, ваттметры,  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	омметры)           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Образцовые электро-	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	измерительные при- 	¦	         	¦	компл.	¦	компл. 	¦	компл.	¦	компл.	¦	компл.	¦

	¦	боры класса точнос-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ти 0,2             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Образцовые маномет-	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	ры с пределами     	¦	         	¦	компл.	¦	компл. 	¦	компл.	¦	компл.	¦	компл.	¦

	¦	измерений          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0 - 4 кгс/кв. см,  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0 - 6 кгс/кв. см,  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0 - 10 кгс/кв. см, 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0 - 25 кгс/кв. см, 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0 - 40 кгс/кв. см, 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0 - 100 кгс/кв. см 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комбинированные    	¦	Ц-4313,  	¦	4     	¦	4      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	приборы            	¦	Ц-4341,  	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                   	¦	Ц-4323,  	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                   	¦	Ц-4352,  	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                   	¦	Ц-4311   	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Амперметр с преде- 	¦	Э-514    	¦	10    	¦	10     	¦	5     	¦	5     	¦	4     	¦

	¦	лами измерений     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	0,2 - 10 А         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Вольтметр с преде- 	¦	Э-515,   	¦	6     	¦	6      	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	лами измерений 15 -	¦	М253     	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	600 В              	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Киловольтметр      	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Мегаомметр универ- 	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	сальный            	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мегаомметр элект-  	¦	Ф-2      	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	ронный             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Омметр магнито-    	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	электрический      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Частотомер         	¦	Ф-205    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Частотомер перенос-	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	ный                	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Индикатор полярнос-	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	ти                 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мост постоянного   	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	тока               	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мост переменного   	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	тока               	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Миллиамперметры    	¦	-        	¦	5     	¦	5      	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	Милливольтметры    	¦	-        	¦	5     	¦	5      	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	Тахометр магнитный 	¦	ИО-30    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	ручной             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Секундомер электри-	¦	П-142М,  	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	ческий             	¦	Ф-209    	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Секундомер ручной  	¦	С-П-1б   	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	двухстрелочный     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Клещи ваттметровые 	¦	Д-90     	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Клещи электроизме- 	¦	Ц-90,    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	рительные          	¦	Ц-91     	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Комплект инструмен-	¦	-        	¦	15    	¦	10     	¦	6     	¦	6     	¦	3     	¦

	¦	та релейщика служб 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	РЗА                	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Термометр сопротив-	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	ления для измерения	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	температуры обмотки	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	и стали генератора 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Термометр сопротив-	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦

	¦	ления для измерения	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	температуры баббита	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Термометры ртутные 	¦	ТЛ-4     	¦	6     	¦	6      	¦	4     	¦	4     	¦	3     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	лабораторные с раз-	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	личными пределами  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	измерений          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Машина сверлильная 	¦	-        	¦	3     	¦	3      	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	электрическая,     	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	диаметр сверления  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	до 9 мм            	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Пылесос бытовой    	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Термостат          	¦	-        	¦	2     	¦	2      	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦

	¦	Грузопоршневой     	¦	МП-60    	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	манометр           	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Токарно-часовой    	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	станок на цангах   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	для заточки мелких 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	деталей к приборам 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Настольный точиль- 	¦	-        	¦	1     	¦	1      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	но-шлифовальный    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	станок, диаметр    	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	шлифовального круга	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	150 мм             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Верстак на одно    	¦	-        	¦	3     	¦	3      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	рабочее место      	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Тиски слесарные    	¦	-        	¦	3     	¦	3      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	Паяльник электри-  	¦	-        	¦	10    	¦	8      	¦	6     	¦	4     	¦	2     	¦

	¦	ческий             	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L-------------------+---------+------+-------+------+------+-------

	Таблица 7

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧАСТКА
	СВЯЗИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-------------------------------T--------T------------------------¬

	¦	  Наименование оборудования   	¦	  Тип   	¦	  Количество (шт.) для  	¦

	¦	                              	¦	        	¦	  групп ГЭС мощностью,  	¦

	¦	                              	¦	        	¦	        тыс. кВт        	¦

	¦	                              	¦	        	+----T----T----T----T----+

	¦	                              	¦	        	¦	св. 	¦	 св.	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+------------------------------+--------+----+----+----+----+----+

	¦	Комбинированный прибор (ампер-	¦	-       	¦	10  	¦	10  	¦	6   	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	вольтметр переносный)         	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электронно-счетный универсаль-	¦	-       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	ный частотомер, диапазон изме-	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	рения до 50 мГц               	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Измерительный прибор - генера-	¦	П-321   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	тор фиксированных тональных   	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	частот и указатель уровней    	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Измерительный пульт с генера- 	¦	ЕГ-41Т  	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	тором ТЧ или ВЧ до 600 Гц     	¦	или     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                              	¦	SMP-5,  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                              	¦	СД-5,   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                              	¦	ТРТ-2,  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                              	¦	МР-7    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Генератор звуковой частоты    	¦	ЗГ-102  	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Генератор стандартных сигналов	¦	-       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	на верхний предел 400 мГц     	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Осциллограф для измерения     	¦	С1-68   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	сигналов телемеханики         	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Осциллограф для измерения     	¦	С1-55   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	переменного тока до 10 мГц    	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Осциллограф портативный,      	¦	С1-65   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	полоса частот 0 - 35 мГц      	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для отыскания кабельных	¦	ИКП-2М  	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	пар                           	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Кабелеискатель с повышенной   	¦	КИ-ЧП   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	помехозащищенностью           	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Измеритель индуктивностей и   	¦	Е7-9    	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	емкостей высокочастотный      	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Указатель уровня измерительный	¦	12KJN060	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	универсальный, до 620 кГц     	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Комбинированный прибор        	¦	Ц-4341  	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	Мегаомметр универсальный, вы- 	¦	М-4100/3	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ходные напряжения 100 - 500 В 	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Вольтметр универсальный лампо-	¦	В7-26,  	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	вый                           	¦	В3-38   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	L------------------------------+--------+----+----+----+----+-----

	Таблица 8

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
	МАСЛОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

	------------------------T---------T------------------------------¬

	¦	     Наименование      	¦	   Тип   	¦	Количество (шт.) для групп ГЭС	¦

	¦	     оборудования      	¦	         	¦	     мощностью, тыс. кВт      	¦

	¦	                       	¦	         	+------T------T------T----T----+

	¦	                       	¦	         	¦	 св.  	¦	 св.  	¦	 св.  	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                       	¦	         	¦	 3000 	¦	 1000 	¦	 350  	¦	100 	¦	30  	¦

	¦	                       	¦	         	¦	      	¦	  до  	¦	  до  	¦	 до 	¦	 до 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                       	¦	         	¦	      	¦	 3000 	¦	 1000 	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                       	¦	         	¦	      	¦	 вкл. 	¦	 вкл. 	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+-----------------------+---------+------+------+------+----+----+

	¦	Аппарат для возгонки   	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	нефти                  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для определения 	¦	ПТВ-1    	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	температуры вспышки    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	нефтепродуктов         	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Аппарат для бидистилля-	¦	БВЭ-2М   	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	ции воды с электрообо- 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	гревом производитель-  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	ностью 2 л/ч           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Баня масляная (корпус  	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	нагревательного прибора	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	из трубы D  100 мм,    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	          у            	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Н = 90 мм) на 220 В    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Баня водяная N 2 на 220	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	В                      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Барометр ртутный для   	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	определения атмосферно-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	го давления в лаборато-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	рии                    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Весы Вестфаля для опре-	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	деления массы масла    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Вискозиметр для опреде-	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	ления кинематической   	¦	         	¦	компл.	¦	компл.	¦	компл.	¦	    	¦	    	¦

	¦	вязкости масла (набор  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	вискозиметров Пашкеви- 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	ча)                    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Кенотронный аппарат    	¦	АПП-80   	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Дефлегматор елочный    	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Хроматограф            	¦	ЛХМ-8МД  	¦	1     	¦	1     	¦	-     	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Нефтеденсиметры        	¦	Б        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	Насос водоструйный     	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Ведцеля                	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Насос стеклянный водо- 	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	струйный лабораторный  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Нефтеотстойник системы 	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Лисенко для определения	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	содержания воды и меха-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	нических примесей в    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	нефтепродуктах вмести- 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	мостью 1000 мл         	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Набор денсиметров      	¦	1        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	общего назначения      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Пикнометр с меткой для 	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	жидкостей ЦМК вмести-  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	мостью 10 мл           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Преобразовательный     	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	прибор и трубы диамет- 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	ром 150 мм, высотой 200	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	мм для определения     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	скорости деэмульсации  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для окисления   	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	масла стеклянный       	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Реометр лабораторный,  	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	пределы измерения от   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	0 до 0,100 л/мин.      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Реометр лабораторный,  	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	пределы измерения от   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	0 до 0,200 л/мин.      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Редуктор кислородный   	¦	ДКП-2    	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	баллонный              	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Редуктор давления гид- 	¦	РАГС     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	равлический, струйный  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Сосуд цилиндрический из	¦	СЦ-5     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	стекла для охлаждения  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	смеси D = 170 мм,      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Н = 250 мм             	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Термостат              	¦	ТС-15М   	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Фотоэлектроколориметр  	¦	ФЭК-56М  	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	pH-метр                	¦	РН-121   	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Газоанализатор         	¦	ВТИ-2    	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	Аппарат для дистилляции	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	воды                   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Холодильник металличес-	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	кий кольцевой          	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Шкаф сушильный         	¦	СНОЛ     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Электрическая плита с  	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	закрытой спиралью на   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	220 В                  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Холодильник со вставной	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	трубкой для охлаждения 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	и конденсации паров при	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	перегонке жидкостей    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	(Либиха). Длина встав- 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	ной трубки 600 мм,     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	длина корпуса 380 мм   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Регулятор напряжения   	¦	ЛАТР-1М, 	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	однофазный             	¦	ЛАТР-2М  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Весы аналитические     	¦	ВЛТ-200  	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Весы технические класса	¦	ВЛТ-1кг-1	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	точности 1             	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Стол с мойкой          	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	1500 x 900 x 700 мм    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Стол титровальный с    	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	отделкой линолеумом    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	520 x 2225 x 1820 мм   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Стол на кронштейнах с  	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	отделкой линолеумом    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	500 x 400 x 1500 мм    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Стол двухтумбовый      	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	канцелярский           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Раковина лабораторная  	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Шкаф лабораторный      	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	низкий деревянный      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	850 x 920 x 700 мм,    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	изготовленный по специ-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	альному чертежу (вытяж-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	ной)                   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Шкаф лабораторный дере-	¦	-        	¦	3     	¦	3     	¦	3     	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	вянный 500 x 600 x 790 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	мм                     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Табурет лабораторный   	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	высокий                	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	    	¦	    	¦

	¦	Шкаф книжный           	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Шкаф аптечный          	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Сейф                   	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1   	¦	-   	¦

	L-----------------------+---------+------+------+------+----+-----

	Таблица 9

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	-------------------------------T--------T------------------------¬

	¦	  Наименование оборудования   	¦	  Тип   	¦	  Количество (шт.) для  	¦

	¦	                              	¦	        	¦	  групп ГЭС мощностью,  	¦

	¦	                              	¦	        	¦	        тыс. кВт        	¦

	¦	                              	¦	        	+----T----T----T----T----+

	¦	                              	¦	        	¦	св. 	¦	 св.	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+------------------------------+--------+----+----+----+----+----+

	¦	Фрезерный часовой станок      	¦	-       	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Станок настольный токарный    	¦	16К04В, 	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	                              	¦	16С04А, 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                              	¦	16Т04А  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Часовой прецизионный токарный 	¦	СН 193Н 	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	станок с набором цанг от 0,4  	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	до 35 мм                      	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Сверлильный станок настольный 	¦	2Н106П  	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	повышенной точности для свер- 	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ления отверстий до 6 мм       	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Гравировальный станок         	¦	-       	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Станок для намотки катушек    	¦	СНЗ,    	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	                              	¦	СРН-0,5Н	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Заточный станок               	¦	ИЭ-9703 	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Комплект ультразвуковой уста- 	¦	-       	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	новки для очистки деталей     	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Дрель электрическая, наиболь- 	¦	-       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	ший диаметр сверл 9 мм        	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Комплект часового инструмента 	¦	-       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	L------------------------------+--------+----+----+----+----+-----

	Таблица 10

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ГРУППЫ
	КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

	--------------------T---------T----------------------------------¬

	¦	   Наименование    	¦	   Тип   	¦	  Количество (шт.) для групп ГЭС  	¦

	¦	   оборудования    	¦	         	¦	       мощностью, тыс. кВт        	¦

	¦	                   	¦	         	+------T------T------T------T------+

	¦	                   	¦	         	¦	 св.  	¦	 св.  	¦	 св.  	¦	 св.  	¦	св. 30	¦

	¦	                   	¦	         	¦	 3000 	¦	 1000 	¦	 350  	¦	 100  	¦	до 100	¦

	¦	                   	¦	         	¦	      	¦	  до  	¦	  до  	¦	до 350	¦	 вкл. 	¦

	¦	                   	¦	         	¦	      	¦	 3000 	¦	 1000 	¦	 вкл. 	¦	      	¦

	¦	                   	¦	         	¦	      	¦	 вкл. 	¦	 вкл. 	¦	      	¦	      	¦

	+-------------------+---------+------+------+------+------+------+

	¦	Нивелир "Карл Цейс"	¦	Ni 007,  	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	                   	¦	Ni 002,  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                   	¦	Н2       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Нивелир обычной    	¦	НТС      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	точности           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Рейки инварные     	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	                   	¦	         	¦	компл.	¦	компл.	¦	компл.	¦	компл.	¦	компл.	¦

	¦	Рейки нивелирные   	¦	РН-3-3000	¦	5     	¦	5     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	трехметровые       	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Рейки нивелирные   	¦	РН-4-4000	¦	5     	¦	5     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	четырехметровые    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Теодолит высокоточ-	¦	Т-5      	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	ный                	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Теодолит обычной   	¦	Т-15,    	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	точности           	¦	Т-30     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Линейка стальная   	¦	ЛСМ      	¦	10    	¦	10    	¦	5     	¦	5     	¦	3     	¦

	¦	500 мм             	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Линейка Дробышева  	¦	ЛД       	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Линейка масштабная 	¦	ЛПМ-1    	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	Зонт геодезический 	¦	МГЗ      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	полевой            	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Термометр опрокиды-	¦	-        	¦	10    	¦	10    	¦	8     	¦	6     	¦	4     	¦

	¦	вающийся           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	(ТУ-25-11-762-72)  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Рама для термомет- 	¦	РОТ-48   	¦	10    	¦	10    	¦	8     	¦	6     	¦	4     	¦

	¦	ров глубоководных  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	опрокидывающихся   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Гидрометрическая   	¦	ГЛЛ-52   	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	лебедка            	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Блок-счетчик 0-17  	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	(ТУ-06-67-56)      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Водонос (для отбора	¦	1ТЦ-19   	¦	4     	¦	4     	¦	4     	¦	4     	¦	4     	¦

	¦	проб воды на глуби-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	не)                	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Вертушка с часовым 	¦	ГР-21М,  	¦	4     	¦	4     	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	счетчиком          	¦	ГР-99    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Термометр полупро- 	¦	МТ-54    	¦	5     	¦	5     	¦	4     	¦	4     	¦	2     	¦

	¦	водниковый         	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Прибор ультразвуко-	¦	"Бетон"- 	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	вой                	¦	3М       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Геодезический      	¦	-        	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	транспортир        	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Лента мерная двад- 	¦	-        	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	цатиметровая       	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Башмаки под рейки  	¦	-        	¦	6     	¦	6     	¦	4     	¦	4     	¦	2     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Рулетка десятимет- 	¦	-        	¦	8     	¦	8     	¦	5     	¦	5     	¦	3     	¦

	¦	ровая              	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Рулетка двадцати-  	¦	-        	¦	10    	¦	10    	¦	6     	¦	6     	¦	4     	¦

	¦	метровая           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Рулетка тридцати-  	¦	-        	¦	10    	¦	10    	¦	6     	¦	6     	¦	4     	¦

	¦	метровая           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Рулетка пятидесяти-	¦	-        	¦	6     	¦	6     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	метровая           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Отвес регулируемый 	¦	ОР-2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	Прибор для наблюде-	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	ния на обратных    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	отвесах            	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Психрометр         	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Анемометр          	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Струна рояльная    	¦	-        	¦	3000 м	¦	3000 м	¦	2000 м	¦	2000 м	¦	1500 м	¦

	¦	диаметром 1,55 -   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	1,70 мм            	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Бинокль большого   	¦	БП-12x40,	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	увеличения         	¦	БПЦ-12x40	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Фонарь шахтерский  	¦	ЗШНКП-10Б	¦	10    	¦	10    	¦	5     	¦	5     	¦	5     	¦

	¦	Лупа телескопичес- 	¦	ЛПШ-474  	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	кая с рукояткой    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Лупа со складной   	¦	ЛШ-4,    	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	ручкой             	¦	Л-5,     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                   	¦	ЛПШ-455  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Пробоотборник      	¦	-        	¦	4     	¦	4     	¦	4     	¦	4     	¦	4     	¦

	¦	Инварная рулетка   	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	длиной 50 - 75 м   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мост сопротивлений 	¦	Р-333    	¦	4     	¦	4     	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	(для измерения тем-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ператур по сопро-  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	тивлениям датчиков)	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Секундомер одно-   	¦	СОППР-   	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	стрелочный         	¦	2А-3     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Секундомер ручной  	¦	С-П-1б   	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	двухстрелочный     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Ртутные термометры 	¦	У-2      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	технические угловые	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	с пределами измере-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ния от -30 °C до   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	+50 °C с ценой     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	деления:           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  0,1 - 0,2        	¦	         	¦	20    	¦	20    	¦	10    	¦	10    	¦	10    	¦

	¦	  0,5 - 1,0        	¦	         	¦	20    	¦	20    	¦	10    	¦	10    	¦	10    	¦

	¦	Оправа защитная для	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	технических термо- 	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	метров             	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Спиртовой термометр	¦	-        	¦	20    	¦	20    	¦	10    	¦	10    	¦	10    	¦

	¦	с пределами измере-	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	ний от -90 °C до   	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	+35 °C             	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Мензурки отливные  	¦	100, 250,	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦

	¦	                   	¦	500, 1000	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Манометр техничес- 	¦	ОБМ1-160 	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦	30    	¦

	¦	кий с пределами    	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	измерений от 0 до  	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	10 кгс/кв. см      	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Пружинные динамо-  	¦	-        	¦	4     	¦	4     	¦	3     	¦	3     	¦	2     	¦

	¦	метры с мерным     	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	тросиком           	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Планиметр полярный 	¦	ПП-М     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	Частотомер         	¦	ЦСД-4,   	¦	5     	¦	5     	¦	5     	¦	5     	¦	3     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                   	¦	ПЦП-1М,  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	                   	¦	ПСП-5    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Влагомер           	¦	-        	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	Оптический отвес   	¦	ОДО      	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦	2     	¦

	¦	двусторонний       	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Штанген-щелемер    	¦	-        	¦	3     	¦	3     	¦	3     	¦	3     	¦	3     	¦

	¦	Штриховальный      	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	¦	прибор             	¦	         	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	Кульман чертежный  	¦	-        	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦	1     	¦

	L-------------------+---------+------+------+------+------+-------

	Таблица 11

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОЛАЗНОЙ ГРУППЫ

	-----------------------------T----------T------------------------¬

	¦	 Наименование оборудования  	¦	   Тип    	¦	  Количество (шт.) для  	¦

	¦	                            	¦	          	¦	  групп ГЭС мощностью,  	¦

	¦	                            	¦	          	¦	        тыс. кВт        	¦

	¦	                            	¦	          	+----T----T----T----T----+

	¦	                            	¦	          	¦	св. 	¦	 св.	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                            	¦	          	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                            	¦	          	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                            	¦	          	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                            	¦	          	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+----------------------------+----------+----+----+----+----+----+

	¦	Компрессор ручной           	¦	АВ-5/2    	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Портативный компрессор высо-	¦	"Старт 2М"	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	кого давления (для зарядки  	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	аквалангов)                 	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Портативный блок очистки    	¦	ПБО-200   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	воздуха высокого давления   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Декомпрессионная камера     	¦	ПДК-2     	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Водолазная станция на базе  	¦	ПРС-ВА    	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	автомобиля ЗИЛ-131 в комп-  	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	лекте с декомпрессионной    	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	камерой <*>                 	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Воздухосборник вместимостью 	¦	-         	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	3 кв. м на давление 2,5 МПа 	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Немагнитная водолазная теле-	¦	НВТС      	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	фонная станция              	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Телефонная станция реком-   	¦	ТСР-1     	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	прессионная                 	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Универсальный подводный     	¦	ППС-1000, 	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	светильник                  	¦	ППС-66    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Ручной подводный фонарь     	¦	РПФ-55    	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Комплект вентилируемого     	¦	-         	¦	4   	¦	4   	¦	4   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	водолазного снаряжения      	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	трехболтового               	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Гидрокостюм                 	¦	"Садко-2",	¦	4   	¦	4   	¦	4   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	                            	¦	ГК-6      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Гидрокомбинезон             	¦	ГК СВУ-А  	¦	4   	¦	4   	¦	4   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Акваланг                    	¦	АВМ-3     	¦	4   	¦	4   	¦	4   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Фильтр воздушный специальный	¦	ФВС-55    	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Облегченная водолазная помпа	¦	ОВП       	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Трехцилиндровая водолазная  	¦	ЭП-3      	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	помпа с электроприводом     	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Водолазный катер <**>       	¦	РВН-376У  	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Лодка металлическая         	¦	"Прогресс-	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	                            	¦	4"        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Подвесной мотор             	¦	"Вихрь-   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	                            	¦	30М"      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Понтон водолазный           	¦	-         	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Подводная телевизионная     	¦	-         	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	установка                   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Кабель (кабель-сигнал)      	¦	КСТ       	¦	400 	¦	400 	¦	400 	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	                            	¦	          	¦	м   	¦	м   	¦	м   	¦	    	¦	    	¦

	¦	Держатель для электро-      	¦	ЭКД-4-60  	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	кислородной резки           	¦	          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Баллоны для сжатого воздуха 	¦	-         	¦	4   	¦	4   	¦	4   	¦	-   	¦	-   	¦

	L----------------------------+----------+----+----+----+----+-----

	--------------------------------

	<*> При обслуживании водолазной группой нескольких ГЭС.

	<**> При обслуживании водолазной группой каскада ГЭС и при наличии судоходных шлюзов.

	Электротехническая лаборатория и группа контроля за состоянием гидротехнических
	сооружений организуются на всех ГЭС независимо от мощности; маслохимическая лаборатория - на
	ГЭС мощностью свыше 100 тыс. кВт; водолазную группу целесообразно предусматривать на ГЭС
	мощностью свыше 350 тыс. кВт.

	Метрологическая лаборатория и мастерская точной механики предусматривается на ГЭС
	большой мощности или с большим числом агрегатов, на которых разрешен ремонт и поверка
	приборов с правом выставления клейма.

	Организация метрологической службы должна осуществляться с соблюдением требований,
	изложенных в "Методических указаниях по расчету численности подразделений ведомственных
	метрологических служб" (М.: Издательство стандартов, 1982), "Методических указаниях по
	определению потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах" (М.:
	Издательство стандартов, 1985), "Методических указаниях по определению потребности поверочных
	и ремонтных подразделений метрологических служб системы Минэнерго СССР в средствах поверки,
	помещениях и персонале" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1980).

	3.6.2. Гидроэлектростанции, на которых не организуются какие-либо эксплуатационные
	подразделения из-за малой загрузки, обслуживаются соответствующими функциональными службами
	или службами объединенного каскада или энергетического управления.

	3.6.3. Приведенные в табл. 6 - 11 перечни средств оснащения лабораторий и технологических
	групп являются ориентировочными. На стадии технического и рабочего проектов они уточняются и
	дополняются генпроектировщиком для конкретных условий проектируемой (или реконструируемой)
	ГЭС и являются основой для составления заказных спецификаций.

	3.7. Примерный перечень средств оргтехники для РСС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3.7.1. Средства составления, хранения, поиска и обработки документов:

	электрическая пишущая машинка;

	пишущая машинка с большой кареткой;

	портативная пишущая машинка;

	ручная машина для вскрытия конвертов и резки бумаги;

	строковая картотека;

	ручной сшиватель с широким захватом;

	нумератор;

	электрифицированный сшиватель;

	настольно-справочная картотека;

	контрольно-сроковая картотека;

	картотека-папка;

	библиотечные стеллажи;

	механический пюпитр;

	диктофон.

	3.7.2. Средства размножения и копирования документов:

	светокопировальный аппарат;

	электрофотографический аппарат;

	гектограф;

	бумагорезательная машина;

	листорезательная машина.

	3.7.3. Средства связи и сигнализации:

	концентратор административно-производственной связи;

	телефонный концентратор;

	диктофон;

	оперативно-переговорное устройство (ОПУ);

	аппаратура производственной громкоговорящей связи (ПСГ);

	телетайп;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	радиостанция;

	телефонный аппарат;

	устройство пожарной сигнализации;

	магнитофон.

	3.7.4. Средства вычислительной техники:

	микрокалькулятор;

	вычислительная малогабаритная машина;

	комплект оборудования телекоммутационного абонентского пункта (ТАП);

	дисплей (видеотерминал).

	3.7.5. Средства для чертежно-конструкторских работ:

	чертежный прибор координатной системы;

	чертежный пантографный прибор;

	чертежный копировальный 24-предметный набор;

	чертежный копировальный 14-предметный набор;

	фильмостат;

	эпидиаскоп.

	3.8. Организация автохозяйства

	3.8.1. На гидроэлектростанциях мощностью свыше 1000 МВт организуется собственное
	автохозяйство; на гидроэлектростанциях меньшей мощности предусматривается централизованное
	обслуживание автотранспортом через базы объединенного каскада или энергоуправлений. При
	значительном удалении от централизованных баз собственное автохозяйство может быть
	организовано и на ГЭС мощностью менее 1000 МВт.

	3.8.2. В табл. 12 приведены номенклатура и площади помещений собственных автохозяйств на
	крупных ГЭС. На гидроэлектростанциях с централизованным обслуживанием автотранспортом
	предусматриваются только стоянки для оперативного автотранспорта.

	Таблица 12

	НОМЕНКЛАТУРА И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ АВТОХОЗЯЙСТВ НА
	КРУПНЫХ ГЭС

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	------------------T----------------------------------------------¬

	¦	  Наименование   	¦	   Площадь помещений (кв. м) для групп ГЭС    	¦

	¦	    помещения    	¦	             мощностью, тыс. кВт              	¦

	¦	                 	+---------------T---------------T--------------+

	¦	                 	¦	   св. 3000    	¦	   св. 1000    	¦	   св. 350    	¦

	¦	                 	¦	               	¦	 до 3000 вкл.  	¦	 до 1000 вкл. 	¦

	+-----------------+---------------+---------------+--------------+

	¦	Стоянка для авто-	¦	Из расчета на одну легковую машину - 30 кв. м,	¦

	¦	машин            	¦	на одну грузовую машину или автобус - 80 кв. м	¦

	¦	Мастерская гаража	¦	На каждые 10   	¦	На каждые 10   	¦	На каждые 10  	¦

	¦	                 	¦	машин - 20 кв. 	¦	машин - 20 кв. 	¦	машин - 20 кв.	¦

	¦	                 	¦	м              	¦	м              	¦	м             	¦

	¦	Инструментальная 	¦	20             	¦	18 - 20        	¦	18            	¦

	¦	Мойка для автома-	¦	По нормам на   	¦	По нормам на   	¦	По нормам на  	¦

	¦	шин              	¦	одну машину    	¦	одну машину    	¦	одну машину   	¦

	¦	Кладовая         	¦	20 - 24        	¦	16 - 20        	¦	12 - 16       	¦

	¦	Комната заведую- 	¦	20 - 22        	¦	18 - 20        	¦	12 - 16       	¦

	¦	щего гаражом     	¦	               	¦	               	¦	              	¦

	¦	Диспетчерская    	¦	18 - 20        	¦	16 - 18        	¦	12            	¦

	¦	Склад            	¦	По нормам СНиП 	¦	По нормам СНиП 	¦	По нормам СНиП	¦

	¦	                 	¦	II-П.3-70      	¦	II-П.3-70      	¦	II-П.3-70     	¦

	¦	Бензораздаточные 	¦	Определяется в зависимости от марок           	¦

	¦	колонки          	¦	применяемого топлива                          	¦

	¦	Бытовые помещения	¦	По нормам СНиП 	¦	По нормам СНиП 	¦	По нормам СНиП	¦

	¦	гаража           	¦	II-92-76       	¦	II-92-76       	¦	II-92-76      	¦

	¦	Кладовая для убо-	¦	Не менее       	¦	Не менее       	¦	Не менее      	¦

	¦	рщиков помещений 	¦	4 кв. м        	¦	4 кв. м        	¦	4 кв. м       	¦

	L-----------------+---------------+---------------+---------------

	Примерный перечень транспортных средств, необходимых для оснащения
	гидроэлектростанций, представлен в табл. 13. При централизованном обслуживании

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	автотранспортом выделенные ГЭС транспортные средства передаются в централизованное
	автохозяйство, за исключением оперативного автотранспорта (легковые машины, автобусы).

	Таблица 13

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
	ОСНАЩЕНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

	----------------------------------------T------------------------¬

	¦	  Наименование транспортного средства  	¦	  Количество (шт.) <*>  	¦

	¦	                                       	¦	для групп ГЭС мощностью,	¦

	¦	                                       	¦	        тыс. кВт        	¦

	¦	                                       	+----T----T----T----T----+

	¦	                                       	¦	св. 	¦	 св.	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                                       	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                                       	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                                       	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                                       	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+---------------------------------------+----+----+----+----+----+

	¦	Автобус для перевозки станционного     	¦	6   	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	персонала                              	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Легковой автомобиль                    	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	Автомобиль бортовой грузоподъемностью  	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	3 - 5 т                                	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью  	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	3 - 5 т                                	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Автомобиль-фургон                      	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Автомобиль повышенной проходимости     	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Мотоцикл с коляской                    	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Прицеп бортовой двухосный              	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Прицеп одноосный                       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Автокран грузоподъемностью 3 т         	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Автокран грузоподъемностью 5 - 10 т    	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Автогидроподъемник                     	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Автопогрузчик грузоподъемностью 5 т    	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Автовышка телескопическая              	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Кран специальный с телескопической     	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	стойкой                                	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Бензовоз                               	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Прицеп-цистерна                        	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Экскаватор 0,25 куб. м со сменным      	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	оборудованием                          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Трактор с навесным оборудованием       	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Мототележка на базе трактора с комплек-	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	том навесного оборудования             	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тележка на резиновом ходу грузоподъем- 	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ностью 1000 кг                         	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электрокар грузоподъемностью 200 кг    	¦	3   	¦	3   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Электрокар грузоподъемностью 1000 кг   	¦	3   	¦	3   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Мотороллер грузовой с кузовом или      	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	фургоном                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Снегоочиститель                        	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Мотогазонокосилка                      	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	Ручная газонокосилка                   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	Машина поливоуборочная                 	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Универсальная транспортировочная машина	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	на базе трехколесного мотороллера      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	L---------------------------------------+----+----+----+----+-----

	--------------------------------

	<*> Указано предельное количество транспортных средств.

	Примерный перечень оборудования мастерской гаража приведен в табл. 14.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Таблица 14

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ ГАРАЖА

	-------------------------------T--------T------------------------¬

	¦	  Наименование оборудования   	¦	  Тип   	¦	  Количество (шт.) для  	¦

	¦	                              	¦	        	¦	  групп ГЭС мощностью,  	¦

	¦	                              	¦	        	¦	        тыс. кВт        	¦

	¦	                              	¦	        	+----T----T----T----T----+

	¦	                              	¦	        	¦	св. 	¦	 св.	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                              	¦	        	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+------------------------------+--------+----+----+----+----+----+

	¦	Домкрат гидравлический гараж- 	¦	П-304   	¦	4   	¦	4   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	ный                           	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Гайковерт для гаек колес гру- 	¦	И303-М  	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	зовых автомобилей и автобусов 	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электродрель                  	¦	ИЭ-1033 	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Приспособление для снятия и   	¦	2471    	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	установки коробки передач     	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	грузовых автомобилей          	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электровулканизатор для ремон-	¦	6140    	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	та покрышек и камер           	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Солидолонагнетатель с электро-	¦	390     	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	приводом и бункером           	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для шлифовки клапанных 	¦	ЦКБ 2447	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	гнезд                         	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для проверки автомо-   	¦	Э-214   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	бильного электрооборудования  	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для проверки контроль- 	¦	Э-204   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	но-измерительных приборов     	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для проверки якорей    	¦	Э-202   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	генераторов и стартеров       	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для проверки установки 	¦	НИИАТ-Э6	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	автомобильных фар             	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Нагрузочная вилка             	¦	ЛЭ-2    	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Выпрямитель                   	¦	ВСА-5А  	¦	2   	¦	2   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Комплект изделий для очистки и	¦	Э-203   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	проверки свечей зажигания     	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Комплект приборов и инструмен-	¦	Э-401   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	тов для технического обслужи- 	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	вания аккумуляторных батарей  	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Комплект инструмента для тех- 	¦	2443    	¦	4   	¦	4   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	нического обслуживания элек-  	¦	        	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	трооборудования на автомобиле 	¦	        	¦	         	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Комплект шоферского инструмен-	¦	2360    	¦	Определяется в зависи-  	¦

	¦	та                            	¦	        	¦	мости от количества     	¦

	¦	                              	¦	        	¦	транспортных средств    	¦

	¦	Комплект инструмента слесаря- 	¦	2216Б   	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	монтажника                    	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Комплект инструмента регули-  	¦	2445    	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	ровщика-карбюраторщика        	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Машина швейная ремесленного   	¦	-       	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	типа                          	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный             	¦	-       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Шкаф инструментальный         	¦	-       	¦	3   	¦	3   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Стеллаж секционный            	¦	-       	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	L------------------------------+--------+----+----+----+----+-----

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

	4.1. Основные положения и порядок организации ремонта оборудования, зданий и сооружений
	гидроэлектростанций, планирования и финансирования ремонтных работ, подготовки к ремонту,
	производства ремонтных работ, приемки из ремонта, оценки качества отремонтированного
	оборудования, зданий и сооружений и выполненных ремонтных работ, а также номенклатура и
	объем работ при капитальном ремонте гидроагрегатов и трансформаторов установлены "Правилами
	организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
	электростанций и сетей" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984).

	4.2. Для выполнения ремонтных работ на гидроэлектростанциях должны быть предусмотрены
	соответствующие мастерские.

	Помещения мастерских должны быть оснащены подвесным краном (3 - 5 т) или
	электротельфером; в мастерской по всей длине следует, как правило, предусматривать проезд для
	электрокара. К каждому станку должен быть обеспечен подъезд напольного транспорта или подача
	грузов подвесным краном.

	Освещение мастерских, как правило, должно быть естественное. На рабочих местах необходимо
	предусмотреть и местное освещение в соответствии с нормами.

	4.3. Мастерские рекомендуется размещать следующим образцом:

	механическую мастерскую в здании ГЭС, а также в пристройке к зданию ГЭС или в отдельном
	корпусе - в максимальном приближении к монтажной площадке и на одной с ней отметке;

	сварочную мастерскую - в непосредственной близости к механической мастерской;

	кузницу - в производственном корпусе или на стройдворе;

	столярную мастерскую - на стройдворе гидротехнического цеха;

	мастерскую гаража - при гараже;

	мастерскую по ремонту оборудования ОРУ - на территории, примыкающей к ОРУ;

	электромастерскую, мастерскую по ремонту трансформаторов, слесарную мастерскую
	машинного цеха - на отметке машинного зала в районе монтажной площадки.

	4.4. При проектировании подземных ГЭС или ГЭС, приравненных к таковым, механические
	мастерские, основная мастерская электроцеха должны быть, как правило, вынесены за пределы
	здания ГЭС в помещения с дневным освещением.

	В зависимости от специфики проектируемого оборудования на ГЭС могут быть организованы и
	другие мастерские - мастерские специального назначения (мастерская по ремонту устройств
	возбуждения, мастерская постоянного тока и др.). Вопросы организации таких мастерских на ГЭС
	должны решаться в каждом конкретном случае при проектировании.

	4.5. Номенклатура и площади мастерских для пяти групп ГЭС по установленной мощности
	выбираются в соответствии с табл. 15. Площади должны выбираться в указанных пределах в
	зависимости от количества и размеров гидроагрегатов и другого основного оборудования.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Таблица 15

	НОМЕНКЛАТУРА И ПЛОЩАДИ МАСТЕРСКИХ

	--------------------------------T--------------------------------¬

	¦	    Наименование мастерской    	¦	 Площадь мастерской (кв. м) для 	¦

	¦	                               	¦	 групп ГЭС мощностью, тыс. кВт  	¦

	¦	                               	+----T----T----T----T------------+

	¦	                               	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦	   св. 30   	¦

	¦	                               	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	до 100 вкл. 	¦

	¦	                               	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	            	¦

	¦	                               	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	            	¦

	¦	                               	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	            	¦

	+-------------------------------+----+----+----+----+------------+

	¦	    Мастерские электроцеха     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	Мастерская участка по ремонту  	¦	100 	¦	100 	¦	60  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	генераторов                    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  комната мастера              	¦	20  	¦	18  	¦	12  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  кладовые                     	¦	24  	¦	20  	¦	12  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Мастерская по ремонту электро- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	двигателей                     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  разборочно-сборочное         	¦	20  	¦	20  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  отделение                    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  оплеточное отделение         	¦	12  	¦	12  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  обмоточное отделение         	¦	20  	¦	20  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  сушильно-пропиточное         	¦	25  	¦	25  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  отделение                    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  испытательное отделение      	¦	10  	¦	10  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  кладовая                     	¦	20  	¦	15  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Мастерская участка по ремонту  	¦	60  	¦	60  	¦	60  	¦	-   	¦	-           	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	трансформаторов                	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  комната мастера              	¦	20  	¦	16  	¦	12  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  кладовые                     	¦	40  	¦	20  	¦	2 x 	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	12  	¦	    	¦	            	¦

	¦	Мастерская участка по ремонту  	¦	100 	¦	100 	¦	60  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	оборудования ОРУ               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  кладовая                     	¦	15  	¦	15  	¦	15  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  комната мастера              	¦	12  	¦	12  	¦	12  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  комната отдыха и приема пищи 	¦	10  	¦	10  	¦	10  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Электроремонтная мастерская    	¦	60  	¦	50  	¦	50  	¦	80  	¦	25          	¦

	¦	  кладовая                     	¦	20  	¦	20  	¦	20  	¦	20  	¦	(Совмещается	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	со слесарной	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	мастерской) 	¦

	¦	  комната мастера              	¦	20  	¦	12  	¦	12  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  комната отдыха и приема пищи 	¦	10  	¦	10  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	   Мастерские машинного цеха   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	Механическая мастерская        	¦	100 	¦	100 	¦	90  	¦	80  	¦	50          	¦

	¦	(станочное отделение)          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  комната мастера              	¦	20  	¦	20  	¦	16  	¦	10  	¦	-           	¦

	¦	  комната отдыха и приема пищи 	¦	12  	¦	12  	¦	-   	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  инструментальная (общестанци-	¦	40  	¦	40  	¦	30  	¦	30  	¦	10          	¦

	¦	  онная)                       	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  кладовая                     	¦	20  	¦	18  	¦	15  	¦	15  	¦	10          	¦

	¦	  помещения для готовой        	¦	100 	¦	100 	¦	100 	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  продукции и металла          	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	Сварочная мастерская           	¦	30  	¦	30  	¦	30  	¦	25  	¦	20          	¦

	¦	Кузница                        	¦	50  	¦	50  	¦	40  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Слесарная мастерская           	¦	100 	¦	100 	¦	60  	¦	25  	¦	25          	¦

	¦	  кладовая                     	¦	20  	¦	20  	¦	-   	¦	-   	¦	(Совмещается	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	с электро-  	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	ремонтной   	¦

	¦	                               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	мастерской) 	¦

	¦	Мастерская для слесарей и элек-	¦	60  	¦	60  	¦	40  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	тромехаников гидромеханического	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	участка                        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  кладовая                     	¦	20  	¦	20  	¦	20  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Мастерская сантехнического     	¦	30  	¦	30  	¦	30  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	оборудования                   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  кладовая                     	¦	10  	¦	10  	¦	10  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Площадки или помещения для     	¦	Определяются по специальному    	¦

	¦	ремонта и окраски затворов и   	¦	проекту в зависимости от объема 	¦

	¦	сороудерживающих решеток       	¦	и характера работ по антикорро- 	¦

	¦	                               	¦	зионной защите                  	¦

	¦	                               	¦	                                	¦

	¦	          Мастерские           	¦	                                	¦

	¦	    гидротехнического цеха     	¦	                                	¦

	¦	                               	¦	                                	¦

	¦	Столярная мастерская (станочное	¦	150 	¦	100 	¦	100 	¦	100 	¦	-           	¦

	¦	отделение)                     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  склад готовой продукции      	¦	50  	¦	30  	¦	20  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  сушилка для древесины        	¦	35  	¦	35  	¦	30  	¦	30  	¦	-           	¦

	¦	  комната мастера              	¦	20  	¦	18  	¦	16  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  кладовая                     	¦	30  	¦	30  	¦	20  	¦	12  	¦	-           	¦

	¦	Слесарная мастерская           	¦	36  	¦	36  	¦	24  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	  кладовая                     	¦	10  	¦	10  	¦	10  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Колерная                       	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	            	¦

	¦	  краскоприготовительная       	¦	30  	¦	30  	¦	30 	¬¦	    	¦	            	¦

	¦	  помещение для хранения красок	¦	45  	¦	20  	¦	20 	¦¦	20  	¦	20          	¦

	¦	  и лаков                      	¦	    	¦	    	¦	   	-¦	    	¦	            	¦

	¦	Растворный узел                	¦	Размеры растворного узла, склады	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	цемента и инертных материалов   	¦

	¦	                               	¦	корректируются в зависимости от 	¦

	¦	                               	¦	предполагаемого объема работ по 	¦

	¦	                               	¦	ремонту сооружений              	¦

	¦	Битумохранилище                	¦	50  	¦	50  	¦	40  	¦	-   	¦	-           	¦

	¦	Известковая яма                	¦	10  	¦	10  	¦	9   	¦	-   	¦	-           	¦

	L-------------------------------+----+----+----+----+-------------

	При выполнении капитальных ремонтов оборудования ГЭС силами привлеченного персонала
	специализированных предприятий номенклатура и площади мастерских по согласованию с
	заказчиком могут быть несколько уменьшены.

	4.6. Электроремонтная мастерская предназначена для выполнения всех видов ремонта
	электротехнического оборудования ГЭС малой мощности или выполнения большого объема мелких
	ремонтных работ, ремонта оборудования собственных нужд и кабельного хозяйства на
	гидроэлектростанциях большой мощности.

	4.7. Мастерская по ремонту генераторов предназначена для выполнения различных
	электрослесарных работ при ремонтах генераторов и их вспомогательного оборудования, ремонта
	ошиновки, генераторных выключателей.

	4.8. Мастерскую по ремонту оборудования ОРУ следует предусматривать в случае значительной
	удаленности ОРУ от здания ГЭС и целесообразности сосредоточения ремонтных работ на
	территории подстанции.

	Мастерская, предназначенная для ремонта высоковольтной аппаратуры ОРУ, должна
	примыкать к ограде ОРУ. Со стороны ОРУ в мастерскую должен быть предусмотрен только один
	запирающийся въезд для автомашины. В случае наличия при ОРУ трансформаторной мастерской
	электроремонтную мастерскую целесообразно разместить на территории первой. При мастерской
	необходимо предусматривать площадку для размещения узлов высоковольтного оборудования,
	ремонтируемого агрегатно-узловым способом.

	Мастерская предназначена для выполнения следующих работ по ОРУ:

	переборка камер воздушных выключателей;

	испытание фарфоровой и другой изоляции;

	выполнение всевозможных слесарных работ, связанных с ремонтом электрооборудования ОРУ.

	4.9. Трансформаторная мастерская предназначена для ремонта повышающих трансформаторов.

	На гидроэлектростанциях большой мощности при трансформаторной мастерской или
	монтажной площадке должно быть предусмотрено помещение (мастерская) для участка по ремонту
	трансформаторов.

	Трансформаторная мастерская или мастерская участка по ремонту трансформаторов должна
	быть обеспечена оборудованием для сушки трансформаторов в собственном баке, для дегазации

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	масла, устройством домкратного типа для подпрессовки обмоток, гидравлическими домкратами
	соответствующей грузоподъемности.

	По пути передвижения трансформаторов в трансформаторную мастерскую следует
	предусматривать устройство соответствующих анкеров, рымов или других приспособлений,
	специальные площадки под домкраты для перестановки катков трансформаторов, а также
	самоходные тележки с электролебедкой для передвижения по железнодорожной колее.

	4.10. Мастерская по ремонту электродвигателей предусматривается только для ГЭС мощностью
	свыше 1000 тыс. кВт при условии невозможности организации ремонта электродвигателей на других
	предприятиях энергоуправления.

	Для проведения капитального ремонта электродвигателей на ГЭС мощностью ниже 1000 тыс.
	кВт рекомендуется привлекать сторонние специализированные предприятия или предприятия
	энергосистемы.

	Мастерская предназначена для восстановительных ремонтов низковольтных электродвигателей.

	4.11. Механическая мастерская машинного цеха одновременно является и общестанционной
	механической мастерской, выполняющей работы по металлической обработке, изготовлению
	металлоизделий по заказам всех цехов ГЭС.

	Сварочная мастерская машинного цеха является общестанционной и предназначена для
	производства сварочных работ на всех объектах гидроэлектростанций. На ГЭС мощностью менее 350
	МВт вместо мастерской может быть организован сварочный пост.

	Кузница, предназначенная для производства кузнечно-прессовых работ, предусматривается
	только на крупных гидроэлектростанциях или на ГЭС с большим числом агрегатов, а также на ГЭС,
	расположенных в удаленных горных или северных районах.

	Общецеховая слесарная мастерская машинного цеха предназначена для слесарей и персонала,
	занятого ремонтом гидроагрегатов и вспомогательного оборудования, гидромеханического
	оборудования, грузоподъемных кранов и сантехнического оборудования. На крупных
	гидроэлектростанциях может быть предусмотрена отдельная мастерская для участка,
	обслуживающего гидромеханическое оборудование, а также для сантехников.

	4.12. Столярная мастерская гидротехнического цеха является общестанционной мастерской,
	обеспечивающей выполнение заказов всех цехов.

	Внутри помещения должен быть предусмотрен подвесной кран с ручным управлением.
	Станочное оборудование должно быть снабжено отсосами пыли и стружки.

	Слесарная мастерская гидротехнического цеха предназначена для выполнения всевозможных
	ремонтов арматуры, контрольно-измерительной аппаратуры, точки и правки инструментов,
	кровельных и различных слесарных работ по мелкому ремонту стройоборудования и инструмента.
	Размещается на стройдворе.

	Для инструмента и материалов должны быть предусмотрены металлические шкафы.

	Колерная гидротехнического цеха включает краскоприготовительную и кладовую для красок,
	лаков и сыпучих отделочных материалов. Кладовые для сыпучих материалов и для красок с лаками
	должны быть раздельными; колерная размещается на стройдворе.

	При помещениях водолазной группы следует предусматривать мастерскую для ремонта

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	водолазного снаряжения.

	4.13. В табл. 16 приведена примерная номенклатура оборудования для оснащения различных
	мастерских на ГЭС. На стадии технического и рабочего проектов она уточняется и дополняется
	генпроектировщиком для конкретных условий проектируемой (или реконструируемой) ГЭС и
	является основой для составления заказных спецификаций. При этом номенклатура оборудования для
	ремонтных мастерских должна составляться с учетом способа проведения капитальных ремонтов
	оборудования.

	Таблица 16

	ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
	МАСТЕРСКИХ

	--------------------------T---------T----------------------------¬

	¦	Наименование оборудования	¦	   Тип   	¦	 Количество (шт.) для групп 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	  ГЭС мощностью, тыс. кВт   	¦

	¦	                         	¦	         	+-----T-----T-----T-----T----+

	¦	                         	¦	         	¦	 св. 	¦	 св. 	¦	 св. 	¦	 св. 	¦	св. 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	3000 	¦	1000 	¦	 350 	¦	 100 	¦	 30 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	 до  	¦	 до  	¦	 до  	¦	 до 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	3000 	¦	1000 	¦	 350 	¦	100 	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	вкл. 	¦	вкл. 	¦	вкл. 	¦	вкл.	¦

	+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+----+

	¦	 Механическая мастерская 	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Токарно-винторезный      	¦	16К20,   	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	2    	¦	1   	¦

	¦	станок                   	¦	1К20,    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	1А616    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Широкоуниверсальный      	¦	6Р82     	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	фрезерный станок         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Универсальный радиально- 	¦	2М550    	¦	0 - 1	¦	0 - 1	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	сверлильный станок       	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Вертикально-сверлильный  	¦	2Н118    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Универсально-заточный    	¦	3Б841,   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	станок                   	¦	3В641    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-шлифовальный    	¦	3Б634    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Ножовочный станок        	¦	872М, Н-1	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Универсально-шлифовальный	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Станок для испытания     	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	наждачных кругов         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Поперечно-строгальный    	¦	7307Е    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Гидравлический пресс     	¦	П6326,   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	                         	¦	ГАРО,    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	2153-М2  	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Комбинированные пресс-   	¦	НБ 5220, 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	ножницы                  	¦	С2294    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	         Кузница         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Камерная электропечь     	¦	ПЗО,     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	сопротивления            	¦	СНЗ-5,10 	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Пневмомолот ковочный     	¦	411МБ,   	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	МА4129   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Горн кузнечный на один   	¦	П-1369   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	огонь                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Кузнечный вентилятор     	¦	ОКС-     	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	3361А,   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	9ВД-2    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Наковальня двурогая      	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Ванна для охлаждения     	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	инструмента              	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Ванна трехсекционная для 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	закалки деталей          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Ларь для кузнечного      	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	инструмента              	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Ларь для угля            	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Ящик для песка           	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Стеллаж для деталей и    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	узлов                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный на одно	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочее место            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Комплект кузнечного      	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	инструмента              	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Тиски кузнечные          	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Сварочная мастерская   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Передвижной сварочный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	преобразователь          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Однопостовый сварочный   	¦	ПСГ, ПСМ 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	преобразователь          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Однопостовый сварочный   	¦	ТС, ТД   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	трансформатор            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Передвижной сварочный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	трансформатор            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Генератор ацетиленовый   	¦	АСДН-Ша- 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	1,25     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стол для электросварочных	¦	ССН-3    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	работ                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф вытяжной            	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Шкаф для инструмента     	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Печь для сушки электродов	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Слесарная мастерская   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	К-1036   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Трубогибочный станок     	¦	ТГМ38-159	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Листогибочный станок     	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	10   	¦	10   	¦	8    	¦	8    	¦	6   	¦

	¦	рабочих места <*>        	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	10   	¦	10   	¦	8    	¦	8    	¦	6   	¦

	¦	мента <*>                	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	10   	¦	10   	¦	8    	¦	6    	¦	4   	¦

	¦	Листогибочные вальцы     	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Листовые ножницы по      	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	металлу                  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	       Мастерская        	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	   гидромеханического    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	        участка          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	К-1036   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	       Мастерская        	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	     сантехнического     	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	      оборудования       	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильный станок двусто- 	¦	3Б631А,  	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	ронний                   	¦	3Б632    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Трубогибочный станок     	¦	ТГМ38-159	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Тиски слесарные          	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Тиски слесарные          	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	поворотные               	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	    Электроремонтная     	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	       мастерская        	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	К-1036   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	3    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	2    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	2    	¦	-   	¦

	¦	Таль электрическая       	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	   Мастерская участка    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	 по ремонту генераторов  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	К-1036   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Таль электрическая       	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	   Мастерская участка    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	       по ремонту        	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	     трансформаторов     	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Таль электрическая       	¦	-        	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Мастерская участка по  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	ремонту оборудования ОРУ 	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стол монтажный           	¦	-        	¦	5    	¦	5    	¦	4    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	5    	¦	5    	¦	4    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	3    	¦	3    	¦	2    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Таль электрическая       	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Мастерская по ремонту  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	    электродвигателей    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Печь для обжига обмотки  	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Камера сушильная         	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Ванна пропиточная        	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Стол намотчика двигателей	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Намоточный автомат       	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Станок для намотки ста-  	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	торных катушек           	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Оплеточный станок        	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Стенд для проверки элек- 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	тродвигателей на ХХ      	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Трансформатор для индук- 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	ционного нагрева подшип- 	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ников                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Трансформатор паяльно-   	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	сварочный                	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Столярная мастерская   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Лесопильная рама         	¦	РД 50-3  	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Круглопильный станок     	¦	Ц-6-2    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Строгальный рейсмусный   	¦	СР4-3,   	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок по дереву         	¦	СР6-7    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Фрезерный станок по      	¦	Ф-С, ФШ-4	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	дереву                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Ленточно-пильный станок  	¦	ЛС-ВО-4  	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Долбежный станок         	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Фуговальный станок       	¦	СФ-4-4   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Токарный станок по дереву	¦	ТВ-40    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Универсальный деревообра-	¦	УДС      	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	батывающий станок        	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Заточный станок для пил  	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Пила электроциркульная   	¦	ЭП-4-3   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Вайма для сборки оконных 	¦	ВГК-2    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рам, дверных полотен,    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	форточек                 	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Рубанок электрический    	¦	ИЭ-5705  	¦	2    	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Электросверлилка         	¦	ИЭ-1022А 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Электроклееварка         	¦	КМ-40    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	Сушильный агрегат для    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	древесины                	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Циклон НИИОГАЗ (для меха-	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	низации забора стружки и 	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	опилок) диаметром 500 и  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	700 мм                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак столярный        	¦	-        	¦	2 - 4	¦	2 - 4	¦	2 - 3	¦	1 - 2	¦	-   	¦

	¦	Шкаф инструментальный    	¦	-        	¦	2 - 4	¦	2 - 4	¦	3    	¦	1    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Слесарная мастерская   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	 гидротехнического цеха  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Настольно-сверлильный    	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	станок                   	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Точильно-заточный станок 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	для инструмента          	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Верстак слесарный на два 	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	рабочих места            	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Шкаф для хранения инстру-	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	мента                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Стеллаж секционный       	¦	-        	¦	4    	¦	4    	¦	3    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	        Колерная         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	 гидротехнического цеха  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Краскотерка              	¦	СО-1,    	¦	3    	¦	3    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	                         	¦	СО-116   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Мельница центробежная    	¦	СО-53    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Мешалка для красочных    	¦	С-365,   	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	составов                 	¦	СО-11    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Вибросито                	¦	СО-3     	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Весы настольные          	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	циферблатные             	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Насос-эмульсатор         	¦	С-58     	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Электроклееварка         	¦	С-409    	¦	2    	¦	2    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	Мелотерка с пальцевым    	¦	СО-53    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ротором                  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Красконагнетальный бак   	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	  Бетонорастворный узел  	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	                         	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Бетономешалка            	¦	С-399    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Растворомешалка          	¦	С-220А   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Автоматический весовой   	¦	АВДУ-425 	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	дозатор для цемента      	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Автоматический весовой   	¦	АВДЖ-425 	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	дозатор для жидкости     	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Автоматический весовой   	¦	АВДИ-425 	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	дозатор для инертных     	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	материалов               	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Известегасилка           	¦	С-322    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Тарельчатый питатель     	¦	СМ-86А   	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Центробежный насос       	¦	С-374    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	Мембранный приводной     	¦	2МП-8/15 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦	-   	¦

	¦	насос                    	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	¦	Малогабаритная передвиж- 	¦	-        	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦	1   	¦

	¦	ная бетонорастворомешалка	¦	         	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦

	L-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----

	--------------------------------

	<*> Количество оборудования указано с учетом оснащения помещений для персонала
	подрядных организаций.

	4.14. Общестанционные складские помещения размещаются на отдельной территории,
	примыкающей к стройдвору; при этом следует учитывать, что общестанционные склады не должны
	быть удалены от здания ГЭС на значительное расстояние.

	Перечень и площади складских помещений для гидроэлектростанций различных групп по
	установленной мощности приведены в табл. 17.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Таблица 17

	ПЕРЕЧЕНЬ И ПЛОЩАДИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

	---------------------------T-------------------------------------¬

	¦	  Наименование помещения  	¦	 Площадь помещения (кв. м) для групп 	¦

	¦	                          	¦	      ГЭС  мощностью, тыс. кВт       	¦

	¦	                          	+--------T-------T-------T-------T----+

	¦	                          	¦	св. 3000	¦	  св.  	¦	св. 350	¦	св. 100	¦	св. 	¦

	¦	                          	¦	        	¦	 1000  	¦	до 1000	¦	до 350 	¦	 30 	¦

	¦	                          	¦	        	¦	до 3000	¦	 вкл.  	¦	 вкл.  	¦	 до 	¦

	¦	                          	¦	        	¦	 вкл.  	¦	       	¦	       	¦	100 	¦

	¦	                          	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	вкл.	¦

	+--------------------------+--------+-------+-------+-------+----+

	¦	Склад ГСМ                 	¦	80      	¦	60     	¦	30     	¦	30     	¦	-   	¦

	¦	Склад оборудования и      	¦	1000 <*>	¦	500 <*>	¦	400 <*>	¦	100 <*>	¦	-   	¦

	¦	материалов (теплый)       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Склад холодный            	¦	1000 <*>	¦	800 <*>	¦	500 <*>	¦	200 <*>	¦	100 	¦

	¦	Навес для хранения труб,  	¦	800 <*> 	¦	500 <*>	¦	300 <*>	¦	200 <*>	¦	100 	¦

	¦	металлопроката, пиломате- 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	риалов, извести, мела,    	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	песка                     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Открытая площадка для     	¦	1200    	¦	1000   	¦	500    	¦	300    	¦	150 	¦

	¦	хранения грузов           	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Склад баллонов            	¦	60 <*>  	¦	50 <*> 	¦	50 <*> 	¦	30 <*> 	¦	-   	¦

	¦	Склад монтажных приспособ-	¦	150     	¦	150    	¦	100    	¦	50     	¦	-   	¦

	¦	лений                     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Склад лаков и красок из   	¦	80      	¦	70     	¦	50     	¦	50     	¦	-   	¦

	¦	расчета трехмесячного     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	запаса                    	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Склад цемента и инертных  	¦	100     	¦	100    	¦	60     	¦	-      	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	материалов                	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Склад плавсредств         	¦	40      	¦	30     	¦	-      	¦	-      	¦	-   	¦

	¦	Навес для хранения подмос-	¦	60      	¦	60     	¦	50     	¦	-      	¦	-   	¦

	¦	тей и инвентарных лесов   	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	Бытовые помещения при     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	складах:                  	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	  помещения для кладовщи- 	¦	15      	¦	10     	¦	9      	¦	9      	¦	-   	¦

	¦	  ков                     	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	¦	  комната отдыха и приема 	¦	20      	¦	18     	¦	14     	¦	14     	¦	-   	¦

	¦	  пищи для грузчиков      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦

	L--------------------------+--------+-------+-------+-------+-----

	--------------------------------

	<*> Площадь следует уточнять в зависимости от параметров оборудования и его количества.

	4.15. Виды и назначение энергоразводок для различных помещений и ремонтных площадок
	здания ГЭС, бетонных и земляных плотин, каналов приведены в табл. 18.

	Таблица 18

	ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭНЕРГОРАЗВОДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И
	РЕМОНТНЫХ ПЛОЩАДОК ЗДАНИЯ ГЭС, БЕТОННЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИН,
	КАНАЛОВ

	-------------T----------------------T-----------------T----------¬

	¦	Наименование	¦	  Вид энергоразводки  	¦	   Назначение    	¦	Примечание	¦

	¦	  объекта,  	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	 помещения  	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	+------------+----------------------+-----------------+----------+

	¦	Здание ГЭС  	¦	Телефонная и поисковая	¦	-                	¦	На всех   	¦

	¦	            	¦	связь                 	¦	                 	¦	основных  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	отметках  	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	здания ГЭС	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Район       	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	"стаканов"  	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	генераторов 	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на статоре, рото-	¦	          	¦

	¦	            	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	ре, верхнем НП и 	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	воздухоохладите- 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Техническая вода.     	¦	лях генератора.  	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	работ на подпят- 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка  	¦	нике и тормозной 	¦	          	¦

	¦	            	¦	<*>.                  	¦	системе генерато-	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электросиловая сборка 	¦	ра               	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Шахта турби-	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	Разводку  	¦

	¦	ны          	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	техничес- 	¦

	¦	            	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на направляющем  	¦	кой воды  	¦

	¦	            	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	подшипнике турби-	¦	предусмат-	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	ны, кинематичес- 	¦	ривать    	¦

	¦	            	¦	Техническая вода.     	¦	кой системе НА,  	¦	только при	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	сервомоторах,    	¦	установке 	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	крышке турбины и 	¦	в шахте   	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка  	¦	уплотнении вала  	¦	турбины   	¦

	¦	            	¦	<*>                   	¦	                 	¦	подшипника	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	на масля- 	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	ной смазке	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Лаз в       	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	спиральную  	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ в	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	камеру      	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	спиральной каме- 	¦	          	¦

	¦	            	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	ре, по лопаткам  	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	НА и закладным   	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	частям           	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка  	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Лаз в конус 	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	отсасывающей	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	трубы (под  	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на РК и его каме-	¦	          	¦

	¦	РК)         	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	ре               	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка  	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Монтажная   	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	площадка со 	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	стороны ВБ и	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на узлах гидро-  	¦	          	¦

	¦	НБ          	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	агрегата, находя-	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	щихся на монтаж- 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Техническая вода.     	¦	ной площадке     	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочные сборки  	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	<**>.                 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электросиловая сборка 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Места уста- 	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для выполнения   	¦	          	¦

	¦	новки обору-	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	дования по  	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на оборудовании  	¦	          	¦

	¦	охлаждению  	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	охлаждения обмо- 	¦	          	¦

	¦	обмоток ста-	¦	0,8 МПа.              	¦	ток статора      	¦	          	¦

	¦	тора        	¦	Техническая вода.     	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочные сборки. 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электросиловая сборка 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Место уста- 	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	новки обору-	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	дования ТВС 	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на оборудовании  	¦	          	¦

	¦	            	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	ТВС агрегата     	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка  	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Компрессор- 	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	ная         	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	            	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на компрессорном 	¦	          	¦

	¦	            	¦	воздух давлением      	¦	оборудовании     	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,6 - 0,8 МПа.        	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Централизованная раз- 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка. 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электросиловая сборка 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Помещение   	¦	Сжатый воздух давлени-	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	(площадка)  	¦	ем 0,6 - 0,8 МПа.     	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	ЗРУ         	¦	Централизованная раз- 	¦	на оборудовании  	¦	          	¦

	¦	            	¦	водка сварочного тока 	¦	ЗРУ              	¦	          	¦

	¦	            	¦	или сварочная сборка  	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Мастерские  	¦	Сжатый воздух давлени-	¦	                 	¦	          	¦

	¦	машинного и 	¦	ем 0,6 - 0,8 МПа.     	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	электричес- 	¦	Техническая вода.     	¦	выполнения работ 	¦	          	¦

	¦	кого цехов  	¦	Электрическая сборка  	¦	в мастерских     	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Место уста- 	¦	Сжатый воздух давлени-	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	новки масло-	¦	ем 0,6 - 0,8 МПа.     	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	охладителей 	¦	Техническая вода.     	¦	на охладителях   	¦	          	¦

	¦	трансформа- 	¦	Электрическая сборка  	¦	трансформаторов  	¦	          	¦

	¦	торов       	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Щитовые по- 	¦	Сжатый воздух давлени-	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	мещения ме- 	¦	ем 0,6 - 0,8 МПа.     	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	ханического 	¦	Техническая вода.     	¦	на щитах механи- 	¦	          	¦

	¦	оборудования	¦	Электросиловая сборка 	¦	ческого оборудо- 	¦	          	¦

	¦	(решетки,   	¦	380/220 В             	¦	вания            	¦	          	¦

	¦	затворы)    	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Станционные 	¦	Ремонтное освещение   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	насосные    	¦	при напряжении питания	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	            	¦	12 или 36 В. Сжатый   	¦	на насосном обо- 	¦	          	¦

	¦	            	¦	воздух давлением 0,6 -	¦	рудовании        	¦	          	¦

	¦	            	¦	0,8 МПа.              	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электросиловая сборка 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В             	¦	                 	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Бетонные    	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	плотины:    	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	  в галереях	¦	Сжатый воздух давлени-	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	            	¦	ем 0,6 - 0,8 МПа.     	¦	эксплуатационно- 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электросиловая сеть   	¦	ремонтного обслу-	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В.            	¦	живания галерей и	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электроосвещение при  	¦	установленного в 	¦	          	¦

	¦	            	¦	напряжении питания    	¦	них оборудования 	¦	          	¦

	¦	            	¦	12 - 24 В.            	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Телефонная и поисковая	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	связь                 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	  на гребне 	¦	Электросиловая сеть   	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	            	¦	380/220 В.            	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электроосвещение при  	¦	на гребне и водо-	¦	          	¦

	¦	            	¦	напряжении питания 220	¦	сливных гранях   	¦	          	¦

	¦	            	¦	В.                    	¦	плотины          	¦	          	¦

	¦	            	¦	Телефонная и поисковая	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	связь                 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Ремонтные   	¦	Электросиловая сборка 	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	площадки    	¦	380/220 В.            	¦	ремонтных работ  	¦	          	¦

	¦	кранов ВБ   	¦	Сжатый воздух давлени-	¦	на кранах ВБ и НБ	¦	          	¦

	¦	и НБ        	¦	ем 0,6 - 0,8 МПа.     	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	Электроосвещение при  	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	напряжении питания    	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	220 В                 	¦	                 	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Земляные    	¦	Поливочный водопровод.	¦	Для обеспечения  	¦	          	¦

	¦	плотины     	¦	Телефонная связь      	¦	работ по уходу и 	¦	          	¦

	¦	            	¦	внутристанционной сети	¦	ремонту на отко- 	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	            	¦	                      	¦	сах плотин       	¦	          	¦

	¦	            	¦	                      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	Деривацион- 	¦	Телефонная связь      	¦	                 	¦	          	¦

	¦	ные каналы  	¦	внутристанционной сети	¦	                 	¦	          	¦

	L------------+----------------------+-----------------+-----------

	--------------------------------

	<*> Одна разводка на два агрегата.

	<**> По одной разводке на каждую сторону.

	Примечание. НП - направляющий подшипник; НА - направляющий аппарат; РК - рабочее
	колесо; ТВС - техническое водоснабжение.

	Ко всем силовым сборкам подводятся заземляющие шины, соединенные с заземляющим
	контуром здания ГЭС, с достаточным количеством зажимов для подсоединения сварочных агрегатов
	и заземления передвижной электроаппаратуры.

	На агрегатных щитах управления, возбуждения, щитах постоянного тока и собственных нужд, а
	также вблизи КРУ должны быть установлены розетки трехфазного и однофазного тока или автоматы
	для подключения электроинструмента и испытательных стендов.

	На открытых распределительных устройствах силовые сборки должны устанавливаться на
	каждом присоединении.

	Площадки для очистки и окраски металлоконструкций (затворов, сороудерживающих решеток и
	пр.) должны быть обеспечены сжатым воздухом и силовыми сборками трехфазного тока.

	4.16. В табл. 19 приведен примерный перечень средств малой механизации и ориентировочное
	их количество для гидроэлектростанций различных групп по установленной мощности, необходимое
	при производстве работ.

	Таблица 19

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ИХ
	КОЛИЧЕСТВО

	------------------------T--------T------T------------------------¬

	¦	      Наименование     	¦	  Тип   	¦	Едини-	¦	  Количество (шт.) для  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      оборудования     	¦	        	¦	ца из-	¦	  групп ГЭС мощностью,  	¦

	¦	                       	¦	        	¦	мере- 	¦	        тыс. кВт        	¦

	¦	                       	¦	        	¦	ния   	+----T----T----T----T----+

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦	св. 	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦	 30 	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦	 до 	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	3000	¦	1000	¦	350 	¦	100 	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦	вкл.	¦

	+-----------------------+--------+------+----+----+----+----+----+

	¦	     Грузоподъемные    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       механизмы       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Блоки роликовые и поли-	¦	-       	¦	шт.   	¦	20  	¦	18  	¦	16  	¦	10  	¦	8   	¦

	¦	спастные различной гру-	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	зоподъемности (от 0,5  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	до 20 т)               	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Стропы разные диаметром	¦	-       	¦	шт.   	¦	По две штуки каждого    	¦

	¦	8,5 - 22 мм            	¦	        	¦	      	¦	типоразмера             	¦

	¦	Крюки чалочные грузо-  	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦

	¦	подъемностью от 0,5 до 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	5 т                    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособления         	¦	-       	¦	шт.   	¦	30  	¦	25  	¦	20  	¦	12  	¦	10  	¦

	¦	(восьмерка) для подъема	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	деталей массой 300 -   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	2500 кг                	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для под-	¦	-       	¦	шт.   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	вески блоков к двутав- 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ровой балке            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Домкраты гидравлические	¦	ДГС     	¦	шт.   	¦	18  	¦	14  	¦	12  	¦	8   	¦	6   	¦

	¦	различной грузоподъем- 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ности от 3 до 100 т    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Домкрат винтовой грузо-	¦	-       	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	подъемностью до 1 т    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Лебедки ручные различ- 	¦	-       	¦	шт.   	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	3   	¦	3   	¦

	¦	ной грузоподъемности   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	от 0,5 до 3 т          	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Лебедка ручная грузо-  	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	подъемностью 300 - 500 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	кг                     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Лебедки электрические  	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	различной грузоподъем- 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ности от 0,5 до 3 т    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тали ручные различной  	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	5   	¦	4   	¦

	¦	грузоподъемности (от   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	0,5 до 3 т)            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тали электрические раз-	¦	-       	¦	шт.   	¦	7   	¦	6   	¦	5   	¦	4   	¦	3   	¦

	¦	личной грузоподъемности	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	(от 1 до 3 т)          	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Люлька с электроприво- 	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	дом для отделки фасадов	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Люлька самоподъемная   	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	грузоподъемностью 600  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	кг                     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Платформа гидравличес- 	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	кая подъемная          	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тележка ручная грузо-  	¦	-       	¦	шт.   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	подъемностью 1 т       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тележка ручная с подъ- 	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	емной платформой грузо-	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	подъемностью 250 кг    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тележка транспортная   	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	грузоподъемностью 1 т  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Электрокар             	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       Пневмо- и       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   электроинструмент   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Гайковерт пневматичес- 	¦	ПСГ-1   	¦	шт.   	¦	5   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	кий                    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Гайковерт электрический	¦	ИЭ-3104 	¦	шт.   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	Машина сверлильная     	¦	ИП-1011,	¦	шт.   	¦	5   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	пневматическая         	¦	1016,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	1021,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	1103    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Машина сверлильная     	¦	ИЭ-1008,	¦	шт.   	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦

	¦	электрическая          	¦	1015,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	1016,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	1017,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	1024,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	ОЭС-841 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Машина шлифовальная    	¦	ИП-2002,	¦	шт.   	¦	6   	¦	5   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦

	¦	пневматическая         	¦	2003,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	2019    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Машина шлифовальная    	¦	ИЭ-2002,	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	электрическая          	¦	2004,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	2005,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	8201    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	УШЭМ-180	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Пневмомолоток          	¦	КМП-13  	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Турбина пневматическая 	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	для зачистки заусенцев 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	швов                   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Щетка угловая реверсив-	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ная пневматическая     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Ножницы пневматические 	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Преобразователь частоты	¦	ПЧС     	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Ножовка пневматическая 	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Передвижная компрессор-	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	0   	¦	0   	¦

	¦	ная станция с компрес- 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	сором ДК-9             	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Компрессор для пневмо- 	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	инструмента            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Соединение штепсельное 	¦	ИЭ-9901,	¦	шт.   	¦	10  	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦

	¦	                       	¦	9902,   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	9903    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Провод для электроин-  	¦	ШРПС,   	¦	1 м   	¦	200 	¦	200 	¦	150 	¦	100 	¦	60  	¦

	¦	струмента              	¦	КРПТ    	¦	погон-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	ной   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	длины 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Рукав резиновый для    	¦	-       	¦	1 м   	¦	200 	¦	200 	¦	150 	¦	100 	¦	60  	¦

	¦	пневмоинструмента      	¦	        	¦	погон-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	ной   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	длины 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	     Оборудование      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	  для электродуговой   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   и газовой сварки    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   и термообработки    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Выпрямитель сварочного 	¦	ВКСМ-   	¦	шт.   	¦	6   	¦	5   	¦	4   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	тока (тиристорный)     	¦	1000-1, 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	ВДМ-1601	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Дроссель сварочный     	¦	РСТЭ-24 	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Реостат балластный     	¦	РБ-200, 	¦	шт.   	¦	10  	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦	1   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                       	¦	РБ-300  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Редуктор кислородный   	¦	ДКД-8-  	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦

	¦	                       	¦	65,     	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	КГД-60, 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	РК-53-БМ	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Редуктор пропан-бутано-	¦	ПБО-5,  	¦	шт.   	¦	6   	¦	6   	¦	4   	¦	4   	¦	2   	¦

	¦	вый                    	¦	ПРД-25, 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	ДПР-64  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Вентиль кислородный    	¦	ВК-63   	¦	шт.   	¦	6   	¦	5   	¦	4   	¦	3   	¦	1   	¦

	¦	Пистолет для контактно-	¦	ПТД-2   	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	0   	¦

	¦	точечной сварки        	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Паяльник электрический 	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	3   	¦

	¦	Резак для газовой резки	¦	-       	¦	шт.   	¦	12  	¦	10  	¦	6   	¦	6   	¦	4   	¦

	¦	металла                	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Резак для воздушно-    	¦	РВД     	¦	шт.   	¦	4   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	дуговой резки металла  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электрододержатель     	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦

	¦	безопасный             	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Набор инструмента для  	¦	-       	¦	компл.	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦

	¦	электросварщика        	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Горелки газовые        	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	4   	¦

	¦	различные              	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Ключ универсальный для 	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	5   	¦	3   	¦	2   	¦

	¦	газосварщика           	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для     	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	вулканизации местных   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	повреждений сварочного 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	кабеля                 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Клещи для сварки       	¦	-       	¦	шт.   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	проводов               	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Щитки для сварщика     	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	3   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Очки для сварщика      	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	3   	¦

	¦	Кабель для электродуго-	¦	-       	¦	1 м   	¦	500 	¦	500 	¦	400 	¦	300 	¦	200 	¦

	¦	вой сварки             	¦	        	¦	погон-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	ной   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	длины 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Рукав для газовой      	¦	-       	¦	1 м   	¦	300 	¦	300 	¦	200 	¦	100 	¦	60  	¦

	¦	сварки металлов        	¦	        	¦	погон-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	ной   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	длины 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Баллоны стальные для   	¦	-       	¦	шт.   	¦	50  	¦	40  	¦	30  	¦	12  	¦	6   	¦

	¦	сжиженных газов        	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Тележка для перевозки  	¦	-       	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	баллонов               	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Передвижной сварочный  	¦	САГ     	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	агрегат                	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	      Оборудование     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	      для ремонта      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	  электротехнического  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	      оборудования     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Передвижная электроме- 	¦	-       	¦	компл.	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	ханическая мастерская  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Прибор для определения 	¦	ВКЗ-2   	¦	шт.   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	виткового и корпусного 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	замыкания              	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Набор монтерского      	¦	МИ-64   	¦	компл.	¦	15  	¦	10  	¦	6   	¦	4   	¦	4   	¦

	¦	инструмента            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Набор слесарно-монтер- 	¦	-       	¦	компл.	¦	20  	¦	15  	¦	10  	¦	10  	¦	6   	¦

	¦	ского инструмента      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Клещи изолирующие для  	¦	-       	¦	шт.   	¦	10  	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	снятия предохранителей 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Клещи для холодной     	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	сварки скруток         	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	алюминиевых проводов   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Пресс-клещи для опрес- 	¦	ПК-2    	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	совки медных наконечни-	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ков                    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Аппарат для индукцион- 	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ного нагрева подшипни- 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ков (Ленинградский     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	электромеханический    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	завод)                 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Трубогиб с ручным      	¦	ТГР-3/4,	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	гидроприводом          	¦	ТГР-2   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Шиногиб ручной на ребро	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Шиногиб ручной на      	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	плоскость              	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Съемник гидравлический 	¦	-       	¦	шт.   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	универсальный          	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Лестница для подъема на	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	железобетонные опоры,  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	раскладывающаяся до 12 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	м                      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Подмости телескопичес- 	¦	ПТ-6    	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	кие, высота подъема 6 м	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Когти монтерские с     	¦	-       	¦	компл.	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ремнями                	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электрокалорифер       	¦	-       	¦	шт.   	¦	8   	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	Пылесос                	¦	-       	¦	шт.   	¦	5   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	Прожектор              	¦	ПЭС-35  	¦	шт.   	¦	10  	¦	10  	¦	6   	¦	4   	¦	2   	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	      Оборудование     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	      для ремонта      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	    гидротехнических   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	       сооружений      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Вибраторы глубинные и  	¦	ИВ-2,   	¦	шт.   	¦	4   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	-   	¦

	¦	поверхностные          	¦	17, 27  	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Бетонолом пневматичес- 	¦	ИП-4602 	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	кий                    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Перфоратор пневматичес-	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	кий                    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электротрамбовка для   	¦	ИЭ-4503 	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	уплотнения грунта      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Молоток отбойный       	¦	МО-6К   	¦	шт.   	¦	6   	¦	6   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦

	¦	Пескоструйный аппарат  	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	(Новомосковский котель-	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	но-механический завод) 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Аппарат переносный     	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	пескоструйный (Волжское	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ПОТО "Энерготехмаш")   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Растворонасос          	¦	СО-69   	¦	шт.   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Растворонасос          	¦	НГР-    	¦	шт.   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	                       	¦	250/50А 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Насос грязевой подачей 	¦	ГНОМ    	¦	шт.   	¦	5   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	10 куб. м/ч            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Насос грязевой подачей 	¦	ГНОМ    	¦	шт.   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	40 куб. м/ч            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Мотопомпа              	¦	М-600   	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Котел битумоплавильный 	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	Бадья опрокидывающаяся 	¦	-       	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦

	¦	для бетона (Волжское   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ПОТО "Энерготехмаш")   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электрокалорифер       	¦	-       	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	     Оборудование      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   и приспособления    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   для ремонта зданий  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Агрегат смесительный   	¦	СО-57   	¦	шт.   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	для штукатурных работ  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Агрегат окрасочный     	¦	СО-75   	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Краскопульт            	¦	С-574,  	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	                       	¦	С-4916, 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	СО-20   	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Краскораспылитель      	¦	СО-71   	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	Трамбовка электрическая	¦	ИЭ-4503 	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Растворонасос          	¦	СО-69   	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	Молоток отбойный       	¦	МО-44,  	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	                       	¦	МО-10П, 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	ИЭ-4204 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Молоток рубильный      	¦	М-4, М-5	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	Пила дисковая электри- 	¦	ИЭ-5104 	¦	шт.   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ческая                 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Шуруповерт электричес- 	¦	ИЭ-36а  	¦	шт.   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	кий                    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Электросверло по дереву	¦	ИЭ-1801 	¦	шт.   	¦	4   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	Рубанок электрический  	¦	ИЭ-5701,	¦	шт.   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	                       	¦	5705    	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Машина для шлифовки    	¦	СО-36   	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	бетонных и мозаичных   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	полов                  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Машина паркетно-       	¦	СО-760А 	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	строгальная            	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Плиткорез роликовый для	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	керамических плиток    	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Плиткорез рычажный для 	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦	-   	¦

	¦	глазурованных плиток   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для про-	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	резки стыков линолеума 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для вы- 	¦	        	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	резки канавок в стыках 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	линолеума              	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для     	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	сваривания линолеума   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для     	¦	-       	¦	шт.   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	шлифовки стен          	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для     	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	окраски труб           	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для     	¦	-       	¦	шт.   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	окраски тыльной стороны	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	труб                   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Валики малярные        	¦	-       	¦	шт.   	¦	30  	¦	30  	¦	20  	¦	20  	¦	10  	¦

	¦	Вышка-столик для       	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	отделочных работ       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Леса подвесные, склады-	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	-   	¦

	¦	вающиеся в пакет       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Весы торговые до 200 кг	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	      Оборудование     	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	    и приспособления   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   разного назначения  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Вулканизатор для вулка-	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	низации листовой резины	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	толщиной от 2 до 8 мм  	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Вулканизатор для вулка-	¦	-       	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	низации резинового шну-	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ра диаметром 6 - 18 мм 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Приспособление для     	¦	ДП-180  	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	гибки труб, листового и	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	сортового проката      	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Труборез переносный для	¦	ПТМ-32- 	¦	шт.   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	труб диаметром 32 - 108	¦	60,     	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	мм                     	¦	ПТМ-76- 	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	                       	¦	108     	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Насос гидравлический   	¦	ГМ-017  	¦	шт.   	¦	3   	¦	3   	¦	2   	¦	1   	¦	1   	¦

	¦	ручной на давление наг-	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	нетания 150 кгс/кв. см 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Шприц ручной поршневой 	¦	ШТР-250 	¦	шт.   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	1   	¦

	¦	для смазки подшипников 	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	Динамометр общего      	¦	-       	¦	шт.   	¦	4   	¦	3   	¦	2   	¦	2   	¦	2   	¦

	¦	назначения 0 - 35 тс   	¦	        	¦	      	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	L-----------------------+--------+------+----+----+----+----+-----

	5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПУСКОВОЙ ПЕРИОД
	5.1. Численность промышленно-производственного персонала

	5.1.1. Численность ППП ГЭС для первого года временной эксплуатации определяется по
	действующим нормативам численности с учетом снижения их за счет планируемого повышения
	производительности труда, в зависимости от количества гидроагрегатов, введенных в эксплуатацию
	на конец года. Если первые гидроагрегаты вводятся в работу в конце пускового года, то за первый год
	временной эксплуатации принимается последующий год.

	5.1.2. Численность ППП ГЭС для последующих лет временной эксплуатации определяется по
	тем же нормативам в зависимости от количества введенных в эксплуатацию гидроагрегатов к концу
	данного года.

	5.1.3. На период освоения гидроагрегатов впервые вводимой серии численность ППП ГЭС
	может быть увеличена по сравнению с нормативной. Продолжительность периода доводки

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	оборудования и пределы увеличения численности персонала должны определяться Минэнерго
	СССР индивидуально для каждой вводимой гидроэлектростанции.

	5.2. Пример штатного расписания первого года эксплуатации

	5.2.1. Штатное расписание первого года временной эксплуатации составляется в соответствии с
	организационной структурой управления ГЭС, принятой для периода нормальной эксплуатации.
	Примерное штатное расписание для первого года эксплуатации приведено в табл. 20.

	Таблица 20

	ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ

	---------------------------------T-------------------------------¬

	¦	          Наименование          	¦	 Количество штатных единиц для 	¦

	¦	   структурных подразделений,   	¦	 групп ГЭС мощностью, тыс. кВт 	¦

	¦	      должностей, профессий     	+------T------T-----T-----T-----+

	¦	                                	¦	  св. 	¦	 св.  	¦	 св. 	¦	 св. 	¦	 св. 	¦

	¦	                                	¦	 3000 	¦	 1000 	¦	 350 	¦	 100 	¦	 30  	¦

	¦	                                	¦	      	¦	  до  	¦	 до  	¦	 до  	¦	 до  	¦

	¦	                                	¦	      	¦	 3000 	¦	1000 	¦	 350 	¦	 100 	¦

	¦	                                	¦	      	¦	 вкл. 	¦	вкл. 	¦	вкл. 	¦	вкл. 	¦

	+--------------------------------+------+------+-----+-----+-----+

	¦	              АУП               	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Директор                        	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Начальник ГЭС                   	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Главный инженер                 	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель директора по кадрам 	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель директора по общим  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	вопросам                        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Инженер I (II) категории по экс-	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	плуатации и технике безопасности	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший инспектор по кадрам, ГО 	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	и спецработе                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Юрисконсульт                    	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Секретарь-машинистка            	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	              ПТО               	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник отдела                	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника отдела   	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер по электротехническому  	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	оборудованию                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер по гидротурбинному      	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	оборудованию                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер по гидротехническим     	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	сооружениям                     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории по ра- 	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	ционализации и изобретательству 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер-экономист I (II) катего-	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	рии                             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер-экономист               	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Оператор множительных машин     	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Инженер-конструктор             	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Техник                          	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	           ОМТС и АХО           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник отдела                	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника отдела   	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Инженер I (II) категории по     	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	оборудованию и запчастям        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Заведующий хозяйством           	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Агент-экспедитор по снабжению   	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инспектор-делопроизводитель     	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Телеграфистка                   	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Машинистка I (II) категории     	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Грузчик                         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Уборщик служебных помещений     	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	          Бухгалтерия           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Ведущий бухгалтер               	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Бухгалтер I (II) категории      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Бухгалтер                       	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Кассир                          	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	              ОКС               	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник отдела                	¦	Численный состав отдела опреде-	¦

	¦	                                	¦	ляется с учетом годового объема	¦

	¦	                                	¦	строительно-монтажных работ и  	¦

	¦	                                	¦	среднегодовой стоимости комп-  	¦

	¦	                                	¦	лектующего оборудования        	¦

	¦	Машинистка                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Архивариус                      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Ведущий инженер по технической  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	инспекции                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории по     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	технической инспекции           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Инженер по технической инспекции	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории по под-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	готовке зоны затопления         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер по контролю за установ- 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	кой КИА                         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер-геодезист               	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Техник-геодезист                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Рабочий геодезической группы    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер-сметчик I (II) категории	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер-сметчик                 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Ведущий инженер по комплектации 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	оборудования                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории по     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	оборудованию                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер по оборудованию         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Техник                          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Заведующий складом              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Бухгалтер I (II) категории по   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	оборудованию                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Рабочий склада                  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 Производственные подразделения 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	       Электрический цех        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха                  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника цеха по  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	ремонту и эксплуатации силового 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	электротехнического оборудования	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Заместитель начальника цеха по  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	вторичным цепям (он же начальник	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ЭТЛ)                            	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Техник по документации          	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производственных        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	помещений                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      и ремонту генераторов     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электрослесарь                  	¦	8 - 10	¦	5 - 8 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик              	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    и ремонту трансформаторов   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электрослесарь                  	¦	8 - 10	¦	5 - 8 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Регенераторщик масла            	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     и ремонту оборудования     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        собственных нужд        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электрослесарь                  	¦	2 - 3 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-кабельщик         	¦	2 - 4 	¦	1 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер по обслуживанию   	¦	5 - 8 	¦	4 - 5 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	электрооборудования             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Аккумуляторщик                  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   и ремонту оборудования ОРУ   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электрослесарь                  	¦	5 - 8 	¦	4 - 5 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 Электротехническая лаборатория 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник лаборатории (он же    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	заместитель начальника цеха по  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	вторичным цепям)                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Группа релейной защиты     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        и автоматики ГЭС        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Группа релейной защиты     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        и автоматики ОРУ        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        Группа измерений        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Группа высоковольтных испытаний 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	5 - 8 	¦	3 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Химическая лаборатория     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Лаборант                        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 Участок средств диспетчерского 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	  и технологического управления 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-линейщик          	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер стационарных      	¦	3 - 7 	¦	3 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	устройств                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Электромонтер-кабельщик         	¦	3 - 7 	¦	3 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Телефонист                      	¦	1 - 3 	¦	1 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	          Машинный цех          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха                  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника цеха по  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	ремонту оборудования            	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Техник по документации          	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производственных        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	помещений                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   Участок по эксплуатации и    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ремонту основного гидросилового 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	         оборудования           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	5 - 8 	¦	4 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     и ремонту регуляторного    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    оборудования гидротурбин    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	5 - 8 	¦	4 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   и ремонту вспомогательного   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    оборудования гидротурбин    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	5 - 8 	¦	4 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Машинист насосных установок     	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     и ремонту оборудования     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     сантехники, вентиляции     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	          и отопления           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Слесарь                         	¦	4 - 6 	¦	3 - 5 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь-сантехник               	¦	2 - 4 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     и ремонту механического    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        оборудования ГТС        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	4 - 6 	¦	3 - 5 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик              	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Машинист крана                  	¦	2     	¦	2     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромеханик по подъемным     	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	механизмам, лифтам              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Такелажник                      	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Механическая мастерская     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	2 - 4 	¦	1 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Станочник                       	¦	2 - 4 	¦	1 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик              	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      Гидротехнический цех      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха                  	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника цеха по  	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	надзору за сооружениями         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Техник по документации          	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производственных        	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	помещений                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      Группа наблюдений за      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 гидротехническими сооружениями 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Руководитель группы (он же      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	заместитель начальника цеха)    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер                         	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Инженер-гидротехник I (II)      	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	категории                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Пьезометрист-обходчик           	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   и ремонту гидротехнических   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 сооружений и производственных  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	             зданий             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Мастер                          	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Штукатур-маляр                  	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Такелажник                      	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Облицовщик-плиточник            	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	          Водная группа         	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Мастер                          	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Капитан                         	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Матрос                          	¦	2     	¦	2     	¦	2    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Водолаз                         	¦	2     	¦	2     	¦	2    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Моторист                        	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	       Электромашинный цех      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Начальник цеха                  	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Заместитель начальника цеха     	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Техники по документации         	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производственных        	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	помещений                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Участок по эксплуатации     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      и ремонту основного       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	электротехнического оборудования	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Электрослесарь                  	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик              	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Регенераторщик масла            	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-кабельщик         	¦	-     	¦	-     	¦	1 - 2	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер по обслуживанию   	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	¦	электрооборудования             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Аккумуляторщик                  	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	       и ремонту устройств      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	  релейной защиты, автоматики,  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    измерений, средств связи    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    и химическая лаборатория    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-кабельщик         	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-линейщик          	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Лаборант химического анализа    	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Телефонист                      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Участок по эксплуатации     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      и ремонту основного       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	  гидротурбинного оборудования  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер (мастер)         	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Участок по эксплуатации    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	   и ремонту вспомогательного   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	  оборудования и механического  	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	          оборудования          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Мастер                          	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь                         	¦	-     	¦	-     	¦	3 - 5	¦	2 - 3	¦	-    	¦

	¦	Газоэлектросварщик              	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Станочник                       	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Электромеханик по подъемным     	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	механизмам, лифтам              	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Машинист крана                  	¦	-     	¦	-     	¦	2    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Слесарь-сантехник               	¦	-     	¦	-     	¦	1 - 2	¦	1 - 2	¦	-    	¦

	¦	Такелажник                      	¦	-     	¦	-     	¦	1    	¦	1    	¦	-    	¦

	¦	Группа оперативного персонала   	¦	Штаты оперативного персонала   	¦

	¦	                                	¦	ГЭС приведены в табл. 3        	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      Цех технологической       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     автоматики и связи <*>     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник цеха                  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Заместитель начальника цеха по  	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	техническому обслуживанию и     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	ремонту устройств РЗАИ          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Техник по документации          	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Уборщик производственных помеще-	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	ний                             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Местная служба релейной    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 защиты, автоматики и измерений 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Начальник службы (он же замести-	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	тель начальника цеха по РЗАИ)   	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	       Электротехническая       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	           лаборатория          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Ведущий инженер-руководитель ЭТЛ	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Группа релейной защиты     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        и автоматики ГЭС        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Группа релейной защиты     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        и автоматики ОРУ        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Электромонтер                   	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	        Группа измерений        	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	7 - 10	¦	4 - 7 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	      Группа высоковольтных     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	            испытаний           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	2 - 3 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	5 - 8 	¦	3 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	     Химическая лаборатория     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Лаборант химического анализа    	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	 Участок средств диспетчерского 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	  и технологического управления 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер - руководитель   	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	участка СДТУ                    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Мастер                          	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер I (II) категории        	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Инженер                         	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер-линейщик          	¦	5 - 8 	¦	3 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Электромонтер станционных       	¦	3 - 6 	¦	3 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	устройств                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Электромонтер-кабельщик         	¦	3 - 6 	¦	3 - 6 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Телефонист                      	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Участок электромашинного    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	          оборудования          	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Старший мастер                  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Мастер                          	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Инженер                         	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Электрослесарь                  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	2 - 3	¦

	¦	Электромонтер                   	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	2 - 3	¦

	¦	Газоэлектросварщик              	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Лаборант химического анализа    	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Уборщик производственных        	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	помещений                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Участок гидротехнических    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	           сооружений           	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Мастер                          	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Штукатур-маляр                  	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	Уборщик производственных        	¦	-     	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦	1    	¦

	¦	помещений                       	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	    Автотранспортный участок    	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	                                	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	¦	Заведующий гаражом              	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Диспетчер                       	¦	1     	¦	1     	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	Механик                         	¦	1 - 2 	¦	1 - 2 	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Слесарь                         	¦	2 - 3 	¦	2 - 3 	¦	1 - 2	¦	1 - 2	¦	1    	¦

	¦	Водитель                        	¦	8 - 12	¦	8 - 12	¦	5 - 8	¦	3 - 6	¦	2 - 4	¦

	¦	Кладовщик                       	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦

	¦	Уборщик производственных помеще-	¦	1     	¦	1     	¦	1    	¦	1    	¦	1    	¦

	¦	ний                             	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	L--------------------------------+------+------+-----+-----+------

	--------------------------------

	<*> При организации цеха технологической автоматики и связи соответствующие
	подразделения в составе электрического цеха не предусматриваются.

	При этом предполагается выполнить полный объем строительно-монтажных работ,
	предусмотренных пусковым комплексом, а также ввести автоматику, предусмотренную проектом.

	5.2.2. Распределение работников по отделам и производственным подразделениям ГЭС в
	конкретных условиях производится директором ГЭС в пределах нормативной численности ППП,
	рассчитанной для условий ввода первого агрегата.

	5.3. Комплектование и подготовка кадров

	5.3.1. Комплектование кадров в целях обеспечения необходимой подготовки персонала для
	эксплуатации оборудования вновь вводимых гидроэлектростанций начинается за 6 мес. до пуска
	первого агрегата. К моменту пуска первого агрегата штат персонала ГЭС должен быть укомплектован
	в соответствии с расчетной нормативной численностью персонала, необходимой для обслуживания
	гидроэлектростанции при одном введенном агрегате.

	Комплектование руководящего состава цехов и служб, старших мастеров и инженеров
	рекомендуется производить из числа специалистов, имеющих опыт работы по эксплуатации
	гидроэлектростанций.

	Штат слесарей, электрослесарей, электромонтеров, монтеров связи комплектуется из
	выпускников ПТУ, рабочих строительных и монтажных организаций.

	5.3.2. Подготовка руководителей цехов, служб и других ведущих специалистов производится по
	индивидуальным планам-программам. Для ознакомления с проектом ГЭС и конструкцией
	оборудования организуется цикл лекций с привлечением специалистов проектной организации,
	заводов - изготовителей оборудования, строительных, монтажных и наладочных организаций.

	Руководители цехов, служб и другие ведущие специалисты цехов в период подготовки
	командируются на родственные гидроэлектростанции для изучения опыта эксплуатации этих ГЭС.

	5.3.3. Рабочие, зачисленные на должности слесарей, электрослесарей, электромонтеров и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	монтеров связи, для стажировки используются на монтажных и наладочных работах. Для их
	подготовки организуются трехмесячные курсы по отдельным специальностям, на которых изучаются
	ПТЭ, ПТБ, конструкция и схемы оборудования, организация и технология ремонта оборудования. По
	окончании курсов проводятся экзамены, по результатам которых устанавливаются разряды и
	выдаются удостоверения по ТБ, в которые заносятся результаты проверки ПТЭ.

	5.4. Подготовка оперативного персонала

	5.4.1. Начальников смен ГЭС рекомендуется назначать из числа специалистов, имеющих опыт
	работы по эксплуатации ГЭС. На должности начальников смен машинного зала и дежурных
	инженеров ОРУ могут назначаться молодые специалисты.

	Штат дежурных машинистов гидроагрегатов и электромонтеров ГЩУ комплектуется из рабочих,
	имеющих опыт работы на других ГЭС, а также оканчивающих техникумы и ПТУ энергетического
	профиля.

	5.4.2. Для подготовки начальников смен ГЭС, начальников смен машинного зала и дежурных
	инженеров ОРУ организуются трех-четырехмесячные курсы для изучения ПТЭ, ПТБ, конструкции
	оборудования, схем первичной и вторичной коммутации, устройств защиты, автоматики и
	управления, связи, организации диспетчерского управления, водного хозяйства и сооружений. По
	окончании курсов проводится проверка знаний, экзамен по ТБ для выдачи удостоверений, а затем
	кандидаты на должности руководящего оперативного персонала направляются на двух-трехмесячную
	стажировку на родственные ГЭС.

	5.4.3. Для подготовки дежурных машинистов гидроагрегатов и дежурных электромонтеров ГЩУ
	организуются двух-трехмесячные курсы. В программу курсов включается изучение ПТЭ, ПТБ,
	конструкции оборудования, схем первичной и вторичной коммутации. По окончании курсов
	проводится проверка знаний, экзамен по ТБ с выдачей удостоверений, а затем отобранные
	кандидаты направляются на стажировку на родственные ГЭС на 1 мес.

	5.4.4. За 1 мес. до пуска первого агрегата оперативный персонал работает в течение двух недель
	на монтаже гидроагрегата рабочими, а за две недели до пуска устанавливается регулярное дежурство
	всех смен и вахт для обеспечения работы строительно-монтажных бригад на участках пускового
	комплекса по нарядам-допускам.

	Для оперативного персонала подготавливаются временные рабочие места:

	для начальника смены ГЭС в помещении ГЩУ, а при неготовности ГЩУ - в помещении
	щитового блока ОРУ или на временном рабочем месте начальника смены машинного зала;
	временное рабочее место начальника смены ГЭС оборудуется всеми видами оперативной связи, в
	том числе и оперативной связью с диспетчером энергосистемы;

	временное рабочее место начальника смены машинного зала располагается в машинном зале
	между первым и вторым агрегатами (по порядку пуска); для рабочего места оборудуется застекленная
	кабина со звукоизоляцией;

	временное рабочее место дежурного инженера ОРУ оборудуется в здании щитового блока.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	5.5. Подготовка помещений, мастерских, лабораторий

	5.5.1. К моменту пуска первого агрегата должны быть завершены строительно-монтажные
	работы и выполнено оснащение всех мастерских и лабораторий, предусмотренных проектом
	организации эксплуатации ГЭС, в полном объеме.

	6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРУЕМОЙ
	ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

	6.1. При проектировании ГЭС в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, в
	труднодоступных горных районах и удаленных на большие расстояния от РЭУ (ПЭО), складских и
	ремонтных баз энергосистемы рекомендуется предусматривать:

	организационную структуру управления ГЭС на одну группу по установленной мощности выше
	той, к какой относится ГЭС фактически;

	увеличенные площади мастерских и складских помещений (в том числе закрытых складов),
	гаража (в том числе крытых боксов);

	большее количество станочного оборудования для оснащения мастерских и гаража (в том числе
	механизмов по снегоуборке);

	увеличенную численность персонала, необходимого для проведения ремонтов оборудования.

	6.2. Для гидроэлектростанций, расположенных на реках со сплавом леса и в местностях с
	концентрацией торфяных болот, необходимо предусматривать:

	повышенное количество сороудерживающих устройств и средств, необходимых для
	переработки плавающей древесины и отходов от нее, торфяных островов;

	дополнительную численность персонала, необходимого для борьбы с торфяными плавучими
	островами.

	6.3. Для гидроэлектростанций подземного типа рекомендуется предусматривать:

	организационную структуру управления ГЭС на одну группу по установленной мощности выше
	той, к какой относится ГЭС фактически;

	увеличенную (за счет сокращенного рабочего дня) численность эксплуатационного и
	ремонтного персонала;

	спецкабинеты при здравпунктах для принятия персоналом кварцевых облучений и прочих
	процедур.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.