Утвержден

	Министерством электротехнической

	промышленности и приборостроения СССР

	Дата введения -

	1 января 1991 года

	СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ,
	ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
	ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	РД 25.952-90

	Настоящий руководящий документ распространяется на 	проектирование	 автоматических систем
	пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее - системы
	пожаротушения и сигнализации) для 	зданий,	 	сооружений	 различного назначения.

	Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования
	и утверждения задания на 	проектирование	 систем пожаротушения и сигнализации (в дальнейшем -
	задание на проектирование).

	1. Порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование

	1.1. Задание на проектирование является документом для разработки проектно-сметной
	документации.

	1.2. Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением организации-
	разработчика.

	1.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации-разработчика и
	утверждается руководством организации-заказчика.

	1.4. Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым или
	подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел, подлежит
	согласованию с этими подразделениями.

	При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны задание на проектирование
	систем охранной сигнализации подлежит согласованию с указанными подразделениями.

	1.5. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	должны быть заверены печатями.

	1.6. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на
	внесение изменений по ГОСТ 21.201.

	2. Правила изложения и оформления

	2.1. Задание на проектирование должно быть в соответствии с общими требованиями к
	текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

	2.2. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копии.

	2.3. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация -
	разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.

	2.4. Оформление задания на проектирование автоматических систем пожаротушения,
	пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществлять в соответствии с
	Приложениями 1 - 11.

	2.5. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:

	1) общие сведения;

	2) технические требования к проектируемой системе;

	3) исходные данные для проектирования;

	4) данные для составления сметной документации;

	5) перечень документации, представляемый организацией-разработчиком организации-
	заказчику.

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ
	СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	СИГНАЛИЗАЦИИ

	__________________________________________________________________

	               (наименование министерства заказчика)

	СОГЛАСОВАНО                           УТВЕРЖДАЮ

	____________________________          ____________________________

	       (наименование                          (наименование

	организации-разработчика)              организации-разработчика)

	____________________________          ____________________________

	        (должность)                            (должность)

	____________________________          ____________________________

	(подпись, инициалы, фамилия)          (подпись, инициалы, фамилия)

	"__" _______________ 200_ г.          "__" _______________ 200_ г.

	М.П.                                  М.П.

	СОГЛАСОВАНО

	_____________________________________

	  (подразделение охраны при органах

	внутренних дел, ведомственной охраны)

	_____________________________________

	            (должность)

	_____________________________________

	    (подпись, инициалы, фамилия)

	"__" ___________________ 200_ г.

	М.П.

	            ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ

	       СИСТЕМЫ _____________________________ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	               (водяного, пенного, газового)

	       ______________________________________ СИГНАЛИЗАЦИИ

	       (пожарной, охранной, охранно-пожарной)

	       ___________________________________________________

	              (наименование защищаемого объекта)

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И
	ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

	                        1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Заказчик проекта_____________________________________________

	                      (наименование организации-заказчика, адрес,

	     _____________________________________________________________

	                                 телефон)

	1.2. Основания для проектирования:

	     1) __________________________________________________________

	                               (номер договора)

	     2) __________________________________________________________

	                              (другие документы)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.3. Вид    	строительства:  	 новое,   реконструкция,   техническое

	     перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть).

	1.4. Генеральная проектная организация ___________________________

	                                       (наименование организации-

	     _____________________________________________________________

	                       заказчика, адрес, телефон)

	     _____________________________________________________________

	1.5. Срок проектирования:

	     Начало ____________________________

	                    (месяц, год)

	     Окончание _________________________

	                    (месяц, год)

	1.6. Стадии  проектирования:  проект,   рабочий   проект,  рабочая

	     документация (ненужное зачеркнуть).

	1.7. При  проектировании  проектно-сметной  документации   следует

	     руководствоваться действующими  нормативными  документами  по

	     	строительству,	 а также ведомственными и  прочими документами,

	     представляемыми заказчиком:

	     1) __________________________________________________________

	                       (наименование документов)

	     2) __________________________________________________________

	     3) __________________________________________________________

	     4) __________________________________________________________

	1.8. Особые условия строительства: _______________________________

	                                    (климатические условия, группа

	     _____________________________________________________________

	          просадочности грунта, глубина промерзания грунта,

	     _____________________________________________________________

	              сейсмичность, глубина залегания вод и др.)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	1.9. Прочие сведения _____________________________________________

	        2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ

	2.1. Место выдачи сигналов системы:

	     1) сигналы системы выдать в помещении _______________________

	                                          (наименование помещения)

	     расположенное на отметке ____________________________________

	     обеспеченное   круглосуточным    дежурством    обслуживающего

	     персонала:

	     2) дублирующие сигналы выдать _______________________________

	                                       (наименование помещения)

	2.2. Дополнительные данные:

	__________________________________________________________________

	              3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	3.1. Проектирование системы ______________________________________

	                                    (наименование системы)

	     осуществлять по чертежам, разработанным _____________________

	     _____________________________________________________________

	                      (наименование организации)

	     и прилагаемым к данному заданию на проектирование.

	     Перечень   чертежей,   необходимых    для      проектирования

	автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

	пожарной  сигнализации в соответствии с Приложением 3.

	3.2. При проектировании руководствоваться ________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	     _____________________________________________________________

	      (перечень документов: предписанием органов государственного

	     _____________________________________________________________

	       надзора, актами обследования, письмами, протоколами и др.)

	     _____________________________________________________________

	3.3. Исходными данными для проектирования являются  характеристики

	     защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в

	     Приложениях 4, 5, 6, 7 и 8.

	    Примечания. 1. Данные,  приведенные  в пункте 1  Приложения 4,

	должны  быть подтверждены справкой  водопроводного  хозяйства  (за

	исключением случаев проектирования на субподряде), если источником

	водоснабжения являются водопроводные сети.

	    2. Данные, приведенные в пункте 4 Приложения  4,   должны быть

	подтверждены справкой об источниках электроснабжения организациями

	Горэнерго.

	3.4. В защищаемом 	здании	 осуществляется __________________________

	                                            (наименование вида

	     _____________________________________________________________

	       производства, краткое описание технологического процесса,

	     _____________________________________________________________

	                   оборудования, подлежащего защите)

	3.5. Дополнительные условия ______________________________________

	         4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	    Данные  для  составления  сметной  документации   приведены  в

	Приложении 9.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                    5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ,

	             ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ

	                     ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

	5.1. Организация-разработчик представляет организации-заказчику:

	     1) комплект проектно-сметной документации  в  соответствии со

	     СНиП 1.02.01-85;

	     2) задания,        выдаваемые      организацией-разработчиком

	     организации-заказчику.

	5.2. Перечень   заданий,   выдаваемых   организацией-разработчиком

	     организации-заказчику, приведен в Приложении 10.

	5.3. Заказчик ____________________________________________________

	                      (наименование организации-заказчика)

	     _____________________________________________________________

	     гарантирует   выполнение   работ   по   заданиям,  выдаваемым

	     организацией-разработчиком организации-заказчику.

	Приложение 3

	Обязательное

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
	СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
	СИГНАЛИЗАЦИИ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием  защищаемых

	помещений, помещений  для  размещения  оборудования  проектируемых

	систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров:

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    2. Чертежи   архитектурно-строительные:   планы,   разрезы   с

	указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн) ___

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    3. Чертежи  вентиляции  и   отопления  с  указанием   размеров

	венткоробов и их отметками _______________________________________

	                                     (номера чертежей)

	    4. Чертежи  электроосвещения    с    указанием    расположения

	светильников, их размерами и привязками, а также указанием  высоты

	подвеса __________________________________________________________

	                           (номера чертежей)

	    5. Чертежи  с  нанесением   ориентировочных   трасс  прокладки

	трубопроводов и кабелей __________________________________________

	                                    (номера чертежей)

	    6. Конструктивные  чертежи  фальшполов и подвесных  потолков с

	указанием размеров элементов _____________________________________

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    7. Конструктивные   чертежи   технологического   оборудования,

	подлежащего защите (агрегаты, камеры и др.), ____________________,

	                                              (номера чертежей)

	а также чертежи других инженерных коммуникаций ___________________

	    8. Чертежи   помещения   автономной   охраны   для  размещения

	приемно-контрольных приборов системы (план, разрез) ______________

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей,

	решеток, люков) __________________________________________________

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    10.  Чертежи  генерального  плана  площадки  (горизонтальная и

	вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей ___________

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    11. Чертежи развертки полотна, ограждения (фрагменты  участков

	с однотипным ограждением) ________________________________________

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения _____

	__________________________________________________________________

	                       (номера чертежей)

	    13. Прочие чертежи.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 4

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО
	(ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ ______________________________________________________
	(наименование объекта)

	Договор: N __________________________  4. Электроснабжение систем
	пожаротушения

	                                       принять от двух
	________________________

	1. Источник   водоснабжения   системы  с     глухозаземленной,   
	изолированной

	пожаротушения, его параметры ________  нейтралью, обеспечивающих 
	прямой   пуск

	_____________________________________  насосных двигателей  с 
	короткозамкнутым

	(напор, расход, емкость, размещение)   ротором мощностью _____ кВт,
	напряжением

	_____________________________________  380/220 В, трехфазного
	переменного тока,

	_____________________________________  частотой 50 Гц.

	2. Узлы управления системы разместить  5. В       схеме      
	электроуправления

	в ___________________________________  предусмотреть  выходы  для 
	формирования

	_____________________________________  командного    импульса   на  
	отключение

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_____________________________________  вентиляции       и     
	технологического

	_____________________________________  оборудования по каждому
	направлению  при

	_____________________________________  пожаре.

	3. Наличие   открытых     токоведущих  6.
	_____________________________________

	конструкций в  защищаемых  помещениях 
	________________________________________

	____________________________________  
	________________________________________

	Наимено-	Характеристика защищаемого помещения               	Характеристи-	Требования к системе пожаротушения    
	вание по-	ка пожаро-  
	мещений 	опасных мате-
	или от- 	риалов      
	дельного	за-	вы-	объ-	кате-	класс	отно-	ско-	пре-	сте- 	тип	на-	запы-	наименование	пер-	тип  	тип 	спо-	огне-	дополнитель-
	техноло-	щи-	со-	ем 	гория	взры-	си-  	рость	делы	пень 	вен-	ли-	лен- 	пожароопасных	вич-	сис- 	изве-	соб 	туша-	ные сведения
	гического	щае-	та	по-	взры-	вопо-	тель-	воз-	тем-	огне-	ти-	чие	ность,	материалов. 	ный 	темы 	щате-	туше-	щее 	и требования
	оборудо-	мая	по-	ме-	вопо-	жар-	ная  	душ-	пе- 	стой-	ля-	виб-	нали-	Вид хранения	приз-	пожа-	ля: 	ния:	сред-	к системе: 
	вания,  	пло-	ме-	ще-	жар-	ности	влаж-	ных 	ра- 	кости	ции	ра-	чие  	(напольное, в	нак 	роту-	М - 	О - 	ство:	необходи-  
	агрегата,	щадь	ще-	ния,	ной и	по  	ность,	пото-	тур,	строи-	ции	дыма 	штабелях, в 	пожа-	шения:	меха-	оъем-	В - 	мость уста-
	подлежа-	ния	куб.	по- 	ПУЭ 	% при	ков,	град.	тель-	агрес-	таре, на    	ра: 	С -  	ни- 	ный,	вода,	новки пожар-
	щего за-	м  	жар-	град.	м/с 	C   	ных  	сивных	стеллажах,  	Т - 	сприн-	чес-	П - 	ВС -	ных кранов,
	щите    	ной 	K    	конст-	сред 	навалом, вы-	теп-	клер-	кий,	ло- 	вода	отключения 
	(этаж,  	опас-	(град.	рукций	сота хране- 	ло, 	ная, 	Т - 	каль-	со  	электрообо-
	оси, ря-	ности	C)   	ния, м). Об-	Д - 	Д -  	теп-	ный 	сма-	рудования до
	ды, от- 	по  	щее количест-	дым,	дрен-	ло- 	по  	чива-	пуска систем
	метки,  	ОНТП	во, кг/кв. м.	П - 	черная	вой,	пло-	те- 	пожаротуше-
	этажи,  	24-86	Вид упаковки	пла-	Э - 	щади,	лем,	ния, наличие
	номер   	МВД 	(сгораемая, 	мя  	элек-	Л - 	П - 	открытых то-
	чертежа)	СССР	несгораемая).	три-	ло- 	воз-	коведущих  
	Возможность 	чес-	каль-	душ-	частей и   
	разлива ЛВЖ,	кий,	ный 	но- 	другие тре-
	на какой пло-	С - 	по  	меха-	бования.   
	щади, кв. м.	све-	объе-	ни- 	Способ вклю-
	Пожарная наг-	то- 	му  	чес-	чения: авто-
	рузка, Мдж/ 	вой,	кая 	матический,
	кв. м. Группа	Д - 	пена	ручной     
	помещения   	дымо-	(местный,  
	СНиП 2.04.09-	вой 	дистанцион-
	84          	ный)       
	1   	2 	3	4 	5 	6 	7  	8 	9 	10 	11	12	13 	14     	15 	16 	17 	18 	19 	20    

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Ответственный представитель

	организации-заказчика           __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Главный инженер проекта

	организации-разработчика        __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Приложение 5

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО
	ПОЖАРОТУШЕНИЯ _________________________________________________ (наименование
	объекта)

	Договор: N ___________________________  4. Электроснабжение систем
	пожаротушения

	                                        принять от двух  независимых 
	источников

	1. Станцию   газового    пожаротушения  питания переменного тока
	напряжением 220

	разместить на отметке ________________  В, мощностью _________ кВт
	каждый.

	в осях __________, в _________________  5. В       схеме      
	электроуправления

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	2. Кнопки        (краны)       ручного  предусмотреть  выходы    на  
	отключение

	(дистанционного) управления разместить  вентиляции       и     
	технологического

	у входов в защищаемые помещения ______  оборудования  при  пожаре  
	по   каждому

	______________________________________  направлению
	____________________________

	______________________________________ 
	________________________________________

	3. Помещения,        в         которых 
	________________________________________

	электромагнитные   поля   и    наводки  6.
	_____________________________________

	превышают     уровень,   установленный 
	________________________________________

	ГОСТ 23511-79 ________________________ 
	________________________________________

	Наимено-	Характеристика защищаемого помещения               	Характеристи-	Требования к системе пожаротушения
	вание  	ка пожаро-  
	защищае-	опасных мате-
	мого по-	риалов      
	мещения	защи-	вы-	объ-	кате-	класс	отно-	ско-	пре-	сте- 	тип	на-	запы-	наименование	пер-	тип 	метод	огне-	дополнитель-
	(агрега-	щае-	сота	ем 	гория	взры-	си-  	рость	делы	пень 	вен-	ли-	лен- 	пожароопасных	вич-	изве-	туше-	туша-	ные сведения
	та)    	мая 	по-	по-	взры-	вопо-	тель-	воз-	тем-	огне-	ти-	чие	ность,	материалов. 	ный 	щате-	ния:	щее 	и требования
	(этаж, 	пло-	ме-	ме-	вопо-	жар-	ная  	душ-	пе- 	стой-	ля-	виб-	нали-	Вид хранения	приз-	ля: 	О - 	сред-	отключения 
	оси, ря-	щадь,	ще-	ще-	жар-	ности	влаж-	ных 	ра- 	кости	ции	ра-	чие  	(напольное, в	нак 	М - 	оъем-	ство:	электрообо-
	ды, от-	кв. м	ния,	ния,	ной и	по  	ность,	пото-	тур,	строи-	ции	дыма 	штабелях, в 	пожа-	меха-	ный,	CO2 	рудования до
	метки, 	м  	куб.	по- 	ПУЭ 	% при	ков,	град.	тель-	агрес-	таре, на    	ра: 	ни- 	П - 	X - 	пуска систем
	этажи, 	м  	жар-	град.	м/с 	C   	ных  	сивных	стеллажах,  	Т - 	чес-	ло- 	хла-	пожаротуше-
	номер  	ной 	K    	конст-	сред 	навалом, вы-	теп-	кий,	каль-	нод,	ния. Способ
	чертежа)	опас-	(град.	рукций	сота хране- 	ло, 	Т - 	ный 	К - 	включения: 
	ности	C)   	ния, м). Об-	Д - 	теп-	по  	ком-	автоматичес-
	по  	щее количест-	дым,	ло- 	пло-	бини-	кий, ручной
	ОНТП	во, кг/кв. м.	П - 	вой,	щади,	ро- 	(местный,  
	24-86	Вид упаковки	пла-	Э - 	Л - 	ван-	дистанцион-
	МВД 	(сгораемая, 	мя  	элек-	ло- 	ный 	ный)       
	СССР	несгораемая).	три-	каль-	сос-
	Возможность 	чес-	ный 	тав 
	разлива ЛВЖ,	кий,	по  
	на какой пло-	С - 	объе-
	щади, кв. м.	све-	му  
	Пожарная наг-	то- 
	рузка, Мдж/ 	вой,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	кв. м. Группа	Д - 
	помещения   	дымо-
	СНиП 2.04.09-	вой 
	84          
	1   	2 	3 	4 	5 	6 	7  	8 	9 	10 	11	12	13 	14     	15 	16 	17 	18 	19    

	Ответственный представитель

	организации-заказчика           __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Главный инженер проекта

	организации-разработчика        __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Приложение 6

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ
	СИГНАЛИЗАЦИИ _______________________________________________ (наименование объекта)

	Договор: N _________________________   3. Помещения, в  которых 
	электромагнитные

	                                       поля   и    наводки  
	превышают   уровень,

	1. Источники  электропитания  систем   установленный ГОСТ 3511-79

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	_______________

	пожарной сигнализации:                
	__________________________________________

	а) два независимых сетевых источника   4. Для формирования командного
	импульса на

	переменного тока напряжением  220 В,   отключение вентиляции  и 
	технологического

	50 Гц, мощностью 1 кВт;                оборудования    
	предусмотреть      выходы

	б) сетевой источник переменного тока   аппаратуры пожарной
	сигнализации:

	напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью   а) общий;

	1 кВт, аккумуляторная батарея.         б) по шлейфам.

	2. Место  установки   аккумуляторной   5.
	_______________________________________

	батареи и выпрямителя ______________  
	__________________________________________

	Наимено-	Характеристика защищаемого помещения              	Характеристика по-	Требования к
	вание  	жароопасных матери-	системе по-
	помеще-	алов              	жаротушения
	ний или	защи-	вы-	кате-	класс	ско-	отно-	пре-	сте- 	тип	на-	запы-	наименование	пер-	дополнитель-
	отдель-	щае-	сота	гория	взры-	рость	си-  	делы	пень 	вен-	ли-	лен- 	пожароопасных	вич-	ные сведения
	ного   	мая 	по-	по  	вопо-	воз-	тель-	тем-	огне-	ти-	чие	ность,	материалов. 	ный 	и требования
	техноло-	пло-	ме-	взры-	жар-	душ-	ная  	пе- 	стой-	ля-	виб-	нали-	Вид хранения	приз-	отключения 
	гическо-	щадь,	ще-	вопо-	ности	ных 	влаж-	ра- 	кости	ции	ра-	чие  	(напольное, в	нак 	оборудова- 
	го обо-	кв. м	ния,	жар-	по  	пото-	ность,	тур,	строи-	ции	дыма 	штабелях, в 	пожа-	ния, уста- 
	рудова-	м  	ной и	ПУЭ 	ков,	% при	град.	тель-	агрес-	таре, на    	ра: 	новка ручных
	ния (аг-	по- 	м/с 	град.	C   	ных  	сивных	стеллажах,  	Т - 	извещателей,
	регата),	жар-	K    	конст-	сред 	навалом), вы-	теп-	экранировка
	подлежа-	ной 	(град.	рукций	сота хране- 	ло, 	и т.д.     
	щего за-	опас-	C)   	ния, м. Вид 	Д - 
	щите   	ности	упаковки    	дым,
	(оси,  	по  	(сгораемая, 	П - 
	ряды,  	ОНТП	несгораемая).	пла-
	отметки,	24-86	Возможность 	мя  
	этажи, 	МВД 	разлива ЛВЖ,
	номер  	СССР	на какой пло-
	чертежа)	щади, кв. м 
	1   	2 	3 	4 	5 	6 	7  	8 	9  	10	11	12 	13     	14 	15    

	Ответственный представитель

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	организации-заказчика           __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Главный инженер проекта

	организации-разработчика        __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Приложение 7

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
	ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ________________________________________
	(наименование объекта)

	Договор: N _________________________   3. Помещения, в которых
	электромагнитные

	1. Источники  электропитания  систем   поля  и   наводки   
	превышают  уровень,

	объектовой охранной сигнализации:      установленный ГОСТ 23511-79
	____________

	а) два независимых сетевых источника  
	________________________________________

	переменного тока напряжением  220 В,   4. Типы датчиков и приборов 
	и  приборов

	50 Гц, мощностью 1 кВт;                охранной  сигнализации  
	определить  при

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	б) сетевой источник переменного тока   проектировании  с   учетом  
	предписания

	напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью   органов охраны.

	1 кВт, аккумуляторная батарея.         5.
	_____________________________________

	2. Место  установки   аккумуляторной  
	________________________________________

	батареи и выпрямителя ______________  
	________________________________________

	Наимено-	Характеристика защищаемого помещения         	Элементы помещений, блокируемые системами    	Примеча-
	вание  	окна (форточки) 	двери, люки 	сей-	некапиталь-	ния, до-
	помеще-	фы 	ные стены,	полни- 
	ний,   	потолки   	тельные
	подлежа-	сведения
	ших за-	защи-	вы-	класс	кате-	пре-	ско-	запы-	тип	наличие	обоз-	ко-	ма-	на-	обоз-	ко-	ма-	ко-	коор-	мате-
	щите,  	щае-	сота	взры-	гория	делы	рость	лен- 	вен-	и коли-	наче-	ли-	те-	ли-	наче-	ли-	те-	ли-	дина-	риалы
	оси, от-	мая 	по-	вопо-	и   	тем-	воз-	ность,	ти-	чество	ние,	чес-	ри-	чие	ние,	чес-	ри-	чес-	ты  
	метки, 	пло-	ме-	жар-	груп-	пера-	душ-	нали-	ля-	теле- 	чер-	тво	ал	ре-	чер-	тво	ал	тво	(оси)
	номера 	щадь,	ще-	ности	па  	тур,	ных 	чие  	ции	фонных	теж 	рам	ше-	теж 
	чертежей	кв. м	ния,	по  	взры-	град.	пото-	дыма 	аппара-	ток
	м  	ПУЭ 	во- 	C   	ков,	агрес-	тов   
	опас-	м/с 	сивных	(номе-
	ных 	сред,	ров)  
	сме-	элект-
	сей 	ромаг-
	по  	нитных
	ПУЭ 	полей,
	вибра-
	ций, 
	шума 

	Ответственный представитель

	организации-заказчика           __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Главный инженер проекта

	организации-разработчика        __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение 8

	Рекомендуемое

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ
	ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
	______________________________________________ (наименование объекта)

	Договор: N _________________________  5. Дополнительные  технические 
	мероприятия

	1. Источники  электропитания  систем  по усилению охраны периметра:

	объектовой охранной сигнализации:     5.1. Охранное освещение
	периметра _________

	а) два независимых сетевых источника 
	___________________________________________

	переменного тока напряжением 220  В,          (требуется, не
	требуется)

	50 Гц, мощностью 1 кВт;               5.2. Прикладная  
	телевизионная   установка

	б) сетевой источник переменного тока 
	___________________________________________

	напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью          (требуется, не
	требуется)

	1 кВт, аккумуляторная батарея.        5.3. Устройство
	предусмотренного ограждения

	2. Место  установки   аккумуляторной 
	___________________________________________

	батареи и выпрямителя ______________          (требуется, не
	требуется)

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	3. Помещения,      в         которых  5.4. Радиооповещение
	громкоговорящей  связи

	электромагнитные   поля  и   наводки 
	___________________________________________

	превышают   уровень,   установленный          (требуется, не
	требуется)

	ГОСТ 23511-79 (для зданий,  входящих  5.5. Телефонная связь
	_____________________

	в периметр).                                            (требуется,
	не требуется)

	4. Типы   датчиков   и   приборов  и  6.
	________________________________________

	приборов    охранной    сигнализации 
	___________________________________________

	определить   при   проектировании  с

	учетом предписания органов охраны.

	Характеристика ограждения периметра         	Нали-	Характеристика охранной зоны               	При-
	ограждение периметра  	проемы, ограждения (ворота,	чие 	рельеф 	расстояние до	внеш-	наличие	нали-	нали-	нали-	меча-
	калитки, КПП)       	сво-	вдоль 	проезжающего	ние  	и нап- 	чие 	чие 	чие 	ние 
	бод-	периметра	транспорта. 	воз- 	равлен-	де- 	зон 	стро-
	ной 	Вид транспорта	дейст-	ность  	ревь-	клас-	ений
	зоны,	вия  	техноло-	ев, 	са B	высо-
	учас-	вид	вы-	шаг	ма-	вид	ко-	чер-	ма-	вы-	ши-	м   	ук-	дли-	с    	с внут-	(зали-	гических	кус-	той 
	ток 	ог-	со-	опор,	те-	про-	ли-	теж	те-	со-	ри-	лон,	на,	внеш-	ренней	вание	выбросов	тар-	до 5
	от  	раж-	та,	м 	риал	ема	чес-	поз.	риал	та,	на,	гра-	м  	ней  	сторо-	дождя	(воздуш-	ни- 	м   
	точки	де-	м 	ог-	тво	м 	м 	дус	сторо-	ны, м 	и таю-	ные, во-	ков,	(чер-
	до  	ния	раж-	про-	ны, м	щего 	дяные и	травы	теж 
	точки	де-	емов	снега,	т.д.)  	(вы-	фаса-
	ния	забо-	со- 	да) 
	лочен-	та),
	ность)	м   
	1 	2 	3	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10	11	12 	13	14	15 	16  	17 	18  	19 	20 	21 	22 

	Ответственный представитель

	организации-заказчика           __________________________________

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Главный инженер проекта

	организации-разработчика        __________________________________

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                   (подпись, инициалы, фамилия)

	Приложение 9

	Обязательное

	ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	    1. Местонахождение объекта (в соответствии  с  территориальным

	делением, принятым по СНиП IV-5-84) ______________________________

	__________________________________________________________________

	    2. Территориальный район _____________________________________

	__________________________________________________________________

	    3. Районный коэффициент ______________________________________

	    4. Накладные расходы на строительные работы для  генподрядчика

	__________________________________________________________________

	    5. Коэффициент   к   накладным   расходам   для    определения

	нормативной условно чистой продукции НУЧП ________________________

	__________________________________________________________________

	    6. Наличие условий, снижающих производительность труда рабочих

	при производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия

	труда) ___________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	    7. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	по эксплуатации машин, установленные решениями директивных органов

	__________________________________________________________________

	    8. Привязанные  к  местным  условиям  единичные  расценки   на

	строительные работы.

	--------------------T---------------------T----------------------¬

	¦	  Номера расценок  	¦	  Единица измерения  	¦	  Прямые затраты по   	¦

	¦	                   	¦	                     	¦	 району строительства 	¦

	¦	                   	¦	                     	¦	  с учетом стоимости  	¦

	¦	                   	¦	                     	¦	  местных материалов  	¦

	+--------T----------+---------------------+----------------------+

	¦	46-69   	¦¬	 Для бе- 	¦	1 куб. м заделки     	¦	                      	¦

	+--------+¦	 тона    	+---------------------+----------------------+

	¦	46-70   	¦¦	 марки   	¦	1 куб. м заделки     	¦	                      	¦

	+--------+¦	 М200    	+---------------------+----------------------+

	¦	46-72   	¦¦	         	¦	1 куб. м заделки     	¦	                      	¦

	+--------+¦	         	+---------------------+----------------------+

	¦	46-73   	¦¦	         	¦	1 куб. м заделки     	¦	                      	¦

	+--------+¦	         	+---------------------+----------------------+

	¦	46-74   	¦-	         	¦	1 куб. м заделки     	¦	                      	¦

	+--------+----------+---------------------+----------------------+

	¦	15-210             	¦	100 кв. м откосов    	¦	                      	¦

	+-------------------+---------------------+----------------------+

	¦	15-254             	¦	100 кв. м оштукату-  	¦	                      	¦

	¦	                   	¦	ренной поверхности   	¦	                      	¦

	+-------------------+---------------------+----------------------+

	¦	15-256             	¦	100 кв. м оштукату-  	¦	                      	¦

	¦	                   	¦	ренной поверхности   	¦	                      	¦

	+-------------------+---------------------+----------------------+

	¦	27-43              	¦	100 кв. м основания  	¦	                      	¦

	+-------------------+---------------------+----------------------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	27-170             	¦	100 кв. м покрытия   	¦	                      	¦

	+-------------------+---------------------+----------------------+

	¦	27-171             	¦	100 кв. м покрытия   	¦	                      	¦

	L-------------------+---------------------+-----------------------

	    9.  Сметы выполнить: объектную, сводную,  локальную  (ненужное

	зачеркнуть).

	    10. Дополнительные особые условия для учета в сметах _________

	_______________________________________ подпись __________________

	(должность ответственного представителя)       (инициалы, фамилия)

	__________________________________________________________________

	              (наименование организации-заказчика)

	Главный инженер проекта      подпись _____________________________

	                                         (инициалы, фамилия)

	__________________________________________________________________

	             (наименование организации-разработчика)

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Утвержден Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР.

	2. Исполнители Ж.А. Захарова (руководитель темы), Г.В. Рыжихина, Г.А. Уткина.

	3. Взамен ОСТ 25 1265-86 и ОСТ 25 1282-87.

	4. Ссылочные документы

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Обозначение документа, 	Номер пункта, подпункта, перечисления,
	на который даны ссылки 	приложения             
	ГОСТ 2.101-68           	Вводная часть                        
	ГОСТ 2.105-79           	1.2.3, 4.1                           
	ГОСТ 2.301-68           	4.401                                
	ГОСТ 21.203-78          	1.2, 4.7                             
	ОСТ 25 94081            	Приложение 1                         
	СНиП IV-4-84            	Приложение 2                         
	СНиП IV-5-84            	Приложение 3                         

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.