Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 27 декабря 2007 г. N 538-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОВАЛАМ, КРАТКОВРЕМЕННЫМ
	ПРЕРЫВАНИЯМ И ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ
	ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
	ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	Electromagnetic compatibility of technical equipment. Voltage dips, short
	interruptions and voltage variations immunity. Requirements and test
	methods
	IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-11.
	Testing and measurement techniques. Voltage dips, short interruptions
	and voltage variations immunity tests (MOD)
	ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004)

	Группа Э02

	ОКС 33.100

	Дата введения

	1 июля 2008 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сведения о стандарте

	1. Разработан ЗАО "Научно-испытательный центр "САМТЭС" и Техническим
	комитетом по стандартизации ТК 30 "Электромагнитная совместимость технических
	средств" на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте
	4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 "Электромагнитная
	совместимость технических средств".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 538-ст.

	4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к
	международному стандарту МЭК 61000-4-11:2004 "Электромагнитная совместимость
	(ЭМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к
	провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения"
	(IEC 61000-4-11:2004 "Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-11. Testing and
	measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests".
	При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта для
	учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей
	российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом.

	Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования
	указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-
	2004 (подраздел 3.5).

	При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо
	ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты
	Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном
	Приложении А.

	5. Взамен ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94).

	Предисловие к МЭК 61000-4-11:2004

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Международный стандарт МЭК 61000-4-11:2004 разработан подкомитетом 77А
	"Низкочастотные электромагнитные помехи" Технического комитета МЭК ТК 77
	"Электромагнитная совместимость".

	МЭК 1000-4-11:2004 (второе издание) отменяет и заменяет первое издание МЭК
	61000-4-11:1994 и Изменение 1 к первому изданию (2000 г.).

	В текст МЭК 61000-4-11:2004 внесены изменения по отношению к МЭК 61000-4-
	11:1994. Для различных классов электромагнитной обстановки добавлены
	рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности испытаний.
	Установлены методы испытаний для трехфазных систем.

	Настоящий стандарт является частью 4-11 серии стандартов МЭК 61000.

	Введение к МЭК 61000-4-11:2004

	Стандарты серии МЭК 61000 публикуются отдельными частями в соответствии
	со следующей структурой:

	- часть 1. Основы:

	общее рассмотрение (введение, фундаментальные принципы), определения,
	терминология;

	- часть 2. Электромагнитная обстановка:

	описание электромагнитной обстановки, классификация электромагнитной
	обстановки, уровни электромагнитной совместимости;

	- часть 3. Нормы:

	нормы помехоэмиссии, нормы помехоустойчивости (в случаях, если они не
	являются предметом рассмотрения техническими комитетами, разрабатывающими
	стандарты на продукцию);

	- часть 4. Методы испытаний и измерений:

	методы измерений, методы испытаний;

	- часть 5. Руководства по установке и помехоподавлению:

	руководства по установке, руководства по помехоподавлению;

	- часть 6. Общие стандарты;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- часть 9. Разное

	Каждая часть подразделяется на разделы, которые могут быть опубликованы как
	международные стандарты либо как технические условия или технические отчеты.
	Некоторые из указанных разделов опубликованы. Другие будут опубликованы с
	указанием номера части, за которым следует дефис, а затем номер раздела (например
	61000-6-1).

	1. Область применения

	Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний электротехнических,
	электронных &и радиоэлектронных& изделий и оборудования (далее - технические
	средства), подключаемых к низковольтным &(напряжением не выше 1000 В)&
	электрическим сетям переменного тока, на устойчивость к воздействию провалов,
	кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания, а также
	рекомендуемые уровни испытательных напряжений при проведении испытаний на
	помехоустойчивость (далее - уровни испытательных напряжений).

	Требования настоящего стандарта применяют для технических средств (ТС) с
	номинальным потребляемым током не более 16 А в одной фазе, подключаемых к
	электрическим сетям переменного тока частотой 50 Гц.

	Настоящий стандарт не распространяется на ТС, подключаемые к электрическим
	сетям переменного тока частотой 400 Гц.

	Цель настоящего стандарта заключается в установлении общих правил оценки
	помехоустойчивости ТС при воздействии провалов, кратковременных прерываний и
	изменений напряжения электропитания.

	Примечание. Методы испытаний на устойчивость к колебаниям напряжения
	электропитания установлены в &ГОСТ Р 51317.4.14&.

	Согласованный метод испытаний, установленный в настоящем стандарте,
	позволяет оценить устойчивость ТС к провалам, кратковременным прерываниям и
	изменениям напряжения электропитания. В соответствии с [1] настоящий стандарт
	представляет собой основополагающий стандарт в области электромагнитной
	совместимости, предназначенный для применения техническими комитетами МЭК,
	разрабатывающими стандарты на ТС, несущими ответственность за обоснование
	необходимости применения требований настоящего стандарта к помехоустойчивости
	ТС конкретного вида, а также за выбор соответствующих уровней испытательных
	напряжений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Нормативные ссылки

	&В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
	стандарты:

	ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений.
	Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94). Совместимость технических средств
	электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной
	совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения
	промышленных предприятий

	ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99). Совместимость технических
	средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания.
	Требования и методы испытаний

	ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92. Совместимость технических средств
	электромагнитная. Термины и определения.&

	Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
	действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
	официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
	метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
	указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января
	текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
	указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен
	(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
	заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены,
	то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей
	эту ссылку.

	3. Термины и определения

	&В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 30372, [2],
	а также следующие термины с соответствующими определениями:&

	3.1. Устойчивость (к электромагнитной помехе), помехоустойчивость:
	способность ТС функционировать без ухудшения качества при наличии
	электромагнитной помехи.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2. Провал напряжения: резкое понижение напряжения в определенной точке
	системы электроснабжения ниже заданного порогового значения с последующим
	возвращением к исходному значению через короткий промежуток времени.

	Примечания. 1. Обычно провал напряжения связывают с появлением и
	окончанием короткого замыкания или иного экстремального увеличения тока в системе
	электроснабжения или в установках, подключенных к ней.

	2. Провал напряжения представляет собой двумерную электромагнитную помеху,
	интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью.

	3.3. Кратковременное прерывание напряжения: резкое понижение напряжения во
	всех фазах в определенной точке системы электроснабжения ниже заданного для
	прерываний напряжения порогового значения с последующим возвращением к
	исходному значению через короткий промежуток времени.

	Примечание. Кратковременные прерывания напряжения обычно связаны с
	процессами коммутации, вызванными появлением и окончанием коротких замыканий
	в системе электроснабжения или установках, подключенных к ней.

	3.4. Остаточное напряжение (при провале и прерывании напряжения):
	минимальное среднеквадратическое значение напряжения, зарегистрированное во
	время провала или кратковременного прерывания напряжения.

	Примечание. Значение остаточного напряжения может быть выражено в вольтах,
	а также в процентах или долях опорного напряжения.

	3.5. Нарушение функционирования: прекращение выполнения ТС установленных
	функций или выполнение несвойственной функции.

	3.6. Калибровка: метод подтверждения соответствия измерительной аппаратуры
	установленным к ней требованиям.

	Примечание. Для целей настоящего стандарта термин "калибровка" применяется к
	испытательному генератору.

	3.7. Верификация: совокупность операций, проводимых при проверке системы
	испытательного оборудования (например испытательного генератора и
	соединительных кабелей) для демонстрации функционирования испытательной
	системы в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6.

	Примечания. 1. Методы, применяемые при верификации, могут отличаться от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	методов калибровки.

	2. Процедура верификации по 6.1.2 рассматривается как способ обеспечения
	правильного функционирования испытательного генератора и других составляющих
	испытательной установки, при котором на испытуемое ТС (далее - ИТС) подается
	испытательный сигнал установленной формы.

	4. Общие положения

	ТС могут подвергаться воздействию провалов напряжения, кратковременных
	прерываний и изменений напряжения электропитания.

	Провалы и кратковременные прерывания напряжения возникают из-за
	неисправностей в электрических сетях, вызываемых, прежде всего, короткими
	замыканиями (см. [3]), неисправностей в электрических установках, а также из-за
	внезапного резкого изменения нагрузки. В определенных случаях могут возникать два
	или более последовательных провала или прерывания напряжения.

	Изменения напряжения вызываются изменениями нагрузок в сети
	электропитания.

	Эти явления случайны по своей природе и могут быть лишь кратко описаны в
	целях имитации в лаборатории отклонений от номинального напряжения
	электропитания и длительности этих отклонений.

	Установленные в настоящем стандарте испытания различного вида
	предназначены для имитации воздействия внезапных изменений напряжения
	электропитания на ТС. Такие испытания следует проводить только в определенных и
	оправданных случаях в соответствии с требованиями к ТС конкретного вида или с
	решением технических комитетов, разрабатывающих стандарты на ТС.

	Задачей технических комитетов, разрабатывающих стандарты на ТС, является
	установление, какие из явлений, рассматриваемых в настоящем стандарте,
	соответствуют условиям применения ТС конкретного вида, а также решение вопроса о
	применимости испытаний.

	5. Уровни испытательных напряжений

	В настоящем стандарте в качестве основы для определения уровней
	испытательных напряжений используется номинальное напряжение электропитания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ТС 	.

	Для ТС с допустимым изменением номинального напряжения электропитания
	применяют следующие требования:

	- если допустимое изменение напряжения электропитания не превышает 20%
	нижнего значения напряжения, то любое значение напряжения в указанных пределах
	может быть принято в качестве основы для определения уровней испытательных

	напряжений 	;

	- в остальных случаях испытания проводят для верхнего и нижнего допустимых
	значений напряжения электропитания.

	При выборе уровней испытательных напряжений и длительностей провалов и
	прерываний напряжения следует учитывать информацию, приведенную в [3].

	5.1. Провалы и кратковременные прерывания напряжения электропитания

	Изменения напряжения между значением 	 и установленным пониженным
	значением испытательного напряжения должны быть резкими. Провал и
	кратковременное прерывание напряжения могут начинаться и заканчиваться при
	любой фазе напряжения электропитания.

	Применяются следующие уровни испытательных напряжений, % 	: 0%, 40%,
	70% и 80%, что соответствует провалам с остаточным напряжением 0%, 40%, 70% и
	80%.

	Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов
	напряжения указаны в таблице 1. Примеры провалов напряжения приведены на
	рисунках 1а) и б).

	Таблица 1

	Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов
	напряжения электропитания

	-----------------T--------------------------------------------------------¬

	¦	     Класс      	¦	           Уровни испытательных напряжений              	¦

	¦	электромагнитной	¦	          и длительности провалов напряжения            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 обстановки <*> 	¦	                                                        	¦

	+----------------+--------------------------------------------------------+

	¦	       1        	¦	Устанавливают в каждом конкретном случае в соответствии 	¦

	¦	                	¦	            с техническими документами на ТС            	¦

	+----------------+-----------T-------T------------------------------------+

	¦	       2        	¦	   0% U    	¦	0% U  в	¦	   70% U  в течение 25 периодов     	¦

	¦	                	¦	       T   	¦	    T  	¦	        T                           	¦

	¦	                	¦	 в течение 	¦	течение	¦	                                    	¦

	¦	                	¦	0,5 периода	¦	 одного	¦	                                    	¦

	¦	                	¦	           	¦	периода	¦	                                    	¦

	+----------------+-----------+-------+-----------T-----------T------------+

	¦	       3        	¦	  0% U     	¦	0% U  в	¦	 40% U     	¦	  70% U    	¦	  80% U     	¦

	¦	                	¦	      T    	¦	    T  	¦	      T    	¦	       T   	¦	       T    	¦

	¦	                	¦	 в течение 	¦	течение	¦	 в течение 	¦	 в течение 	¦	 в течение  	¦

	¦	                	¦	0,5 периода	¦	 одного	¦	10 периодов	¦	25 периодов	¦	250 периодов	¦

	¦	                	¦	           	¦	периода	¦	           	¦	           	¦	            	¦

	+----------------+-----------+-------+-----------+-----------+------------+

	¦	       X        	¦	   <**>    	¦	 <**>  	¦	   <**>    	¦	   <**>    	¦	    <**>    	¦

	+----------------+-----------+-------+-----------+-----------+------------+

	¦	    <*>    Классы      электромагнитной    обстановки  1,  2  и  3  -  по	¦

	¦	&ГОСТ Р 51317.2.4,  приложение Б   (см. также  Приложение Б  к настоящему	¦

	¦	стандарту)&.                                                             	¦

	¦	    <**> Для  класса  X уровни  испытательных  напряжений  и длительности	¦

	¦	провалов  напряжения  должны  быть  установлены  техническими комитетами,	¦

	¦	разрабатывающими стандарты  на  ТС  конкретного  вида.  При этом для  ТС,	¦

	¦	подключаемых к общественным распределительным электрическим сетям низкого	¦

	¦	напряжения,  уровни  испытательных  напряжений  и   длительности провалов	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	напряжения не должны быть  менее  установленных  в  настоящей таблице для	¦

	¦	класса 2.                                                                	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	а) Форма провала напряжения при понижении напряжения до 70% в течение 25
	периодов при переходе через нуль

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- время нарастания напряжения; 	 - время понижения

	напряжения; - время выдержки на пониженном напряжении

	б) Изменение среднеквадратического значения напряжения (понижение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	напряжения до 40% )

	Рисунок 1. Примеры провалов напряжения электропитания

	Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности
	кратковременных прерываний напряжения указаны в таблице 2. Пример
	кратковременного прерывания напряжения приведен на рисунке 2.

	Таблица 2

	Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности
	кратковременных прерываний напряжения электропитания

	-----------------T--------------------------------------------------------¬

	¦	     Класс      	¦	     Уровни испытательных напряжений и длительности     	¦

	¦	электромагнитной	¦	         кратковременных прерываний напряжения          	¦

	¦	 обстановки <*> 	¦	                                                        	¦

	+----------------+--------------------------------------------------------+

	¦	       1        	¦	Устанавливают в каждом конкретном случае в соответствии 	¦

	¦	                	¦	            с техническими документами на ТС            	¦

	+----------------+--------------------------------------------------------+

	¦	       2        	¦	               0% U  в течение 250 периодов             	¦

	¦	                	¦	                   T                                    	¦

	+----------------+--------------------------------------------------------+

	¦	       3        	¦	               0% U  в течение 250 периодов             	¦

	¦	                	¦	                   T                                    	¦

	+----------------+--------------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       X        	¦	                         <**>                           	¦

	+----------------+--------------------------------------------------------+

	¦	    <*>    Классы     электромагнитной    обстановки   1,  2  и  3  -  по	¦

	¦	&ГОСТ Р 51317.2.4, приложение Б (см.  также  Приложение  Б  к  настоящему	¦

	¦	стандарту)&.                                                             	¦

	¦	    <**> Для класса  X  уровни  испытательных  напряжений  и длительности	¦

	¦	кратковременных   прерываний   напряжения   должны    быть    установлены	¦

	¦	техническими комитетами, разрабатывающими  стандарты  на  ТС  конкретного	¦

	¦	вида. При этом для  ТС,  подключаемых  к  общественным  распределительным	¦

	¦	электрическим сетям низкого напряжения, уровни  испытательных  напряжений	¦

	¦	и длительности  провалов  напряжения  не должны быть менее  установленных	¦

	¦	в настоящей таблице для класса 2.                                        	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- время нарастания напряжения; 	- время понижения

	напряжения; - время выдержки на пониженном напряжении

	Рисунок 2. Кратковременное прерывание напряжения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов и
	прерываний напряжения, указанные в таблицах 1 и 2, учитывают информацию,
	приведенную в [3].

	Испытательные напряжения, указанные в таблице 1, обеспечивают проведение
	достаточно жестких испытаний на помехоустойчивость и соответствуют многим
	реальным провалам напряжения электропитания, но не гарантируют устойчивости ТС
	ко всем провалам напряжения электропитания. Испытания большей жесткости,

	например при воздействии провалов напряжения 0% 	 длительностью 1 с и
	сбалансированных трехфазных провалов напряжения, могут рассматриваться
	техническими комитетами по стандартизации.

	Требования к времени нарастания напряжения 	 и спада напряжения 	 при
	внезапном изменении напряжения электропитания установлены в таблице 4.

	Уровни и длительности провалов и кратковременных прерываний напряжения
	электропитания при испытаниях на помехоустойчивость должны указываться в
	технических документах на конкретное ТС.

	Уровень испытательного напряжения 0% 	 соответствует полному
	прерыванию напряжения электропитания. На практике уровень испытательного
	напряжения от 0% до 20% номинального напряжения электропитания может
	рассматриваться как полное прерывание.

	Необходимо проводить испытания ТС на устойчивость к провалам напряжения
	малой длительности (см. таблицу 1), в частности провалам напряжения длительностью
	0,5 периода, для того чтобы убедиться в том, что качество функционирования ТС
	соответствует установленному критерию.

	При определении критериев качества функционирования ТС, содержащих сетевые
	трансформаторы, при воздействии провалов и прерываний напряжения
	электропитания длительностью 0,5 периода технические комитеты по стандартизации
	должны обращать особое внимание на эффекты, которые могут возникнуть при
	повышенном пусковом токе. Пусковой ток таких ТС может в 10 - 40 раз превышать
	номинальное значение тока из-за насыщения сердечника трансформатора после
	провала напряжения.

	5.2. Изменения напряжения электропитания

	Испытания ТС на устойчивость к изменениям напряжения электропитания
	рассматривают в качестве дополнительных по отношению к испытаниям при
	воздействии провалов и кратковременных изменений напряжения. При испытаниях
	осуществляют изменения напряжения электропитания относительно номинального

	напряжения 	.

	Примечание. Изменение напряжения происходит за короткий промежуток

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	времени и может возникнуть из-за изменения нагрузки в системах электроснабжения.

	Предпочтительное время изменений напряжения и время, в течение которого
	пониженное напряжение должно быть выдержано при испытаниях, приведены в
	таблице 3. Скорость изменения должна быть постоянной, однако напряжение может
	быть ступенчатым. Ступени должны располагаться от нулевого пересечения и не

	должны превышать 10% 	. Ступени менее 1% 	 рассматриваются как случай
	постоянной скорости изменения напряжения.

	Таблица 3

	Временне характеристики изменений напряжения электропитания

	---------------T--------------------T------------------T------------------¬

	¦	   Уровень    	¦	Понижение напряжения	¦	  Время выдержки  	¦	 Время нарастания 	¦

	¦	испытательного	¦	                    	¦	  при пониженном  	¦	    напряжения    	¦

	¦	  напряжения  	¦	                    	¦	    напряжении    	¦	                  	¦

	+--------------+--------------------+------------------+------------------+

	¦	  70% U  <*>  	¦	     Резкое <*>     	¦	   1 период <*>   	¦	  25 периодов <*> 	¦

	¦	       T      	¦	                    	¦	                  	¦	                  	¦

	+--------------+--------------------+------------------+------------------+

	¦	     <**>     	¦	       <**>         	¦	       <**>       	¦	       <**>       	¦

	+--------------+--------------------+------------------+------------------+

	¦	    <*>   Типичные   характеристики   изменения   напряжения   при  пуске	¦

	¦	электродвигателя.                                                        	¦

	¦	    <**> Характеристики должны  быть установлены техническими комитетами,	¦

	¦	разрабатывающими стандарты на ТС конкретного вида.                       	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Изменения напряжения (среднеквадратическое значение) в зависимости от
	времени показаны на рисунке 3. В обоснованных случаях могут быть применены иные
	формы изменений напряжения в соответствии с решением технического комитета,
	разрабатывающего стандарты на ТС конкретного вида.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- время понижения напряжения; 	 - время нарастания

	напряжения; - время выдержки на пониженном напряжении

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 3. Изменение напряжения

	6. Испытательное оборудование

	6.1. Испытательный генератор

	Ниже приведены характеристики, общие для испытательных генераторов (ИГ)
	провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания.

	Примеры ИГ приведены в Приложении В.

	В конструкции ИГ должна быть предусмотрена возможность исключения эмиссии
	значительных электромагнитных помех, которые при инжектировании в сеть
	электропитания могли бы повлиять на результаты испытаний.

	Допускается использование любого ИГ, создающего провалы напряжения с
	характеристиками (амплитуда и длительность), установленными настоящим
	стандартом, или с более жесткими характеристиками.

	6.1.1. Характеристики и функционирование ИГ

	Таблица 4

	Требования к ИГ

	---------------------------------------------T----------------------------¬

	¦	             Характеристика ИГ              	¦	         Требование         	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	      Выходное напряжение без нагрузки      	¦	+/- 5% значения остаточного 	¦

	¦	                                            	¦	 напряжения в соответствии  	¦

	¦	                                            	¦	        с таблицей 1        	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Изменение напряжения на выходе ИГ          	¦	                            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	при изменении нагрузки:                     	¦	                            	¦

	¦	 от 0 до 16 А (выходное напряжение 100% U );	¦	           Менее 5% U       	¦

	¦	                                         T  	¦	                     T      	¦

	¦	 от 0 до 20 А (выходное напряжение 80% U ); 	¦	           То же            	¦

	¦	                                        T   	¦	                            	¦

	¦	 от 0 до 23 А (выходное напряжение 70% U ); 	¦	             "              	¦

	¦	                                        T   	¦	                            	¦

	¦	 от 0 до 40 А (выходное напряжение 40% U )  	¦	             "              	¦

	¦	                                        T   	¦	                            	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Нагрузочная способность по току            	¦	 16 А (среднеквадратическое 	¦

	¦	                                            	¦	значение) в одной фазе при  	¦

	¦	                                            	¦	номинальном напряжении.     	¦

	¦	                                            	¦	 ИГ должен выдерживать:     	¦

	¦	                                            	¦	 - ток 20 А в течение 5 с   	¦

	¦	                                            	¦	при 80% номинального        	¦

	¦	                                            	¦	напряжения;                 	¦

	¦	                                            	¦	 - ток 23 А в течение 3 с   	¦

	¦	                                            	¦	при 70% номинального        	¦

	¦	                                            	¦	напряжения;                 	¦

	¦	                                            	¦	 - ток 40 А в течение 3 с   	¦

	¦	                                            	¦	при 40% номинального        	¦

	¦	                                            	¦	напряжения.                 	¦

	¦	                                            	¦	 Требования к нагрузочной   	¦

	¦	                                            	¦	способности могут быть      	¦

	¦	                                            	¦	уменьшены с учетом значения 	¦

	¦	                                            	¦	установившегося номинального	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                            	¦	потребляемого тока          	¦

	¦	                                            	¦	испытуемого ТС (см.         	¦

	¦	                                            	¦	Приложение А, раздел А.3)   	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Пиковое значение нагрузочного тока         	¦	 Пиковое значение           	¦

	¦	(не требуется для испытаний на устойчивость 	¦	нагрузочного тока не должно 	¦

	¦	к изменениям напряжения электропитания)     	¦	быть ограничено ИГ. Однако  	¦

	¦	                                            	¦	максимальное пиковое        	¦

	¦	                                            	¦	значение тока ИГ не должно  	¦

	¦	                                            	¦	превышать 1000 А для        	¦

	¦	                                            	¦	напряжения сети             	¦

	¦	                                            	¦	электропитания от 250       	¦

	¦	                                            	¦	до 600 В, 500 А - для       	¦

	¦	                                            	¦	напряжения сети от 200      	¦

	¦	                                            	¦	до 240 В и 250 А - для      	¦

	¦	                                            	¦	напряжения сети от 100      	¦

	¦	                                            	¦	до 120 В                    	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Положительный и отрицательный выброс       	¦	        Менее 5% U          	¦

	¦	напряжения на выходе ИГ при создании        	¦	                  T         	¦

	¦	провалов и прерываний напряжения            	¦	                            	¦

	¦	(сопротивление нагрузки 100 Ом)             	¦	                            	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Время нарастания t  и понижения напряжения 	¦	       От 1 до 5 мкс        	¦

	¦	                   r                        	¦	                            	¦

	¦	t  на выходе ИГ [см. рисунки 1б) и 2] при   	¦	                            	¦

	¦	 r                                          	¦	                            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	создании провалов и прерываний напряжения   	¦	                            	¦

	¦	(сопротивление нагрузки 100 Ом)             	¦	                            	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Фазовый сдвиг (при необходимости)          	¦	       От 0° до 360°        	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Погрешность установки фазы провалов        	¦	       Менее +/- 10°        	¦

	¦	и прерывания напряжения относительно фазы   	¦	                            	¦

	¦	напряжения электропитания                   	¦	                            	¦

	+--------------------------------------------+----------------------------+

	¦	 Контроль перехода напряжения ИГ через нуль 	¦	          +/- 10°           	¦

	L--------------------------------------------+-----------------------------

	Выходное полное сопротивление ИГ должно быть преимущественно активным.

	Выходное полное сопротивление ИГ должно быть низким даже в течение
	ступенчатых изменений напряжения (например, менее 0,4 + j0,25 Ом).

	Примечания. 1. Сопротивление нагрузки 100 Ом, применяемое при испытаниях
	генератора, не должно обладать дополнительной индуктивностью.

	2. Параллельно нагрузке ИГ, который регенерирует энергию, может быть добавлен
	внешний резистор. Дополнительная нагрузка не должна оказывать влияние на
	результаты испытаний.

	6.1.2. Верификация характеристик ИГ провалов и кратковременных прерываний
	напряжения

	Для обеспечения воспроизводимости результатов испытаний, полученных с
	применением различных ИГ, должна проводиться верификация характеристик ИГ. При
	верификации руководствуются приведенными ниже правилами.

	Среднеквадратические значения выходного напряжения ИГ, составляющие 100%,

	80%, 70% и 40% 	, должны соответствовать процентным значениям выбранного
	номинального напряжения (&220&; 230; 120 В и т.д.).

	Отклонения среднеквадратических значений выходного напряжения ИГ,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	составляющих 100%, 80%, 70% и 40% 	, при измерении без нагрузки не должны
	превышать +/- 5% значения остаточного напряжения.

	Зависимость напряжения на выходе ИГ от изменения нагрузки следует проверять
	при номинальном нагрузочном токе для каждого значения выходного напряжения. При

	этом отклонения не должны превышать 5% 	 при выходном напряжении 100%, 80%,

	70% и 40% 	.

	Для выходного напряжения 80% 	 вышеприведенные требования должны

	проверяться только для длительности до 5 с. Для выходного напряжения 70% 	 и

	40% 	 вышеприведенные требования должны проверяться только для длительности
	до 3 с.

	Если необходимо проверить пиковый нагрузочный ток, ИГ переключают от 0% до
	100% выходного напряжения при использовании нагрузки, состоящей из
	соответствующего выпрямителя с незаряженным конденсатором емкостью 1700 мкФ на
	стороне постоянного тока. Испытание проводят при фазовых углах 90° и 270°. Схема
	измерения характеристик нагрузочного тока ИГ приведена на рисунке А.1.

	Если допускается применение ИГ со значением нагрузочного тока меньшим, чем
	установлено настоящим стандартом (например менее 500 А при напряжении 220 - 240
	В), прежде всего необходимо измерить пиковое значение потребляемого тока ИТС. При
	подаче электропитания от ИГ измеряемый пиковый потребляемый ток должен быть
	менее 70% пикового нагрузочного тока ИГ, как указано в Приложении А. Пиковый
	потребляемый ток ИТС должен быть измерен как при первоначальном включении, так
	и после пятисекундного выключения, используя процедуру, описанную в Приложении
	А, пункт А.3.

	Коммутационные характеристики ИГ должны быть измерены при нагрузке 100
	Ом с соответствующей рассеиваемой мощностью.

	Примечание. Нагрузка сопротивлением 100 Ом, применяемая при испытаниях ИГ,
	не должна обладать дополнительной индуктивностью.

	Время нарастания и уменьшения, а также положительный и отрицательный
	выбросы выходного напряжения ИГ должны быть определены при фазовых сдвигах

	90° и 270° при переключениях напряжения от 0% 	 до 100% 	, от 100% 	 до

	80% 	, от 100% 	 до 70% 	, от 100% 	 до 40% 	 и от 100% 	 до 0% 	.

	Проверка фазовых сдвигов проводится от 0° до 360° для девяти значений фазового

	сдвига при переключении выходного напряжения ИГ от 0% 	 до 100% 	 и от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	100% 	 до 0% 	. Проверка также проводится для фазовых сдвигов 90° и 180° при

	переключении выходного напряжения 	 от 100% 	 до 80% 	, от 80% 	 до

	100% 	, от 100% 	 до 70% 	, от 70% 	 до 100% 	, а также от 100% 	 до

	40% 	 и от 40% 	 до 100% 	.

	Рекомендуется производить повторную калибровку ИГ через определенные
	периоды в соответствии с признанной системой обеспечения качества.

	&Первичную и периодическую аттестацию ИГ проводят в соответствии с
	требованиями ГОСТ Р 8.568.&

	6.2. Источник электропитания

	Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах +/- 2%
	номинальной частоты сети электропитания.

	7. Испытательная установка

	Испытание должно проводиться с ИТС, подключенным к ИГ при помощи кабеля
	электропитания минимальной длины, установленной изготовителем ИТС. Если длина
	кабеля не установлена, применяют возможно более короткий, подходящий для
	применения ИТС.

	Испытательная установка для трех видов воздействий, приведенных в настоящем
	стандарте, должна обеспечивать:

	- провалы напряжения электропитания;

	- кратковременные прерывания напряжения электропитания;

	- изменения напряжения электропитания от номинального до изменяемого
	напряжения (дополнительное испытание).

	Примеры испытательных установок приведены в Приложении В.

	Схема генерации провалов, кратковременных прерываний и изменений
	напряжения с использованием генератора с внутренним переключением показана на
	рисунке В.1а). Схема с использованием генератора и усилителя мощности показана на
	рисунке В.1б).

	Схема генерации провалов напряжения, кратковременных прерываний и
	изменений напряжения с использованием генератора и усилителя мощности для

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трехфазного оборудования приведена на рисунке В.2а).

	8. Методы испытаний

	Испытания проводят в соответствии с планом испытаний, который должен
	отражать реальные условия применения ТС. Может потребоваться предварительный
	анализ для определения конфигурации ИТС, обеспечивающей воспроизведение
	реальных условий.

	В протоколе испытаний должны быть указаны и описаны проведенные
	испытания.

	Рекомендуется, чтобы в плане испытаний были отражены:

	- обозначение ТС;

	- сведения о возможных соединениях (разъемах, клеммах и т.д.) и
	соответствующих кабелях и периферийных устройствах;

	- сведения о входном порте электропитания ТС;

	- представительные режимы функционирования ТС при испытаниях;

	- применяемые и установленные в технических документах на ТС критерии
	качества функционирования;

	- описание испытательной установки.

	При отсутствии источников сигналов, обеспечивающих функционирование ИТС,
	допускается заменять их имитаторами.

	При проведении испытаний контролируют качество функционирования ИТС во
	время и после окончания подачи помех. Оборудование, используемое при проведении
	контроля, должно быть способно установить любые изменения режима и
	характеристик функционирования ТС. После завершения каждой группы испытаний
	следует проводить проверку функциональных характеристик ИТС.

	8.1. Условия испытаний в испытательной лаборатории

	8.1.1. Климатические условия

	Если иное не установлено техническими комитетами, ответственными за
	разработку стандартов на ТС, климатические условия при испытаниях должны
	соответствовать условиям, установленным изготовителями ИТС и испытательного
	оборудования.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Испытания не проводят, если уровень относительной влажности вызывает
	конденсацию влаги на ИТС или испытательном оборудовании.

	8.1.2. Электромагнитная обстановка

	Электромагнитная обстановка в испытательной лаборатории должна быть такой,
	чтобы обеспечить правильное функционирование ИТС и отсутствие влияния на
	результаты испытаний.

	8.2. Проведение испытаний

	Во время проведения испытаний следует контролировать напряжение
	электропитания для его поддержания с точностью 2%.

	8.2.1. Провалы и кратковременные прерывания напряжения

	ИТС должно быть подвергнуто испытаниям при подаче для каждой выбранной
	комбинации испытательного напряжения и длительности трех провалов/прерываний
	напряжения с интервалами не менее 10 с (между каждым испытательным
	воздействием). Следует испытать каждую представленную на испытания
	конфигурацию ИТС.

	Провалы напряжения электропитания должны происходить при переходе
	напряжения через нуль за исключением случаев, когда в стандартах на ТС конкретного
	вида установлен фазовый угол провала напряжения, выбираемый из ряда: 45°, 90°,
	135°, 180°, 225°, 270°, 315° в каждой фазе.

	Для кратковременных прерываний напряжения техническим комитетом,
	разрабатывающим стандарты на ТС, должен быть установлен фазовый угол,
	обеспечивающий наибольшую восприимчивость ТС к воздействию прерывания
	напряжения. Если данный фазовый угол не установлен, рекомендуется использовать
	угол 0° для одной из фаз.

	Испытания однофазных систем на устойчивость к провалам напряжения проводят
	по 5.1. При этом проводят одну серию испытаний.

	Испытания трехфазных систем на устойчивость к кратковременным прерываниям
	напряжения проводят по 5.1 в трех фазах одновременно.

	Испытания трехфазных систем с нейтральным проводом на устойчивость к
	провалам напряжения проводят для каждого напряжения "фаза-нейтраль" и "фаза-фаза"
	по отдельности по 5.1. Всего проводят шесть различных серий испытаний (см. рисунок
	4б).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	а) Испытания "фаза-нейтраль"

	б) Испытания "фаза-фаза"

	Примечания. 1. Испытания "фаза-нейтраль" проводят в каждой фазе по
	отдельности.

	2. Испытания "фаза-фаза" проводят в каждой паре фаз по отдельности.

	3. Варианты (A) и (B) представляют провал напряжения 70% 	. Рекомендуется
	вариант (A), но также допускается (B).

	Рисунок 4. Испытания "фаза-нейтраль" и "фаза-фаза" при воздействии провалов
	напряжения электропитания на трехфазные системы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Испытания трехфазных систем без нейтрального провода на устойчивость к
	провалам напряжения проводят для каждого напряжения "фаза-фаза" по отдельности по
	5.1. Всего проводят три различных серии испытаний (см. рисунок 4б).

	Примечание. Для трехфазных систем во время провала напряжения "фаза-фаза"
	могут произойти изменения одного или двух других напряжений.

	Для ИТС, имеющих более одного сетевого кабеля, каждый кабель испытывают
	отдельно.

	8.2.2. Изменения напряжения (дополнительное требование)

	ИТС испытывают на каждом установленном уровне испытательного напряжения
	три раза с интервалом 10 с для типовой конфигурации ИТС.

	9. Оценка результатов испытаний

	Результаты испытаний должны быть классифицированы, исходя из прекращения
	выполнения функций или ухудшения качества функционирования ИТС в сравнении с
	установленным уровнем функционирования, определенным изготовителем ТС или
	заказчиком испытаний, или согласованным между изготовителем и пользователем ТС.

	Рекомендуется следующая классификация критериев качества функционирования
	ТС при испытаниях на помехоустойчивость:

	A - нормальное функционирование в соответствии с требованиями,
	установленными изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем;

	B - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества
	функционирования, которые исчезают после прекращения помехи и не требуют
	вмешательства оператора для восстановления работоспособности;

	C - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества
	функционирования, восстановление которых требует вмешательства оператора;

	D - прекращение выполнения функции или ухудшение качества
	функционирования ТС, которые не могут быть восстановлены из-за повреждения ТС
	(компонентов) или программного обеспечения, или потери данных.

	В документах изготовителя могут быть указаны нарушения функционирования ТС
	при воздействии помех, которые рассматриваются как незначительные и допустимые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящая классификация может быть использована в качестве руководства при
	установлении критериев качества функционирования ТС при испытаниях на
	устойчивость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений
	напряжения электропитания техническими комитетами по стандартизации,
	ответственными за разработку общих стандартов, стандартов на группы ТС и ТС
	конкретного вида, а также в качестве основы для соглашений между изготовителями и
	пользователями, касающихся критериев качества функционирования (например, в
	случаях отсутствия соответствующих общих стандартов, стандартов на группы ТС или
	ТС конкретного вида).

	Примечание. Критерии качества функционирования могут быть различными для
	испытаний при воздействии провалов и кратковременных прерываний напряжения, а
	также изменений напряжения, если проведение дополнительных испытаний данного
	вида является необходимым.

	10. Протокол испытаний

	Протокол испытаний должен включать в себя всю информацию, необходимую
	для воспроизведения испытаний.

	В частности в протоколе указывают:

	- пункты, перечисленные в плане испытаний в соответствии с разделом 8;

	- идентификацию ИТС и любого связанного с ним оборудования, например марку
	изготовителя, тип ТС, серийный номер;

	- идентификацию средств испытаний, например фабричное клеймо, тип
	продукции, серийный номер;

	- специальные условия, в которых проводилось испытание, например
	применение экранированной камеры;

	- специфические условия, необходимые для проведения испытаний;

	- уровень функционирования, определенный изготовителем, заказчиком или
	пользователем;

	- критерий качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость,
	установленный в общих стандартах, стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида;

	- любые изменения функционирования ИТС, наблюдаемые во время или после
	воздействия электромагнитной помехи, и длительность этих изменений;

	- заключение о соответствии или несоответствии ИТС требованиям устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	к электромагнитной помехе (на основе критерия качества функционирования,
	установленного в общих стандартах, стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида,
	или согласованного изготовителем и пользователем);

	- любые специальные условия эксплуатации, например, относящиеся к длинам
	или типам кабелей, экранированию или заземлению, или условиям функционирования
	ТС, необходимые для обеспечения соответствия ТС требованиям устойчивости к
	электромагнитной помехе.

	Приложение А

	(обязательное)

	ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ

	А.1. Пиковое значение нагрузочного тока ИГ

	Пример схемы для измерения пикового значения нагрузочного тока ИГ приведен
	на рисунке А.1. Использование выпрямительного моста делает необязательным
	изменение полярности выпрямителя для испытаний при фазовом угле 270° по
	сравнению с углом 90°. Выпрямитель должен выдерживать ток, по крайней мере, вдвое
	превышающий пиковое значение нагрузочного тока ИГ, чтобы обеспечить
	соответствующий запас надежности функционирования.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	G - ИГ прерываний напряжения с переключением при 90° и 270°; T - токосъемник;
	B - выпрямительный мост; R - резистор сопротивлением не более 10000 Ом и не
	менее 100 Ом; C - электролитический конденсатор емкостью 1700 мкФ +/- 20%

	Рисунок А.1. Схема измерения пикового значения нагрузочного тока ИГ
	кратковременных прерываний напряжения

	Электролитический конденсатор 1700 мкФ должен иметь допуск +/- 20%.
	Желательно, чтобы он имел значение напряжения на 15% - 20% выше пикового
	значения номинального напряжения в питающих проводах, т.е. 400 В для питания 220
	В - 240 В. Он также должен выдерживать ток, превышающий, по крайней мере, вдвое
	пиковое значение тока ИГ, с тем чтобы обеспечить необходимую надежность
	функционирования. Конденсатор должен иметь, по возможности, низкое
	эквивалентное последовательное сопротивление как на частоте 100 Гц, так и 20 кГц, не
	превышающее на обеих частотах 0,1 Ом.

	Поскольку испытание должно быть проведено с разряженным конденсатором
	1700 мкФ, следует параллельно ему подсоединить резистор, причем интервал времени
	между испытаниями должен в несколько раз превышать постоянную времени RC. С
	резистором сопротивлением 10000 Ом постоянная времени RC должна быть 17 с, так
	что между испытаниями следует использовать интервал от 1,5 до 2 мин. Если
	требуются более короткие интервалы времени, следует применять низкоомные
	резисторы, например сопротивлением 100 Ом.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Токосъемник должен выдерживать полный пиковый ток ИГ в течение одной
	четверти периода без насыщения.

	Испытания следует проводить посредством переключения выхода ИГ от 0% 

	до 100% 	 при фазовых углах 90° и 270°, с тем чтобы обеспечить измерение пикового
	значения нагрузочного тока для обеих полярностей.

	А.2. Характеристики токосъемника для определения пиковых значений тока

	    Выходное напряжение при нагрузке 50 Ом .......... не менее 0,01 В/1 А

	    Пиковое значение тока ........................... не менее 1000 А

	    Погрешность измерения пикового значения тока .... +/- 10% (длительность

	                                                      импульса 3 мс)

	    Среднеквадратическое значение тока .............. не менее 50 А

	    Максимальное значение I x T ..................... не менее 10 А x с

	    Время нарастания/спада .......................... не более 500 нс

	    Граница полосы пропускания на уровне 3 дБ ....... не более 10 Гц

	    Входное сопротивление ........................... не более 0,001 Ом

	А.3. Требования к пиковому значению потребляемого тока ИТС

	Когда пиковое значение нагрузочного тока ИГ соответствует установленному в
	настоящем стандарте значению (например 500 А при 220 - 240 В), нет необходимости
	измерять пиковое значение потребляемого тока ИТС.

	ИГ с меньшим пиковым значением нагрузочного тока допускается применять при
	испытаниях, если пиковое значение потребляемого тока ИТС меньше, чем пиковое
	значение нагрузочного тока ИГ. Схема, приведенная на рисунке А.2, показывает
	пример измерения пикового значения потребляемого тока ИТС.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	G - ИГ прерываний напряжения; T - токосъемник

	Рисунок А.2. Схема измерения пикового значения потребляемого тока ИТС

	В схеме используют тот же самый токосъемник, что и в схеме, приведенной на
	рисунке А.1.

	Проводят четыре испытания с измерением пикового значения потребляемого тока
	ИТС:

	а) электропитание выключено в течение не менее 5 мин; после включения
	электропитания измеряют пиковое значение тока при фазовом угле 90°;

	б) повторяют испытание по перечислению а) при фазовом угле 270°;

	в) электропитание включено в течение не менее 1 мин; выключают его на 5 с;
	после повторного включения электропитания измеряют пиковое значение тока при
	фазовом угле 90°;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	г) повторяют испытание по перечислению в) при фазовом угле 270°.

	ИГ с уменьшенным пиковым значением нагрузочного тока может быть
	использован, если при испытании конкретного ИТС его измеренное пиковое значение
	потребляемого тока не превышает 70% пикового значения нагрузочного тока
	используемого ИГ.

	Приложение Б

	(справочное)

	КЛАССЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

	В соответствии с &ГОСТ Р 51317.2.4& определены следующие классы
	электромагнитной обстановки:

	- класс 1.

	Данный класс применяется к электромагнитной обстановке в защищенных
	системах электроснабжения и характеризуется уровнями электромагнитной
	совместимости более низкими, чем уровни электромагнитной совместимости в
	системах электроснабжения общего назначения. Класс 1 электромагнитной обстановки
	соответствует применению ТС, восприимчивых к помехам в питающей сети, например
	контрольно-измерительного лабораторного оборудования, отдельных средств
	управления технологическими процессами и защиты, средств вычислительной техники
	некоторых видов и т.д.

	Примечание. Класс 1 электромагнитной обстановки обычно соответствует
	применению ТС, которые требуют защиты от помех с помощью систем бесперебойного
	питания (СБП), фильтров или устройств подавления сетевых помех;

	- класс 2.

	Данный класс обычно применяется к электромагнитной обстановке в точках
	общего присоединения и точках внутреннего присоединения для промышленных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	условий эксплуатации ТС. Уровни электромагнитной совместимости данного класса
	идентичны уровням для систем электроснабжения общего назначения. Поэтому ТС,
	предназначенные для подключения к электрическим сетям общего назначения, могут
	применяться в условиях данного класса промышленной электромагнитной обстановки;

	- класс 3.

	Данный класс электромагнитной обстановки применяется только к точкам
	внутреннего присоединения в промышленных условиях эксплуатации ТС. Класс 3
	электромагнитной обстановки имеет более высокие уровни электромагнитной
	совместимости, чем уровни для класса 2 в отношении электромагнитных помех
	некоторых видов. Электромагнитная обстановка должна быть отнесена к классу 3 в
	случае, если имеет место любое из следующих условий:

	питание большей части нагрузки осуществляется через преобразователи,

	используется электросварочное оборудование,

	имеют место частые пуски электродвигателей большой мощности,

	имеют место резкие изменения нагрузок в электрических сетях.

	Примечания. 1. При функционировании некоторых образцов промышленного
	оборудования, например дуговых печей и мощных преобразователей с питанием от
	отдельного фидера, часто создаются помехи, превышающие уровни, соответствующие
	классу 3 (жесткая электромагнитная обстановка). В таких специальных случаях уровни
	электромагнитной совместимости должны быть согласованы.

	2. Класс электромагнитной обстановки для новых промышленных предприятий
	или модернизации существующих не может быть определен заранее и должен
	учитывать характеристики применяемых ТС и технологических процессов.

	Приложение В

	(справочное)

	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В.1. Примеры ИГ и испытательных установок

	Примеры схем для имитации сетевого электропитания представлены на рисунках
	В.1а) и В.1б). Для того, чтобы проверить функционирование ИТС в определенных
	условиях, прерывания и изменения напряжения создаются с использованием двух
	трансформаторов с регулируемым выходным напряжением.

	1, 2 - попеременно коммутируемые переключатели

	а) Схема испытаний с использованием регулируемых трансформаторов и
	переключателей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	б) Схема испытаний с использованием усилителя мощности

	1, 2 - попеременно коммутируемые переключатели

	в) Схема испытаний с использованием трансформатора с отводами и
	переключателей

	Рисунок В.1. Схемы установок для испытаний при воздействии провалов,
	кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания

	Провалы и прерывания напряжения имитируют попеременной коммутацией
	переключателей 1 и 2. Эти два переключателя никогда не замыкаются в одно и то же
	время; при этом допускается нахождение двух переключателей в открытом состоянии
	не более 100 мкс. Должна быть предусмотрена возможность включать и отключать
	переключатели при разных значениях фазового угла. Современные полупроводниковые
	приборы соответствуют этим требованиям, тогда как тиристоры и триаксы,
	использовавшиеся ранее, могут открываться только во время перехода напряжения
	через нуль.

	Выходное напряжение регулируемых трансформаторов может изменяться
	вручную или автоматически с помощью электродвигателя. Допускается также
	использование регулируемого автотрансформатора.

	Вместо регулируемых трансформаторов и переключателей могут использоваться
	генераторы гармонических сигналов и усилители мощности (см. рисунок В.1б). Данная

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	схема позволяет также проводить испытания ТС при изменении частоты и
	гармонического состава напряжения электропитания.

	Рисунок В.2. Схема установки для испытаний трехфазных систем при
	воздействии провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения
	электропитания

	Приложение Г

	(справочное)

	СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
	СТАНДАРТОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ В
	КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК

	Таблица Г.1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обозначение ссылочного   	Обозначение и наименование ссылочного  
	национального стандарта  	международного стандарта и условное   
	Российской Федерации    	обозначение его соответствия ссылочному 
	национальному стандарту         
	ГОСТ Р 8.568-97             	-                    
	ГОСТ Р 51317.2.4-2000       	МЭК 61000-2-4:1994 "Электромагнитная      
	(МЭК 61000-2-4-94)          	совместимость (ЭМС) - Часть 2:            
	Электромагнитная обстановка - Раздел 4:   
	Уровни электромагнитной совместимости на  
	промышленных предприятиях для             
	низкочастотных кондуктивных помех" (MOD)  
	ГОСТ Р 51317.4.14-2000      	МЭК 61000-4-14:1999 "Электромагнитная     
	(МЭК 61000-4-14-99)         	совместимость (ЭМС) - Часть 4-14: Методы  
	испытаний и измерений - Испытания на      
	устойчивость к колебаниям напряжения" (MOD)
	ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92	МЭК 60050-161:1990 "Международный         
	электротехнический словарь - Глава 161:   
	Электромагнитная совместимость" (NEQ)     
	Примечание. В настоящем  стандарте  использованы  следующие  условные
	обозначения степени соответствия стандартов:                            
	MOD - модифицированные стандарты;                                   
	NEQ - неэквивалентные стандарты.                                    

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] МЭК 107:1998. Электромагнитная совместимость. Руководство по разработке
	публикаций МЭК в области электромагнитной совместимости

	[2] МЭК 60050-161:1990. Международный электротехнический словарь. Глава
	161: Электромагнитная совместимость

	[3] МЭК 61000-2-8:2002. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-8:
	Электромагнитная обстановка. Провалы и кратковременные прерывания напряжения в
	общественных системах электроснабжения с учетом статистической обработки
	результатов измерений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.