Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 декабря 1980 г. N 6076

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА
	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
	КЛАССЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
	Industries purity. Compressed air grades of contamination
	ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79)
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением
	Госстандарта СССР от 11.12.1985 N 3920)

	Группа Т58

	Взамен ГОСТ 17433-72

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря
	1980 г. N 6076 срок действия установлен с 01.01.1981 г. до 01.01.1986 г.

	Разработан Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности.

	Исполнители: В.Н. Скрицкий, А.И. Кудрявцев, Н.Д. Шабалтас.

	Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности: зам. министра А.Е. Прокопович.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6076.

	1. Настоящий стандарт распространяется на сжатый воздух, предназначенный для
	питания пневматических устройств и систем, работающих при давлении до 2,5 МПа, и
	устанавливает класс загрязненности по составу и содержанию посторонних примесей.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1704-79.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Класс загрязненности сжатого воздуха следует выбирать в соответствии с
	таблицей.

	--------------T----------------T-------------------------------------------

	     Класс    	¦	 Размер твердой 	¦	  Содержание посторонних примесей, мг/м3,

	загрязненности	¦	частицы, мкм, не	¦	                не более

	              	¦	     более      	+-----------T---------------T---------------

	              	¦	                	¦	  Твердые  	¦	Вода (в жидком 	¦	Масла (в жидком

	              	¦	                	¦	  частицы  	¦	  состоянии)   	¦	   состоянии)

	--------------+----------------+-----------+---------------+---------------

	       0      	¦	      0,5       	¦	   0,001   	¦	        Не допускаются

	--------------+----------------+-----------+

	       1      	¦	       5        	¦	     1     	¦

	--------------+	                	¦	           	+---------------T---------------

	       2      	¦	                	¦	           	¦	      500      	¦	Не допускаются

	--------------+----------------+-----------+---------------+---------------

	       3      	¦	       10       	¦	     2     	¦	        Не допускаются

	--------------+	                	¦	           	+---------------T---------------

	       4      	¦	                	¦	           	¦	      800      	¦	      16

	--------------+----------------+-----------+---------------+---------------

	       5      	¦	       25       	¦	     2     	¦	        Не допускаются

	--------------+	                	¦	           	+---------------T---------------

	       6      	¦	                	¦	           	¦	      800      	¦	      16

	--------------+----------------+-----------+---------------+---------------

	       7      	¦	       40       	¦	     4     	¦	        Не допускаются

	--------------+	                	¦	           	+---------------T---------------

	       8      	¦	                	¦	           	¦	      800      	¦	      16

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------+----------------+-----------+---------------+---------------

	       9      	¦	       80       	¦	     4     	¦	        Не допускаются

	--------------+	                	¦	           	+---------------T---------------

	      10      	¦	                	¦	           	¦	      800      	¦	      16

	--------------+----------------+-----------+---------------+---------------

	      11      	¦	       Не       	¦	   12,5    	¦	        Не допускаются

	--------------+	регламентируется	¦	           	+---------------T---------------

	      12      	¦	                	¦	           	¦	     3200      	¦	      25

	--------------+	                	+-----------+---------------+---------------

	      13      	¦	                	¦	    25     	¦	        Не допускаются

	--------------+	                	¦	           	+---------------T---------------

	      14      	¦	                	¦	           	¦	     10000     	¦	      100

	Примечания. 1. Содержание посторонних примесей указано для воздуха,
	приведенного к условиям: температура 293,15 К (20 °С) и давление 1013,25 гПа (760 мм
	рт. ст.).

	2. Размер твердой частицы принимается по наибольшему измеренному значению.

	Пример условного обозначения сжатого воздуха 7-го класса загрязненности:

	Воздух кл. 7 ГОСТ 17433-80

	3. Температура точки росы сжатого воздуха должна быть:

	абзац исключен с 1 июля 1986 года. - Изменение N 1, введенное в действие
	Постановлением Госстандарта СССР от 11.12.1985 N 3920;

	для классов 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 - ниже минимальной рабочей температуры не
	менее, чем на 10 К (10 °C).

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	11.12.1985 N 3920)

	Для классов 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 температура точки росы не регламентируется.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Минимальная рабочая температура - наименьшая из температур:
	минимальной температуры сжатого воздуха или минимальной температуры
	окружающей среды при эксплуатации пневматических устройств и трубопроводов.

	4. В сжатом воздухе независимо от класса загрязненности допускаются только
	следы кислот и щелочей.

	5. Классы загрязненности сжатого воздуха следует указывать в технических
	требованиях к эксплуатации пневматических систем и устройств.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.