Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 10 июля 1996 г. N 446

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
	ЧАСТЬ 7
	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
	РАЗДЕЛ 701
	ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
	Electrical installations of buildings
	Part 7. Requirements for special installations or locations
	Section 701. Locations containing a bath tub or shower basin
	ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)

	Группа E08

	ОКС 27 020; 29 020,

	ОКСТУ 3402

	Дата введения

	1 января 1997 года

	Предисловие

	1. Подготовлен и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337
	"Электрооборудование жилых и общественных зданий".

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10
	июля 1996 г. N 446.

	3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стандарта МЭК 364-7-701-1984 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к
	специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения".

	4. Введен впервые.

	Введение

	Настоящий стандарт входит в часть 7 комплекса государственных стандартов на
	электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной
	электротехнической комиссии МЭК 364 "Электрические установки зданий",
	устанавливающих требования по безопасности эксплуатации электроустановок зданий.

	Нумерация разделов и пунктов в стандарте соответствует принятой нумерации в
	стандарте МЭК 364-7-701-1984.

	Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или отменяют
	требования отдельных государственных стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 на
	электроустановки зданий, что отражено в обозначениях разделов и пунктов стандарта.

	Например: 701.411.1.4.3 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта
	411.1.4.3 ГОСТ Р 50571.3.

	Кроме того, для электроустановок ванных и душевых помещений должны
	применяться требования других стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 в части,
	относящейся к этим электроустановкам.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к электроустановкам
	в ванных и душевых помещениях и окружающих их зонах, где имеет место
	повышенный риск поражения людей электрическим током.

	Общие требования по обеспечению безопасности - по ГОСТ Р 50571.1 (часть 2).

	Эти требования не относятся к закрытым душевым кабинам, изготовленным
	заводским способом со своим душевым поддоном и канализацией, за исключением
	701.53b.

	Примечание. Для ванных помещений, предназначенных для медицинских целей,
	могут понадобиться специальные требования.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения

	ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по
	обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

	ГОСТ 7397.0-89. Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных
	электрических установок. Общие технические условия.

	701. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

	701.3. Общие характеристики.

	701.32. Классификация зон.

	Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора
	электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых
	помещений (см. 701А и 701В).

	Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.

	Зона 1 ограничивается:

	- внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или
	вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - для
	душа без поддона;

	- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

	Зона 2 ограничивается:

	- внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной
	плоскостью на расстоянии 0,60 м;

	- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

	Зона 3 ограничивается:

	- внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной
	плоскостью на расстоянии 2,40 м;

	- полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.

	Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	701В).

	Рисунок 701А. Размеры зон (план)

	1-а - ванна; 2-b - ванна со стационарной перегородкой; 3 - зона 0; 4 - зона 1; 5 - зона
	2; 6 - зона 3; 7-с - душ с поддоном; 8-е - душ без поддона; 9-f - душ без поддона, но со
	стационарной перегородкой; 10 - разбрызгиватель душа; 11-d - душевой поддон со
	стационарной перегородкой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 701В. Размеры зон (вертикальный разрез)

	1-g - ванна; 2 - зона 1; 3 - зона 2; 4 - зона 3; 5 - зона 0; 6-h - душ с поддоном; 7-i - душ
	без поддона, но со стационарной перегородкой; 8 - стационарная стена-перегородка

	701.4. Требования по обеспечению безопасности.

	701.41. Защита от поражения электрическим током.

	Примечание. Защита штепсельных розеток - по 701.53а настоящего стандарта.

	701.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН защиту
	от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от
	номинального напряжения, следует выполнять:

	- барьерами или оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень
	защиты не ниже IР2Х, или

	- изоляцией, способной выдержать испытательное напряжение переменного тока

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	500 В (действующее значение) в течение 1 мин.

	701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.

	Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение
	сторонних проводящих частей в зонах 1 - 3 с такими же частями, выходящими за
	пределы ванных и душевых помещений.

	701.471. Применение защитных мер от поражения электрическим током.

	701.471.0. В зоне 0 допускается только защита с применением системы БСНН или
	ЗСНН при номинальном напряжении, не превышающем 12В, причем источник
	питания системы БСНН или ЗСНН должен размещаться за пределами зоны 0.

	701.471.1. Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р
	50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).

	701.471.2. Не допускаются меры защиты посредством размещения
	электрооборудования в непроводящих помещениях (413.3 ГОСТ Р 50571.3) и
	применение системы местного уравнивания потенциалов без заземления (413.4).

	701.5. Выбор и монтаж электрооборудования.

	701.51. Общие правила.

	701.512.2. Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие
	степени защиты:

	в зоне 0 - IРХ7;

	в зоне 1 - IРХ5;

	в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);

	в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования).

	701.52. Электропроводка.

	701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой
	электропроводке (глубина не более 5 см).

	701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую
	требованиям 413.2 ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.

	Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных
	кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей
	оболочкой.

	701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.

	701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.

	701.53. Распределительные устройства и устройства управления.

	а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не
	устанавливают.

	Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут
	устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ
	7397.0.

	В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:

	- или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в
	соответствии с 413.5.1 ГОСТ Р 50571.3;

	- или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ
	Р 50571.3;

	- или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на
	дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

	b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии
	не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом
	(рисунок 701С).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 701С. Расположение душевой кабины (ДК), изготовленной заводским
	способом

	701.55. Прочее стационарное электрооборудование.

	Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к
	источнику питания системы БСНН в соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3
	ГОСТ Р 50571.3 или к источнику питания системы ЗСНН согласно требованиям 411.1,
	411.1.5.1, 411.1.5.2 ГОСТ 50571.3.

	В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для
	применения в ванне.

	В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.

	В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева
	помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты
	металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к
	системе уравнивания потенциалов, технические требования на которую указаны в
	701.413.1.6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.