Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 10 июля 1996 г. N 448

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
	ЧАСТЬ 7
	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
	РАЗДЕЛ 706
	СТЕСНЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРОВОДЯЩИМ ПОЛОМ,
	СТЕНАМИ И ПОТОЛКОМ
	Electrical installations of buildings
	Part 7. Requirements for special installations or locations
	Section 706. Restrictive conducting locations
	ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83)

	Группа Е08

	ОКС 27 020; 29 020

	ОКСТУ 3402

	Дата введения

	1 января 1997 года

	Предисловие

	1. Подготовлен и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337
	"Электрооборудование жилых и общественных зданий".

	2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10 июля
	1996 г. N 448.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного
	стандарта МЭК 364-7-706-(1983) "Электрические установки зданий. Часть 7.
	Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с
	проводящим полом, стенами и потолком".

	4. Введен впервые.

	Введение

	Настоящий стандарт входит в часть 7 комплекса государственных стандартов на
	электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов Международной
	электротехнической комиссии МЭК 364 "Электрические установки зданий",
	устанавливающих требования по безопасности эксплуатации электроустановок зданий.

	Нумерация разделов и пунктов в стандарте соответствует принятой нумерации в
	стандарте МЭК 364-7-706 (1983).

	Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или отменяют
	требования ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.8, что отражено в обозначениях разделов
	и пунктов стандарта.

	Например: 706.4 - обозначение раздела, устанавливающего дополнительные и
	измененные требования, относящиеся к соответствующему разделу ГОСТ Р 50571.3;

	706.411.1.4.3 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта 411.1.4.3
	ГОСТ Р 50571.3;

	706.471.2.2 - обозначение пункта, изменяющего требования пункта 471.2.2 ГОСТ
	Р 50571.8.

	Отсутствие в стандарте ссылки на разделы или пункты ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р
	50571.8 указывает на то, что требования этих стандартов применяются без изменений.

	Кроме того, для электроустановок, работающих в стесненных помещениях с
	проводящим полом, стенами и потолком, должны применяться требования других
	стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий в части, относящейся
	к этим электроустановкам.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования по обеспечению

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок в
	стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком.

	Общие требования по обеспечению безопасности - по ГОСТ Р 50571.1 (часть 2).

	Стесненное помещение с проводящим полом, стенами и потолком - помещение,
	полы, стены и потолок которого выполнены из токопроводящих материалов, внутри
	которого человек может соприкасаться с окружающими его частями помещения и в
	котором возможность препятствовать этому соприкосновению ограничена.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения;

	ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по
	обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

	ГОСТ Р 50571.8-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по
	обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для
	обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения
	электрическим током.

	706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком

	706.4. Требования по обеспечению безопасности.

	706.41. Защита от поражения электрическим током.

	706.411.1.4.3. При применении системы БСНН, независимо от номинального
	напряжения, защиту от непосредственного (прямого) прикосновения (411.1.4.3 ГОСТ Р
	50571.3) следует обеспечивать либо посредством барьеров или оболочек со степенью
	защиты IР2Х или посредством изоляции, выдерживающей испытательное напряжение
	500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин.

	706.471. Применение мер защиты от поражения электрическим током.

	706.471.1. Защита от непосредственного (прямого) прикосновения.

	Защита посредством установки барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и путем
	размещения вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3) не допускается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	706.471.2. Защита от косвенного прикосновения

	Допускаются только следующие меры защиты:

	а) при питании ручного инструмента и переносных измерительных приборов -
	либо посредством применения систем БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ Р 50571.3), либо
	посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ Р 50571.3) при условии,
	что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключают только один
	электроприемник. Рекомендуется применять электрооборудование класса II. При
	использовании электрооборудования класса I последнее должно иметь ручку из
	изоляционного материала или с изоляционным покрытием.

	Примечание. Разделяющий трансформатор может иметь несколько вторичных
	обмоток;

	б) при питании переносных ламп (светильников) - посредством применения
	системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ Р 50571.3). Допускается применение
	люминесцентных светильников со встроенным двухобмоточным трансформатором,
	подключаемым к источнику питания системы БСНН или ЗСНН;

	в) при питании стационарного электрооборудования:

	- либо посредством автоматического отключения питания (413.1 ГОСТ Р 50571.3)
	и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все
	открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие
	части помещения, одновременно доступные для прикосновения (413.1.6 ГОСТ Р
	50571.3);

	- либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ Р
	50571.3);

	- либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ Р 50571.3) при
	условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключен только
	один электроприемник.

	706.471.2.2. Источник питания системы БСНН или ЗСНН и разделяющие
	трансформаторы следует устанавливать вне стесненных помещений с проводящим
	полом, стенами и потолком, за исключением случая, предусмотренного в 706.471.2б.

	706.471.2.3. Если для отдельных видов стационарного электрооборудования,
	таких как контрольно-измерительные приборы, необходимо предусматривать рабочее
	заземление, то в этом случае применяют систему уравнивания потенциалов,
	соединяющую все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и
	сторонние проводящие части внутри стесненного помещения с проводящим полом,
	стенами и потолком, и рабочее заземление.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.