Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 25 августа 1980 г. N 133

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ.
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Foundation bolts. General specifications
	ГОСТ 24379.0-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1990 г.)

	Группа Г31

	ОКП 12 8100

	Дата введения

	1 января 1982 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
	(ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР; Центральным ордена Трудового Красного
	Знамени научно-исследовательским и проектным институтом строительных
	металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР; Центральным
	научно-исследовательским институтом строительных конструкций имени В.А.
	Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР; Научно-исследовательским
	институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР; Министерством
	монтажных и специальных строительных работ СССР.

	Разработчики: А.М. Туголуков, канд. техн. наук (руководитель темы); Е.В.
	Потапкин; О.Л. Кузина; Ю.В. Фролов; Л.А. Пескова; Л.И. Цыбакова; В.Н. Потапов,
	канд. техн. наук; В.И. Шарстук, канд. техн. наук; П.П. Алексеенко, канд. техн. наук; В.Ф.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Беляев, канд. техн. наук; Л.И. Гладштейн, канд. техн. наук; К.В. Шишокина, канд. техн.
	наук; В.П. Поддубный.

	2. Внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
	(ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.

	3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 25.08.1980 N 133.

	4. Срок проверки - 1995 г.; периодичность проверки - 5 лет.

	5. Введен впервые.

	6. Ссылочные нормативно-технические документы

	-------------------------------------T----------------------------

	         Обозначение НТД,            	¦	        Номер пункта

	      на который дана ссылка         	¦

	-------------------------------------+----------------------------

	ГОСТ 2.601-68                        	¦	6.8

	ГОСТ 535-88                          	¦	2.2; 2.4; 2.7

	ГОСТ 977-88                          	¦	2.8

	ГОСТ 1050-88                         	¦	2.2; 2.7

	ГОСТ 1412-85                         	¦	2.8

	ГОСТ 1759.0-87                       	¦	2.10; 6.5

	ГОСТ 1759.1-82                       	¦	5.2

	ГОСТ 1759.2-82                       	¦	5.2

	ГОСТ 1759.4-87                       	¦	5.4

	ГОСТ 5915-70                         	¦	3.1.1

	ГОСТ 8017-74                         	¦	6.6

	ГОСТ 10605-72                        	¦	3.1.1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 16350-80                        	¦	Вводная часть; 2.2

	ГОСТ 17769-83                        	¦	4.5

	ГОСТ 19281-89                        	¦	2.2

	ГОСТ 19537-83                        	¦	6.6

	ГОСТ 24379.1-80                      	¦	2.1; 3.1; 4.1; 4.3; 4.4; 4.6

	ГОСТ 27772-88                        	¦	2.7

	7. Переиздание (май 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1990 г. (ИУС
	10-90).

	Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (далее - болты)

	диаметром резьбы от 12 до 48 мм для климатического района 	 по ГОСТ 16350-80 и
	от 12 до 140 мм для остальных климатических районов СССР, предназначенный для
	крепления строительных конструкций и оборудования.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. Болты классифицируются по:

	конструктивному решению;

	способу установки в фундамент;

	способу закрепления в бетоне фундамента;

	условиям эксплуатации.

	1.2. По конструктивному решению болты подразделяются на типы:

	1 - изогнутые;

	2 - с анкерной плитой;

	3 - составные;

	4 - съемные;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5 - прямые;

	6 - с коническим концом.

	1.3. По способу установки в фундамент болты подразделяются на
	устанавливаемые до бетонирования фундаментов и устанавливаемые на готовые
	фундаменты в колодцы или скважины.

	1.3.1. К болтам, устанавливаемым до бетонирования фундаментов, относятся:

	изогнутые (тип 1, исполнение 1);

	с анкерной плитой (тип 2);

	составные (тип 3);

	съемные (тип 4).

	Примечание. При установке съемных болтов в массив фундамента закладывается
	только анкерная арматура, а шпилька устанавливается свободно в трубе после
	устройства фундамента.

	1.3.2. К болтам, устанавливаемым на готовые фундаменты в колодцы или
	скважины, относятся:

	изогнутые (тип 1, исполнение 2);

	прямые (тип 5);

	с коническим концом (тип 6).

	Примечание. Болты типа 1 исполнения 2 устанавливаются в колодцы, заранее
	предусмотренные в фундаментах, а болты типов 5 и 6 - в скважины, просверленные в
	готовых фундаментах механизированным инструментом.

	1.4. По способу закрепления в бетоне фундамента болты подразделяются на:

	закрепляемые непосредственным взаимодействием элементов (шпилек или
	анкерных плит) болтов с бетоном фундаментов (типы 1 - 4);

	закрепляемые с помощью эпоксидного или силоксанового клея, а также цементно-
	песчаных смесей (типы 5 и 6, исполнения 2 и 3), закрепляемые с помощью разжимных
	цанг (тип 6, исполнение 1).

	1.5. По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и
	конструктивные.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5.1. К расчетным относятся болты, воспринимающие нагрузки, возникающие
	при эксплуатации строительных конструкций или при работе оборудования.

	1.5.2. К конструктивным относятся болты, предусматриваемые для крепления
	строительных конструкций и оборудования, устойчивость которых против
	опрокидывания или сдвига обеспечивается собственным весом конструкций или
	оборудования.

	Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных
	конструкций и оборудования во время их монтажа и для обеспечения стабильной
	работы конструкций и оборудования во время эксплуатации, а также для
	предотвращения их случайных смещений.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Болты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и ГОСТ 24379.1-80.

	2.2. Марки стали шпилек расчетных болтов в зависимости от климатических
	районов строительства следует принимать по табл. 1.

	Таблица 1

	--------------T-------------T-------------------------------------

	  Марка стали 	¦	  Нормативный	¦	 Категория стали для климатического

	              	¦	    документ 	¦	        района строительства

	              	¦	             	¦	         по ГОСТ  16350-80

	              	¦	             	+--------------T-------------T--------

	              	¦	             	¦	II , II  и др.	¦	I , II  и II 	¦	   I

	              	¦	             	¦	  4    5      	¦	 2    2     3	¦	    1

	--------------+-------------+--------------+-------------+--------

	Ст.3кп        	¦	ГОСТ 535-88  	¦	     2 <1>    	¦	     -       	¦	 -

	Ст.3пс, Ст.3сп	¦	ГОСТ 535-88  	¦	     2        	¦	     4 <2>   	¦	 -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20            	¦	ГОСТ 1050-88 	¦	     +        	¦	     -       	¦	 -

	09Г2С         	¦	ГОСТ 19281-89	¦	     6 <4>    	¦	     6       	¦	 6 <3>

	10Г2С1        	¦	ГОСТ 19281-89	¦	     6 <4>    	¦	     6       	¦	 6 <3>

	--------------------------------

	<1> Для крепления строительных конструкций и оборудования, если это
	предусмотрено Общесоюзными нормами технологического проектирования (ОНТП).

	<2> Для болтов диаметром до 24 мм включ.

	<3> Для болтов диаметром до 48 мм включ.

	<4> Для болтов диаметром 56 мм и более; для меньших диаметров - при технико-
	экономическом обосновании.

	Знак "+" означает, что категорию стали и требования к ней указывать в проекте не
	следует; знак "-" означает, что данную марку стали в указанном климатическом районе
	принимать не следует.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.2.1. Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок,
	механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл. 1.

	2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.3.2. (Исключены, Изм. N 1).

	2.4. Шпильки конструктивных болтов во всех климатических районах следует
	изготовлять из стали марки Ст3кп2 по ГОСТ 535-88.

	2.4.1. Марку стали шпилек конструктивных болтов, если последние подлежат
	проверке на сейсмические воздействия и воздействия, возникающие при аварийном
	режиме оборудования, следует назначать как для шпилек расчетных болтов (п. 2.2).

	2.5. Расчетная площадь поперечного сечения шпилек (по резьбе), в зависимости от
	номинального диаметра резьбы, должна приниматься согласно справочному
	Приложению.

	2.6. Гайки и муфты болтов следует изготовлять из сталей тех же марок, что и
	шпильки. Допускается применение соответствующих сталей категории 2.

	2.7. Шайбы и заглушки следует изготовлять из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88
	или марки С235 по ГОСТ 27772-88; втулки - из углеродистой стали марки Ст3кп2 по
	ГОСТ 535-88; цанги и трубы - из любой марки стали группы В по ГОСТ 10705-80 и
	ГОСТ 10706-76.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.8. Литые анкерные плиты для болтов типа 2 исполнения 3 должны
	изготовляться из серого чугуна марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85, а для болтов типа 4
	исполнения 2 - из стали марки 25Л, удовлетворяющей требованиям для группы
	отливок II по ГОСТ 977-88.

	2.4, 2.4.1, 2.5 - 2.8. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.9. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем
	допускается изготовление шпилек с увеличенной длиной резьбовой части.

	2.10. Внешний вид шпилек и гаек должен соответствовать требованиям,
	предъявляемым для класса точности С по ГОСТ 1759.0-87.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	3.1. Болты должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно в
	соответствии с черт. 1 ГОСТ 24379.1-80.

	3.1. Состав комплекта болтов должен соответствовать табл. 2.

	Таблица 2

	--------T--------T--------------------T---------------------------T--------

	  Тип   	¦	Исполне-	¦	 Наименование болта 	¦	     Детали и сборочные    	¦	Количе-

	болта  	¦	ние     	¦	                    	¦	     единицы комплекта     	¦	ство

	--------+--------+--------------------+---------------------------+--------

	   1    	¦	    1   	¦	Болты изогнутые     	¦	1. Шпилька (поз. 1)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    2   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 2)        	¦	    1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	--------+--------+--------------------+---------------------------+--------

	   2    	¦	    1   	¦	Болты с анкерной    	¦	1. Шпилька (поз. 3)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	плитой              	¦	2. Плита анкерная (поз. 11)	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    4

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    2   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 4)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Плита анкерная (поз. 11)	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 10605-72  	¦	    4

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    3   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 4)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Плита анкерная (поз. 12)	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    2

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 10605-72  	¦	    3

	--------+--------+--------------------+---------------------------+--------

	   3    	¦	    1   	¦	Болты составные     	¦	1. Шпилька (поз. 3)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Шпилька (поз. 5)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Муфта (поз. 13)         	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Плита анкерная (поз. 11)	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	5. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	6. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    4

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    2   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 4)        	¦	    1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Шпилька (поз. 5)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Муфта (поз. 13)         	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Плита анкерная (поз. 11)	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	5. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	6. Гайка по ГОСТ 10605-72  	¦	    4

	--------+--------+--------------------+---------------------------+--------

	   4    	¦	    1   	¦	Болты съемные       	¦	1. Шпилька (поз. 5)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Арматура анкерная       	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	(поз. 14, исполнение 1)    	¦

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    2   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 6)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Арматура анкерная       	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	(поз. 14, исполнение 2)    	¦

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 10605-72  	¦	    2

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    3   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 6)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Арматура анкерная       	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	(поз. 14, исполнение 3)    	¦

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 10605-72  	¦	    2

	--------+--------+--------------------+---------------------------+--------

	   5    	¦	    -   	¦	Болты прямые        	¦	1. Шпилька (поз. 7)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Шайба                   	¦	    1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	--------+--------+--------------------+---------------------------+--------

	   6    	¦	    1   	¦	Болты с коническим  	¦	1. Шпилька (поз. 8)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	концом              	¦	2. Цанга разжимная         	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	(поз. 15)                  	¦

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    2   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 9)        	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Втулка коническая       	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	(поз. 16)                  	¦

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	4. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	        	+--------+	                    	+---------------------------+--------

	        	¦	    3   	¦	                    	¦	1. Шпилька (поз. 10)       	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	2. Шайба                   	¦	    1

	        	¦	        	¦	                    	¦	3. Гайка по ГОСТ 5915-70   	¦	    2

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.2. Допускается по согласованию между потребителем и предприятием-
	изготовителем поставлять болты раздельно по деталям и сборочным единицам.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Болты для проверки соответствия их требованиям настоящего стандарта и
	ГОСТ 24379.1-80 должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. Приемка болтов должна производиться партиями, состоящими из изделий
	одного условного обозначения.

	Размер партии устанавливается по соглашению между потребителем и
	предприятием-изготовителем.

	При массовом производстве в состав партии входят изделия, изготовленные
	предприятием в течение не более одних суток.

	4.3. Для контроля болтов на соответствие требованиям настоящего стандарта и
	ГОСТ 24379.1-80 отбирают 3 образца от партии.

	4.4. Если при проверке отобранных болтов окажется хотя бы один болт, не
	соответствующий требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1-80, следует
	отобрать удвоенное количество болтов от той же партии и произвести их повторною
	проверку. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию
	бракуют.

	4.5. Правила приемки болтов по внешнему виду и размерам в зависимости от
	объема партии должны соответствовать предусмотренным ГОСТ 17769-83.

	4.6. Партию изделий считают принятой, если при проверке установлено
	соответствие всех параметров болтов параметрам, предусмотренным настоящим
	стандартом и ГОСТ 24379.1-80.

	4.7. Потребитель имеет право производить контроль качества болтов, соблюдая
	при этом правила приемки и применяя методы контроля, установленные настоящим
	стандартом.

	4.8. По требованию потребителя шпильки болтов должны быть испытаны на
	разрыв, растяжение и ударную вязкость.

	4.9. Результаты приемочного контроля болтов должны быть оформлены актом в
	установленном порядке.

	5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	5.1. Механические свойства болтов должны удовлетворять соответствующим
	требованиям стандартов на материалы, из которых они изготовлены.

	Качество применяемого материала болтов должно удостоверяться сертификатами
	предприятий-поставщиков.

	5.2. Контроль резьбы, отклонений линейных размеров, формы и расположения
	поверхностей деталей от номинальных, а также шероховатости поверхностей следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	производить в соответствии с ГОСТ 1759.1-82 и ГОСТ 1759.2-82.

	5.3. Размеры, не ограниченные предельными отклонениями, не контролируются,
	соблюдение их гарантируется технологическим процессом.

	5.4. Испытание на разрыв, растяжение и ударную вязкость шпилек следует
	проводить по методике ГОСТ 1759.4-87. Испытанию подвергают 3 шпильки от партии.

	5.5. Внешний вид болтов и их деталей проверяют визуально без применения
	увеличительных приборов.

	6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	6.1. В торце шпилек должна быть нанесена марка, обозначающая номинальный
	диаметр резьбы шпильки в мм и длину шпильки в см, например 20/80.

	Для шпилек диаметром М12 марку допускается наносить на бирку,
	прикрепляемую проволокой к комплекту шпилек.

	На шпильках, предназначенных для болтов, эксплуатируемых при расчетной
	зимней температуре наружного воздуха ниже 40 °C, в марке дополнительно
	указываются буквы ХЛ, например 20/80ХЛ.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	6.2. На анкерной арматуре марка должна быть нанесена на наружной поверхности
	трубы в середине ее длины. Марка должна обозначать номинальный диаметр резьбы
	шпильки в мм и длину трубы в см, например 24/40.

	6.3. На анкерных плитах марка должна быть нанесена на плоскости плиты. Марка
	должна обозначать номинальный диаметр резьбы шпильки и размер квадратной плиты

	B или наружный диаметр круглой плиты 	 в мм, например 35/150 или 100/625.

	6.4. На муфтах, конических втулках и цангах марка должна быть нанесена на
	наружной поверхности изделия. Марка должна обозначать номинальный диаметр
	резьбы шпильки в мм, для которой предназначено изделие, например 20.

	6.5. Остальные требования маркировки - по ГОСТ 1759.0-87.

	6.6. Перед упаковыванием резьбовые части болтов должны быть покрыты смазкой
	ПВК по ГОСТ 19537-83 и обернуты бумагой по ГОСТ 515-77.

	По требованию потребителя шпильки болтов (кроме резьбы) могут быть покрыты
	лаком БТ-99 по ГОСТ 8017-74. Перед установкой болтов в фундамент лаковое
	покрытие необходимо удалить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.7. Остальные правила упаковки изделий и маркировка транспортной тары - по
	ГОСТ 18160-72.

	6.8. Каждая партия изделий должна быть снабжена паспортом по ГОСТ 2.601-68,
	в котором должны быть указаны:

	наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	номер партии;

	условное обозначение изделия;

	комплектность изделия;

	дата изготовления;

	масса партии нетто.

	Примечание. Допускается вкладывать паспорт в тару.

	6.9. Транспортирование болтов и их деталей допускается любым видом
	транспорта. При этом должно быть обеспечено надежное закрепление и сохранность
	их от механических повреждений.

	6.10. Транспортирование изделий в контейнерах без упаковки в тару не
	допускается.

	6.11. Болты должны храниться на складах рассортированными по типам,
	исполнениям и размерам и должны быть защищены от загрязнения. Воздух в
	помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих коррозию
	болтов.

	7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие болтов требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ БОЛТОВ

	---------------------------------T--------------------------------

	    Номинальный диаметр резьбы   	¦	 Расчетная площадь поперечного

	          шпильки d, мм          	¦	         сечения F , см2

	                                 	¦	                  p

	---------------------------------+--------------------------------

	                12               	¦	             0,84

	                16               	¦	             1,57

	                20               	¦	             2,45

	                24               	¦	             3,52

	                30               	¦	             5,60

	                36               	¦	             8,16

	                42               	¦	            11,20

	                48               	¦	            14,72

	                56               	¦	            20,00

	                64               	¦	            26,76

	                72               	¦	            34,60

	                80               	¦	            43,44

	                90               	¦	            55,91

	               100               	¦	            69,95

	               110               	¦	            85,56

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               125               	¦	           111,91

	               140               	¦	           141,81

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.