Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 27 января 1971 г. N 110

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ И
	РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

	Safety valves, control valves and pressure regulators. Face-to-face
	lengths
	ГОСТ 16587-71* (СТ СЭВ 3250-81)
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1978 г., Изменения N 2, утв. в
	ноябре 1982 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1983 г.

	Группа Г18

	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
	СССР N 110 от 27 января 1971 г. срок введения установлен с 01.07.73.

	Проверен в 1982 г.

	Переиздание (декабрь 1984 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне
	1978 г., ноябре 1982 г., декабре 1983 г. (ИУС 6-78, 2-83, 3-84).

	1. Настоящий стандарт распространяется на фланцевые предохранительные

	клапаны на 	 от 16 до 320 кгс/см2 и 	 от 6 до 200 мм, фланцевые регулирующие

	двухседельные клапаны на 	 до 64 кгс/см2 и 	 от 15 до 400 мм и на фланцевые

	регуляторы давления на 	 16 кгс/см2 и 	 от 25 до 200 мм и устанавливает
	строительные длины.

	Стандарт не распространяется на клапаны и регуляторы давления футерованные и
	специального назначения. Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по
	стандартизации РС 2377-70.

	Стандарт соответствует СТ СЭВ 3250-81 в части размеров строительных длин

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(см. справочное Приложение).

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	2. Строительные длины литых фланцевых рычажных и пружинных
	предохранительных клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на
	черт. 1 и в табл. 1.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	--------T---------------------------------------------------------

	Проход 	¦	           Строительные длины для клапанов

	условный	+--------T------------------------------------------------

	   D    	¦	рычажных	¦	                  пружинных

	    у   	¦	        	+-----------------T------------------------------

	        	¦	        	¦	 полноподъемных  	¦	       неполноподъемных

	        	+--------+-----------------+------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	из стали	¦	                   из стали

	        	¦	и чугуна	¦

	        	+--------+------------------------------------------------

	        	¦	                    Давление условное Р , кгс/см2

	        	¦	                                       у

	        	+--------T-----------------T-------------T--------T-------

	        	¦	16 и 25 	¦	    16 и 40      	¦	64, 100 и 160	¦	   16   	¦	  40

	        	¦	        	¦	                 	¦	             	¦	        	¦

	        	+--------+--------T--------+------T------+---T----+---T---

	        	¦	 L и L  	¦	  L     	¦	   L    	¦	  L   	¦	  L   	¦	 L 	¦	 L  	¦	 L 	¦	 L

	        	¦	      1 	¦	        	¦	    1   	¦	      	¦	   1  	¦	   	¦	  1 	¦	   	¦	  1

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	   25   	¦	  100   	¦	100     	¦	   120  	¦	 105  	¦	 125  	¦	 - 	¦	 -  	¦	 - 	¦	 -

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	   40   	¦	  100   	¦	115     	¦	   145  	¦	 130  	¦	 150  	¦	 - 	¦	 -  	¦	 - 	¦	 -

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	   50   	¦	  125   	¦	130     	¦	155, 140	¦	 145  	¦	 160  	¦	100	¦	125 	¦	130	¦	140

	        	¦	        	¦	        	¦	<***>   	¦	      	¦	      	¦	   	¦	    	¦	   	¦

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	   80   	¦	  155   	¦	150     	¦	175, 150	¦	 165  	¦	 195  	¦	 - 	¦	 -  	¦	150	¦	150

	        	¦	        	¦	        	¦	<***>   	¦	      	¦	      	¦	   	¦	    	¦	   	¦

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	  100   	¦	  175   	¦	160, 135	¦	200,180 	¦	 195  	¦	 225  	¦	 - 	¦	 -  	¦	 - 	¦	 -

	        	¦	        	¦	<***>   	¦	<***>   	¦	 <*>  	¦	 <*>  	¦	   	¦	    	¦	   	¦

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	  150   	¦	  200   	¦	205     	¦	245, 230	¦	  -   	¦	  -   	¦	 - 	¦	 -  	¦	 - 	¦	 -

	        	¦	        	¦	        	¦	<***>   	¦	      	¦	      	¦	   	¦	    	¦	   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------+--------+--------+--------+------+------+---+----+---+---

	  200   	¦	   -    	¦	280 <**>	¦	320 <**>	¦	  -   	¦	  -   	¦	 - 	¦	 -  	¦	 - 	¦	 -

	--------------------------------

	<*> Только на 	 64 и 100 кгс/см2.

	<**> Только на 	 16 кгс/см2.

	<***> При новом проектировании не применять.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3. Строительные длины стальных кованых или штампованных

	предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовую прокладку на 
	320 кгс/см2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                                мм

	---------------------------------T--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        Проход условный D        	¦	      Строительная длина

	                         У       	¦

	----------------T----------------+---------------T----------------

	    на входе    	¦	    на выходе   	¦	      L        	¦	       L

	                	¦	                	¦	               	¦	        1

	----------------+----------------+---------------+----------------

	       6        	¦	        15      	¦	     70        	¦	       75

	----------------+----------------+---------------+----------------

	       10       	¦	        25      	¦	     100       	¦	       100

	----------------+----------------+---------------+----------------

	       15       	¦	        32      	¦	     120       	¦	       110

	----------------+----------------+---------------+----------------

	       25       	¦	        40      	¦	     155       	¦	       135

	----------------+----------------+---------------+----------------

	       32       	¦	        50      	¦	     170       	¦	       150

	4. Строительные длины литых регуляторов давления и регулирующих
	двухседельных клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на черт.
	3 и в табл. 3.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	                                                      Размеры в мм

	----------------T-------------------------------------------------

	Проход условный 	¦	             Строительная длина L для

	      D         	+--------------------T----------------------------

	        у       	¦	регуляторов давления	¦	   регулирующих клапанов

	                	+--------------------+----------------------------

	                	¦	          Давление условное Р , кгс/см2

	                	¦	                             у

	                	+--------------------T---------------T------------

	                	¦	         16         	¦	     до 40     	¦	    64

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       15       	¦	         -          	¦	      130      	¦	    180

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       20       	¦	         -          	¦	      150      	¦	    190

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       25       	¦	        160         	¦	      160      	¦	    210

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       32       	¦	        180         	¦	      180      	¦	    240

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       40       	¦	        200         	¦	      200      	¦	    260

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       50       	¦	        230         	¦	      230      	¦	    300

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       65       	¦	        290         	¦	      290      	¦	    340

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------+--------------------+---------------+------------

	       80       	¦	        310         	¦	      310      	¦	    380

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      100       	¦	        350         	¦	      350      	¦	    430

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      125       	¦	        400         	¦	      400      	¦	    500

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      150       	¦	        480         	¦	      480      	¦	    550

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      200       	¦	        600         	¦	      600      	¦	    650

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      250       	¦	         -          	¦	      730      	¦	    780

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      300       	¦	         -          	¦	      850      	¦	    900

	----------------+--------------------+---------------+------------

	      400       	¦	         -          	¦	     1100      	¦	     -

	5. Строительные длины фланцевых регулирующих клапанов, регуляторов
	давления и предохранительных клапанов, в зависимости от исполнения
	уплотнительных поверхностей фланцев, должны соответствовать указанным в табл. 4.

	Таблица 4

	-------------------------T----------------------------------------

	Исполнение уплотнительных	¦	       Строительные длины L и L

	поверхностей фланцев     	¦	                               1

	                         	+----------------------T-----------------

	                         	¦	регулирующих клапанов 	¦	предохранительных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         	¦	и регуляторов давления	¦	    клапанов

	-------------------------+----------------------+-----------------

	Без выступа

	С соединительным

	выступом

	С впадиной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С выступом

	С пазом

	С шипом

	Под прокладку

	овального сечения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                               	          

	Под линзовую

	прокладку

	                                    -

	6. Предельные отклонения строительных длин предохранительных и
	регулирующих клапанов и регуляторов давления должны соответствовать указанным в
	табл. 5.

	Таблица 5

	                                                                мм

	------------------------------------------------------------------

	                       Строительная длина

	--------------------------------T---------------------------------

	           Номин.               	¦	            Пред. откл.

	--------------------------------+---------------------------------

	       До 200                   	¦	               +/- 1,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       Св. 200 до  300          	¦	               +/- 1,5

	       "   300 "   400          	¦	               +/- 2,0

	       "   400 "   500          	¦	               +/- 2,5

	       "   500 "   600          	¦	               +/- 3,0

	       "   600 "   900          	¦	               +/- 3,5

	       "   900 "  1200          	¦	               +/- 4,0

	7. Предельные отклонения размеров строительных длин стальных кованых или
	штампованных предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовое

	уплотнение на 	 320 кгс/см2 (черт. 2 и табл. 2) - по 7-му классу точности со знаками
	плюс и минус.

	8. Проходы условные - по СТ СЭВ 254-76.

	9. Давления условные - по ГОСТ 356-80.

	10. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80 на 	 до 16 МПа

	(160 кгс/см2) и по ГОСТ 9399-81 на 	 32 МПа (320 кгс/см2).

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	Приложение

	Справочное

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 16587-71 СТ СЭВ
	3250-81

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункты 4 и 6 ГОСТ 16587-71 соответствуют пунктам 2 и 3 СТ СЭВ 3250-81.

	(Введен дополнительно, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.