Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 16 мая 1990 г. N 1188

	ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 12.3.005-75 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
	БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. РАБОТЫ ОКРАСОЧНЫЕ. ОБЩИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Пункт 2.7 исключить.

	Раздел 2 дополнить пунктом - 2.9: "2.9. В окрасочных и краскоприготовительных
	отделениях не допускается использовать оборудование и проводить работы, связанные
	с новообразованием и применением открытого огня".

	Пункты 3.2, 9.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005-76 на ГОСТ 12.1.005-88.

	Пункт 3.4 изложить в новой редакции: "3.4. Цех или участки цеха, на которых в
	процессе работы выделяется пыль (участки нанесения порошковых красок, сухого
	шлифования и полирования покрытий) в количестве, достаточном для образования
	взрывоопасных пылевоздушных смесей, при воспламенении которых развивается
	расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, следует
	относить к пожаро- и взрывоопасным производствам.

	Участки, на которых образовываются взрывоопасные пылевоздушные смеси,
	следует изолировать от общего помещения цеха противопожарными перегородками.
	При этом изолированные участки считают пожаро- и взрывоопасными, а пожаро- и
	взрывоопасность остального помещения определяется свойствами обращающихся в
	нем веществ".

	Раздел 3 дополнить пунктами - 3.6, 3.7: "3.6. Окрасочные отделения площадью 500
	м2 и более, а также, независимо от размера и площади, краскоприготовительные
	отделения, кладовые лакокрасочных материалов, окрасочные и сушильные камеры,
	участки бескамерного окрашивания на решетках в полу, участки струйного облива и
	окунания должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения.

	Окрасочные отделения площадью менее 500 м2 должны оборудоваться пожарной
	сигнализацией, а также телефонной связью.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.7. Краскоприготовительные отделения и участки, при расположении их внутри
	цеха, следует размещать у наружной стены в изолированном противопожарными
	перегородками помещении с оконными проемами и самостоятельным выходом
	наружу".

	Пункт 4.3 изложить в новой редакции: "4.3. Мойку и обезжиривание деталей и
	изделий необходимо осуществлять негорючими и малоопасными (4-й класс опасности
	по ГОСТ 12.1.007-76) составами. При технологической необходимости и условии
	обеспечения взрывопожарной безопасности допускается применение уайт-спирита по
	ГОСТ 3134-78 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80".

	Пункт 4.4 исключить.

	Пункт 5.6. Второй абзац исключить.

	Пункты 6.1, 6.2.1 изложить в новой редакции: "6.1. Лакокрасочные материалы,
	растворители, разбавители, отвердители, полуфабрикаты для приготовления моющих,
	обезжиривающих и полировочных составов следует хранить в соответствии с ГОСТ
	9980.5-86 и ГОСТ 1510-84. Склады, размещенные в отдельных зданиях (блоках
	складских зданий), должны быть оборудованы самостоятельным эвакуационным
	выходом наружу, принудительной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75 и средствами
	пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83.

	6.2.1. Запасы лакокрасочных материалов в количестве не более 3-суточной
	потребности следует размещать в кладовых при краскоприготовительных отделениях,
	оборудованных принудительной вытяжной вентиляцией и средствами пожарной
	техники по ГОСТ 12.4.009-83.

	Запас лакокрасочных материалов в количестве сменного расхода допускается
	хранить в краскоприготовительном отделении без устройства кладовых".

	Пункт 6.7 дополнить словами: "и средствами пожарной техники по ГОСТ
	12.4.009-83".

	Пункт 6.8 дополнить абзацем: "Кладовые и площадки должны быть оборудованы
	средствами пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83".

	Пункт 7.2. Третий абзац после слова "материалов" дополнить союзом: "и".

	Пункт 8.1 изложить в новой редакции: "8.1. Производственный персонал,
	непосредственно участвующий в окрасочных работах, должен быть обеспечен
	спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты с учетом условий
	проведения работ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными
	в установленном порядке".

	Пункт 9.1.3. Заменить ссылку: "ГОСТ 12.1.001-83" на "ГОСТ 12.1.001-89".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 9.1.7. Заменить ссылку: "ГОСТ 12.1.018-79" на "ГОСТ 12.1.018-86";

	второй абзац изложить в новой редакции: "Контроль уровня напряженности
	электростатического поля на рабочих местах необходимо осуществлять по ГОСТ
	12.1.045-84".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.