Утверждены

	Комитетом Российской Федерации

	по муниципальному хозяйству

	12 января 1994 года

	Согласованы

	с Госгортехнадзором России

	ИЗМЕНЕНИЯ N 1 "ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ
	ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ
	БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И
	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ
	НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)", УТВЕРЖДЕННЫХ
	МИНСТРОЕМ РОССИИ (ПРИКАЗ ОТ 28.08.92 N 205)

	Пункт 5.2.2 дополнить:

	" в) выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы)".

	Пункт 5.2.18 изложить в следующей измененной и дополненной редакции:

	"5.2.18. На паровых котлах вместо предохранительных клапанов может
	устанавливаться выкидное предохранительное устройство (гидрозатвор), рассчитанное
	так, чтобы давление в котле не превышало избыточного рабочего давления более чем
	на 10%. Между котлом и выкидным предохранительным устройством и на самом
	устройстве установка запорных органов не допускается.

	Выкидное предохранительное устройство должно иметь расширительный сосуд с
	трубой в верхней части для отвода пара, которая должна быть выведена в безопасное
	для людей место. Расширительный сосуд соединяется с нижним коллектором
	выкидного предохранительного устройства переливной трубой.

	Диаметры труб выкидного предохранительного устройства должны быть не менее
	приведенных ниже:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Паропроизводитель-	Внутренний	Паропроизводитель-	Внутренний
	ность котла, т/ч 	диаметр 	ность котла, т/ч  	диаметр 
	выше 	до  	трубы, мм	выше 	до  	трубы, мм
	0,124 	0,233 	65    	1,241 	2,017 	150   
	0,233 	0,372 	75    	2,017 	3,103 	173   
	0,372 	0,698 	100    	3,103 	4,654 	200   
	0,698 	1,241 	125    	4,654 	6,982 	225   

	Диаметр трубы, отводящей пар от выкидного предохранительного устройства,
	должен быть не менее диаметра труб самого устройства. При установке нескольких
	выкидных устройств допускается устройство общей отводной трубы с площадью
	сечения не менее 1,25 суммы площадей сечения труб присоединенных устройств.

	Для заполнения гидрозатвора водой его соединяют с водопроводной трубой,
	имеющей запорный вентиль и обратный клапан, и оборудуют приспособлениями для
	контроля за уровнем воды и спуска воды.

	Выкидное предохранительное устройство должно быть защищено от замерзания в
	нем воды. Эксплуатация котлов с недействующим предохранительным выкидным
	устройством запрещается".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.