ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ
	СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 декабря 1983 г. N 316
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГЛАВЫ СНиП III-30-74 "ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
	КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И
	СООРУЖЕНИЯ"

	Постановлением Госстроя СССР от 8 декабря 1983 г. N 316 утверждены и с 1
	января 1984 г. введены в действие изменения главы СНиП III-30-74 "Водоснабжение,
	канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденной
	Постановлением Госстроя СССР от 21 марта 1974 г. N 46. Текст изменений приведен
	ниже.

	1. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

	"7.4. При укладке чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов
	со стыковыми соединениями на резиновых уплотнительных деталях следует тщательно
	выполнять очистку пазов (канавок) в стыкуемых поверхностях труб (муфт) и установку
	уплотнительных деталей.

	Приямки в дне траншей под стыковые соединения должны выполняться путем
	уплотнения грунта; выемка грунта для устройства приямков не допускается".

	2. Пункт 7.5 изложить в новой редакции:

	"7.5. Трубопроводы временного водоснабжения должны, как правило,
	укладываться на поверхности земли. При прокладке временных трубопроводов должны
	соблюдаться требования, предъявляемые к постоянным".

	3. Абзац первый п. 8.13 дополнить текстом следующего содержания: "(в том числе
	не менее 12 ч под рабочим давлением непосредственно перед началом проведения
	гидравлического испытания для асбестоцементных и железобетонных труб)".

	4. Пункт 8.14 изложить в новой редакции:

	"8.14. В процессе проведения окончательного испытания напорных
	трубопроводов (после их засыпки) расход воды, подкачиваемой в трубопровод, не
	должен превышать значений, указанных в табл. 12".

	5. Табл. 12:

	в заголовке граф слово "утечек" заменить словами "подкачки воды" и исключить
	подзаголовок графы "при рабочем давлении";

	в примечании 1 слово "утечек" заменить словами "подкачки воды";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в примечании 2 слово "утечек" заменить словами "подкачки воды".

	6. В пункте 8.16 после слов "в рабочем состоянии" слова "специальному
	определению величины утечки" заменить словами "определению допускаемой
	величины подкачки воды в соответствии с требованиями п. 8.14".

	7. Пункт 8.39 изложить в новой редакции: "8.39. Безнапорные железобетонные
	трубопроводы и колодцы следует испытывать на герметичность (плотность) не ранее
	48 ч, а остальные трубопроводы не ранее 24 ч после их заполнения водой".

	8. Пункт 8.46 дополнить абзацем следующего содержания:

	"Для безнапорных трубопроводов, проложенных в грунтах II типа просадочности
	из напорных труб, понижение уровня воды в стояке или колодце испытываемого
	трубопровода (расход воды, доливаемой в трубопровод) не должно превышать
	значений, указанных в табл. 12".

	9. Пункт 8.64 изложить в новой редакции:

	"8.64. Проверка водонепроницаемости емкостных сооружений, построенных на
	просадочных грунтах всех типов, производится по истечении пяти суток после их
	заполнения водой; при этом убыль воды за сутки не должна превышать 2 л на 1 м2
	смоченной поверхности стен и днища.

	При обнаружении течи вода из сооружений выпускается и организованно
	отводится с соблюдением требований, исключающих замочку застроенной территории.
	Повторные испытания следует производить только после устранения течи".

	10. Пункты 8.43 и 8.65 признать утратившими силу.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.