Утверждены

	Постановлением Госстроя СССР

	от 28 октября 1980 г. N 170

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ГЛАВЫ СНиП III-34-74

	Постановлением Госстроя СССР от 28 октября 1980 г. N 170 утверждены и с 1
	июля 1981 г. вводятся в действие приведенные ниже изменения и дополнения главы
	СНиП III-34-74 "Системы автоматизации", утвержденной Постановлением Госстроя
	СССР от 31 декабря 1974 г. N 261.

	1. В пункте 1.4 слова: "применяемые при монтаже систем автоматизации"
	заменить словами: "и вспомогательные технические средства и устройства
	(контрольно-измерительная аппаратура, стенды и т.п.), применяемые при монтаже и
	наладке систем автоматизации".

	2. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

	"Монтажная и пусконаладочная организации должны вести журналы
	производства работ и следить за отсутствием токсических веществ в воздухе
	помещений в зоне производства работ".

	3. В пункте 1.3 после слова: "монтажной" добавить слова: "и пусконаладочной".

	4. В пункте 1.15 после слов "на строительство" добавить слова: "в исправном
	состоянии".

	5. Подпункт "д" пункта 1.19 изложить в новой редакции:

	"д) наличие документа о предмонтажной проверке приборов и средств
	автоматизации".

	6. Абзац второй пункта 5.1 изложить в новой редакции:

	"В монтаж должны приниматься приборы и средства автоматизации в исправном
	состоянии, прошедшие предмонтажную проверку".

	7. Пункт 5.2 признать утратившим силу.

	8. В пункте 5.3 слова: "стендовая проверка" заменить словами: "предмонтажная
	проверка".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9. В пункте 5.5 слово: "поверенные" заменить словом "проверенные", а слово
	"опробовании" заменить словом "испытании".

	10. Пункт 7.1 изложить в новой редакции: "7.1. К сдаче рабочей комиссии
	предъявляются приборы и средства автоматизации, каналы связи, смонтированные в
	объеме, предусмотренном проектом и прошедшие индивидуальные испытания".

	11. В пункте 7.2 слово: "опробованием" заменить словом "испытанием".

	12. Подпункт "б" пункта 7.2 признать утратившим силу.

	13. Пункт 7.3 изложить в новой редакции: "7.3. Индивидуальное испытание
	приборов и средств автоматизации должно выполняться монтажной организацией".

	14. В пункте 7.4 слово "опробование" заменить словом "испытание", а слово
	"опробовании" - словом "испытании".

	15. Подпункты "б" и "в" пункта 7.4 признать утратившими силу.

	16. В пункте 7.5 слово "опробованию" заменить словом "испытанию".

	17. В подпункте "к" пункта 7.5 слово "стендовых" заменить словом
	"предмонтажных".

	18. В пункте 7.7 слово: "опробования" заменить словом "испытания".

	19. Главу дополнить новым разделом 8 в следующей редакции:

	"8. Пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное
	опробование оборудования.

	8.1. Пусконаладочные работы по системам автоматизации технологических
	процессов должны выполняться в соответствии с "Порядком производства и приемки
	пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования
	оборудования", приведенным в главе СНиП по монтажу технологического
	оборудования.

	8.2. Правила настоящего раздела устанавливают дополнительные требования к
	пусконаладочным работам по системам автоматизации технологических процессов,
	выполняемым в период индивидуальных испытаний и в период комплексного
	опробования технологического оборудования.

	8.3. Пусконаладочные работы по системам автоматизации технологических
	процессов должны обеспечить надежное и бесперебойное действие систем при
	выполнении ими функций контроля и управления технологическим процессом в
	режимах, заданных проектом.

	8.4. Пусконаладочные работы следует выполнять в сроки, указанные в сетевом
	или календарном графике, разработанном до начала работ заказчиком и
	пусконаладочной организацией с участием монтажной организации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При производстве работ должны соблюдаться требования технологического
	регламента, вводимого в эксплуатацию объекта, Правил устройства электроустановок,
	Правил технической эксплуатации оборудования, а также правил по технике
	безопасности.

	8.5. Начало и окончание пусконаладочных работ устанавливается в каждом
	конкретном случае пусконаладочной организацией и заказчиком в договоре на
	выполнение работ с учетом графика строительно-монтажных работ и срока ввода
	объекта в эксплуатацию.

	8.6. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три стадии:

	в первой стадии выполняются подготовительные работы, при этом изучаются
	технологические особенности объекта, технические решения проекта и основные
	характеристики приборов и средств автоматизации. Работы первой стадии
	выполняются, как правило, вне зоны монтажа;

	во второй стадии выполняются работы по наладке отдельных элементов и узлов
	систем автоматизации, законченных монтажом. Устанавливаются предварительные
	параметры наладки систем.

	Работы второй стадии, как правило, выполняются одновременно с производством
	работ по монтажу приборов и средств автоматизации, каналов связи по совмещенному
	монтажно-наладочному графику. Заканчивается вторая стадия включением в работу
	систем автоматизации, необходимых для обеспечения индивидуальных испытаний
	технологического оборудования.

	В третьей стадии подготавливаются к включению и включаются в работу системы
	автоматизации для обеспечения комплексного опробования технологического
	оборудования; уточняются характеристики объекта автоматизации; отлаживаются
	алгоритмы управления; анализируется работа систем и корректируются параметры
	настройки управляющих устройств; осуществляются комплексная наладка и испытания
	систем; определяется пригодность систем автоматизации к эксплуатации. Завершается
	третья стадия сдачи систем в эксплуатацию.

	Работы третьей стадии следует выполнять после полного окончания строительно-
	монтажных работ и сдачи их в порядке, установленном главой СНиП по монтажу
	технологического оборудования и главой СНиП по приемке в эксплуатацию
	законченных строительством объектов.

	Первая стадия работ

	8.7. Для подготовки и выполнения пусконаладочных работ заказчик должен
	передать пусконаладочной организации утвержденный проект автоматизации в 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	экземплярах (при импортной поставке оборудования техническая документация должна
	быть в русском переводе), паспорта и инструкции на приборы и средства
	автоматизации, паспорта на арматуру, чертежи и спецификации систем, поставляемых
	комплектно с оборудованием предприятиями-изготовителями. Заказчик должен
	выделить производственные помещения для пусконаладочного персонала, а также для
	хранения и проверки приборов и средств автоматизации; обеспечить наличие
	источников энергии, необходимых для производства работ; доставить приборы и
	средства автоматизации, подлежащие предмонтажной проверке, к месту проверки.

	8.8. В объем подготовительных работ, выполняемых пусконаладочной
	организацией, входит определение комплектности рабочих чертежей и документов,
	необходимых для производства работ;

	разработка и согласование с заказчиком графика и программы пусконаладочных
	работ в соответствии с графиком строительно-монтажных работ;

	оборудование рабочих мест необходимым инвентарем и вспомогательными
	техническими средствами;

	предмонтажная проверка приборов и средств автоматизации;

	разработка необходимых для выполнения пусконаладочных работ мероприятий
	по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и
	производственной санитарии.

	8.9. В процессе изучения проекта автоматизации необходимо:

	определить характер и особенности технологического процесса объекта;

	изучить требования технологического процесса к системам автоматизации,
	технические и алгоритмические решения проекта;

	изучить основные характеристики приборов и средств автоматизации.

	8.10. Заказчик должен передать пусконаладочной организации режимные карты,
	предварительные сведения о свойствах объекта автоматизации, значения уставок
	преобразователей, реле времени, расчеты сужающих устройств и регулирующих
	органов и т.п.

	8.11. К началу производства предмонтажной проверки приборов и средств
	автоматизации заказчик должен передать пусконаладочной организации на время
	проведения работ запасные части и специальные инструменты, поставляемые с
	приборами и средствами автоматизации заводами - изготовителями аппаратуры, а
	также поверочное оборудование и специальные инструменты, поступающие
	комплектно с импортными приборами и средствами автоматизации.

	8.12. Предмонтажная проверка приборов и средств автоматизации представляет
	собой комплекс работ по проверке и определению соответствия основных технических
	характеристик приборов и средств автоматизации техническим требованиям,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установленным в паспортах и инструкциях заводов - изготовителей аппаратуры.

	Вторая стадия работ

	8.13. К работам второй стадии пусконаладочная организация должна приступать
	после проверки заказчиком правильности установки отборных и сужающих устройств,
	чувствительных элементов первичных преобразователей, исполнительных устройств с
	регулирующими органами и т.п.

	Обнаруженные дефекты монтажа приборов и средств автоматизации, каналов
	связи должны оперативно устраняться монтажной организацией.

	8.14. К началу производства работ по наладке отдельных элементов и узлов
	смонтированных систем автоматизации вся регулирующая и запорная арматура, на
	которой смонтированы исполнительные механизмы систем автоматизации, должна
	быть приведена в работоспособное состояние заказчиком.

	8.15. К наладке отдельных элементов и узлов смонтированных систем
	автоматизации приступают при наличии у заказчика документов, перечисленных в пп.
	7.5, 7.6 настоящей главы.

	8.16. При наладке отдельных элементов и узлов смонтированных систем
	автоматизации пусконаладочная организация выполняет следующие работы:

	согласование фазировок цепей подключения преобразователей, измерительных
	приборов, исполнительных устройств, источников питания и т.п.;

	согласование взаимосвязей и блокировочных зависимостей работы элементов и
	устройств системы, реализующих алгоритм управления, сигнализации и защиты
	данного технологического оборудования;

	установку согласованных с требованиями технологического процесса
	направлений перемещения выходных элементов исполнительных механизмов запорно-
	регулирующих органов с отработкой путевых выключателей в необходимом
	положении;

	установку требуемой зависимости перемещения штока (вала) регулирующих
	органов исполнительных устройств от диапазона действия входного сигнала;

	установку предварительных значений срабатывания позиционных устройств реле
	времени, тока, сигнализаторов, выключателей и т.п.;

	доведение параметров каналов связи до требуемых значений (подгонка величины
	сопротивлений электрических проводок);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установку предварительных значений статической и динамической наладки
	регулирующих устройств и функциональных блоков.

	8.17. Работы, связанные с отключением и подключением цепей приборов и
	средств автоматизации (переключение каналов связи), необходимость в которых
	возникает в процессе наладки отдельных элементов и узлов смонтированных систем,
	выполняются пусконаладочной организацией.

	Обнаруженные дефекты монтажа устраняются монтажной организацией.

	8.18. К началу индивидуальных испытаний технологического оборудования
	пусконаладочная организация должна подготовить к включению и включить в работу
	системы автоматизации, необходимые для испытания оборудования.

	При включении и отключении систем автоматизации должны соблюдаться
	правила техники безопасности и правила работы на действующем оборудовании,
	установленные в эксплуатационных инструкциях предприятий.

	8.19. В период индивидуальных испытаний технологического оборудования
	пусконаладочной организацией осуществляется наладка отдельных элементов и узлов
	систем автоматизации, а также в случае необходимости корректируются параметры
	наладки систем автоматического управления (регулирования). Объем и содержание
	пусконаладочных работ, указанных в настоящем пункте, а также в п. 8.16, определяются
	в соответствии с требованиями документов, перечисленных в п. 8.31.

	Третья стадия работ

	8.20. После завершения индивидуальных испытаний технологического
	оборудования и приемки его рабочей комиссией для комплексного опробования
	должны быть подготовлены и включены в работу системы автоматизации,
	необходимые для безопасного комплексного опробования оборудования в требуемых
	режимах, а также необходимые для получения пробной продукции и защиты
	окружающей среды.

	8.21. Для подготовки систем автоматизации к работе в период комплексного
	опробования технологического оборудования заказчик должен своевременно передать
	пусконаладочной организации перечень необходимых к включению систем и график их
	включения.

	8.22. Включение в работу систем автоматизации в период комплексного
	опробования технологического оборудования должно производиться в соответствии с
	разработанной пусконаладочной организацией и согласованной с заказчиком
	программой. При этом разрешение на включение и отключение систем автоматизации
	дается заказчиком в форме соответствующей записи в оперативном журнале объекта,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цеха или установки. Программа разрабатывается на основании требований документов,
	перечисленных в п. 8.31.

	8.23. Обслуживание включенных в работу систем автоматизации при
	комплексном опробовании технологического оборудования осуществляется заказчиком
	с участием пусконаладочной организации. До сдачи систем автоматизации в
	эксплуатацию за качество ее работы несет ответственность пусконаладочная
	организация.

	8.24. Персонал пусконаладочной организации, выделенный для обслуживания
	включенных в работу систем автоматизации, должен пройти инструктаж по технике
	безопасности и правилам работы на действующем предприятии. Инструктаж
	проводится службами заказчика и о его проведении должна быть сделана запись в
	журнале.

	8.25. Системы автоматизации разрешается включить в работу только при:

	отсутствии нарушений требований к условиям эксплуатации (по температуре,
	влажности и агрессивности окружающей среды и т.п.), по минимально необходимому
	расходу контролируемого вещества, по допустимым пределам значений влияющих
	физических величин (температуре, вязкости, давлению и т.п.), по минимально
	необходимой нагрузке объекта автоматизации;

	соответствии уставок срабатывания устройств, приборов и средств
	автоматизации, указанным в проекте или утвержденным заказчиком.

	8.26. При отсутствии конкретных требований к показателям работы систем
	автоматизации в проекте или других документах, утвержденных в установленном
	порядке, определение таких требований осуществляется заказчиком.

	При определении требований к показателям работы систем автоматизации
	должны задаваться требования к показателям качества и надежности системы.

	8.27. Все переключения режимов работы технологического оборудования при
	определении реальных характеристик объекта автоматизации должен производить
	заказчик. Включение и выключение систем автоматизации должно фиксироваться в
	оперативном журнале.

	8.28. В период комплексного опробования технологического оборудования
	пусконаладочная организация должна:

	определять степень изменения показаний средств измерений под воздействием
	влияющих физических величин;

	определять и изучать характеристики каналов связи (скорости передачи
	информации, причины запаздывания, уровень и характер помех);

	определять соответствие порядка отработки отдельных элементов систем
	сигнализации, защиты и управления алгоритмам проекта; устранять причины отказа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	или "ложного" срабатывания отдельных элементов и устройств в схемах;

	определять соответствие пропускной способности запорно-регулирующей
	арматуры требованиям технологического процесса, правильности положений
	выключателей;

	определять расходные характеристики регулирующих органов и приведение
	расходных характеристик к требуемой форме, например: с помощью изменения
	конструкции сочленений исполнительного устройства с регулирующим органом или
	подбором коэффициента пропорциональности позиционера;

	корректировать ранее установленные значения параметров настройки систем
	автоматизации (регулирующих устройств, функциональных блоков, средств измерений,
	позиционных устройств и т.п.);

	испытать и определить пригодность систем автоматизации к эксплуатации и
	выполнить соответствующую корректировку эксплуатационной документации.

	8.29. Корректировку ранее установленных значений срабатывания элементов и
	устройств систем сигнализации и защиты следует производить только после
	утверждения новых значений заказчиком.

	8.30. Снятие расходных характеристик и определение пропускной способности
	регулирующих органов следует производить при условии соответствия давления среды
	в трубопроводе нормам, установленным стандартом, проектом или паспортом на
	запорную или регулирующую арматуру.

	8.31. Испытания систем автоматизации следует проводить в период комплексного
	опробования оборудования в соответствии с требованиями, приведенными в проекте,
	инструкциях заводов - изготовителей приборов и средств автоматизации или в
	отраслевых правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов,
	утвержденных соответствующими министерствами и ведомствами СССР по
	согласованию с Госстроем СССР.

	8.32. Объем и условия испытаний систем автоматизации следует определять в
	программе, составленной с учетом требований документов, на основании которых
	производятся данные испытания. Программа испытания должна быть утверждена
	заказчиком.

	8.33. Испытания должны охватывать:

	проверку технического состояния и работоспособности отдельных элементов
	узлов, устройств, алгоритмов, программ систем автоматизации;

	выявление причин неисправностей и устранение их;

	определение показателей работы систем и доведение их до значений,
	соответствующих требованиям проекта;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	установление пригодности систем автоматизации к собственно комплексному
	опробованию технологического оборудования;

	оценку качества пусконаладочных работ.

	8.34. Результаты испытаний оформляются протоколом, в который заносятся
	результаты работы системы, выводы и рекомендации.

	Предложения по улучшению основных характеристик систем (перенос точки
	отбора импульса, установка промежуточных усилителей, корректирующих устройств,
	фильтров, устройств дополнительной обработки измеряемой среды и т.п.) должны
	реализоваться заказчиком.

	8.35. Системы автоматизации, обеспечившие бесперебойную работу
	технологического оборудования в заданном режиме в период собственно комплексного
	опробования, должны предъявляться к сдаче в эксплуатацию. Передача систем
	автоматизации в эксплуатацию производится как по отдельно налаженным системам,
	так и комплексно по автоматизированным установкам, узлам технологического
	оборудования и цехам.

	8.36. При сдаче систем автоматизации в эксплуатацию оформляется акт по форме,
	приведенной в Прил. 12.

	К акту должна прилагаться следующая документация:

	перечень уставок устройств, приборов и средств автоматизации и значений
	параметров наладки систем автоматического управления (регулирования);

	программы и протоколы испытаний систем автоматизации;

	один экземпляр рабочих чертежей, полученных от заказчика, со всеми
	изменениями, внесенными в процессе производства пусконаладочных работ;

	паспорта и инструкции заводов - изготовителей приборов и средств
	автоматизации, дополнительная техническая документация, полученная от заказчика в
	процессе пусконаладочных работ".

	20. Приложение 7 признать утратившим силу.

	21. В Приложении 9 слова: "опробования систем" заменить словами: "испытания
	приборов и средств автоматизации".

	22. Главу дополнить Прил. 12.

	Приложение 12

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                             УТВЕРЖДАЮ

	                                                             ______________

	                                                               (заказчик)

	                                    АКТ

	                               _____ N _____

	                               г. __________

	              Приемки в эксплуатацию систем(ы) автоматизации

	Основание: Предъявленные к сдаче в эксплуатацию систем(ы) автоматизации

	___________________________________________________________________________

	                 (наименование пусконаладочной организации)

	Составлен комиссией в составе _____________________________________________

	                               (представители заказчика, фамилия, и., о.,

	___________________________________________________________________________

	           должность) (представители пусконаладочной организации

	___________________________________________________________________________

	                        фамилия, и., о., должность)

	Комиссией   проведена   работа   по   определению   пригодности   систем(ы)

	автоматизации к эксплуатации: _____________________________________________

	                                  (наименование систем автоматизации)

	Установлено, что вышеперечисленные системы автоматизации:

	1. Обеспечили бесперебойную работу технологического оборудования в заданном

	режиме в период собственно комплексного опробования в течение _____________

	                                                                 времени

	с положительным результатом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Соответствуют техническим требованиям __________________________________

	___________________________________________________________________________

	              (наименование нормативного документа, проекта)

	Основываясь на полученных данных, комиссия считает:

	1. Принять в эксплуатацию представленные к сдаче системы автоматизации.

	2. Пусконаладочные работы выполнены с оценкой _____________________________

	К акту прилагаются:

	1. ________________________________________________________________________

	2. ________________________________________________________________________

	3. ________________________________________________________________________

	Заказчик                                Пусконаладочная организация

	__________________________              ___________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.