Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 10 марта 1972 г. N 37

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МУФТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ
	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ
	Cast iron joining rings and fittings for asbestos cement pressure pipes
	ГОСТ 17584-72
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением
	Госстандарта СССР 09.06.1978 N 113)

	Группа Г18

	Постановлением Госстроя СССР от 10.03.1972 г. N 37 срок введения установлен с
	01.01.1973 г.; в части тройников и полумуфт - с 01.01.1974 г.

	Разработан Научно-исследовательским и проектным институтом
	асбестоцементной промышленности "НИИасбестцемент" Минстройматериалов СССР.

	Директор Валюков Э.А.

	Руководитель темы Чеченин М.Е.

	Исполнитель Пугачев Г.А.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Член Коллегии Добужинский В.И.

	Подготовлен к утверждению Отделом технического нормирования и
	стандартизации Госстроя СССР.

	Начальник отдела Шкинев А.Н.

	Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В.С.

	Ст. инженер Лейбенгруб Л.М.

	Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам
	строительства.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 10 марта 1972 г. N 37.

	Настоящий стандарт распространяется на муфты и детали чугунные,
	предназначаемые для соединения асбестоцементных напорных труб, систем
	водоснабжения и мелиорации, работающих под давлением до 15 ати, присоединения
	их к металлическим фланцам арматуры и устройства отводов.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	Герметичность соединений труб обеспечивается за счет сжатия резиновых колец,
	изготавливаемых по ГОСТ 5228-76.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	1. СОРТАМЕНТ

	1.1. Наименование, комплектность деталей, а также их обозначения должны
	соответствовать указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	-----------------T----------------------T--------------------------T------------------------

	  Наименование   	¦	        Муфта         	¦	          Тройник         	¦	       Полумуфта

	    комплекта    	¦	                      	¦	                          	¦

	-----------------+----------------------+--------------------------+------------------------

	Общий вид

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                    	      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        

	-----------------T----------T-----------T----------T---------------T----------T-------------

	  Наименование   	¦	  Фланец  	¦	  Втулка   	¦	 Фланец   	¦	Втулка-тройник 	¦	 Фланец   	¦	  Втулка

	     деталей     	¦	          	¦	           	¦	          	¦	               	¦	          	¦

	-----------------+----------+-----------+----------+---------------+----------+-------------

	Условное обозна-	¦	   ФЧМ    	¦	    ВЧМ    	¦	   ФЧМ    	¦	     ВТЧМ      	¦	    ФЧ    	¦	     ВЧ

	чение            	¦	          	¦	           	¦	          	¦	               	¦	          	¦

	-----------------+----------+-----------+----------+---------------+----------+-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Номер чертежа   	¦	  1 - 3   	¦	     4     	¦	  1 - 3   	¦	       5       	¦	   6      	¦	      7

	-----------------+----------+-----------+----------+---------------+----------+-------------

	Номер таблицы   	¦	    2     	¦	     3     	¦	    2     	¦	       4       	¦	   5      	¦	      6

	-----------------+----------+-----------+----------+---------------+----------+-------------

	Назначение      	¦	 Для соединения труб  	¦	 Для устройства отводов   	¦	 Для присоединения

	                 	¦	в водопроводах и      	¦	D  = 50 - 150 мм от водо- 	¦	металлических фланцев

	                 	¦	газопроводах          	¦	 y                        	¦	арматуры и соединитель-

	                 	¦	                      	¦	проводов и газопроводов   	¦	ных частей(ГОСТ 1234-67,

	                 	¦	                      	¦	                          	¦	P  = 10 кгс/см2) к

	                 	¦	                      	¦	                          	¦	 y

	                 	¦	                      	¦	                          	¦	трубам в водопроводах

	                 	¦	                      	¦	                          	¦	и газопроводах

	Примечание. Поставка тройников и полумуфт должна производиться с 1/I 1974 г.

	1.2. Муфты и соединительные детали (тройники и полумуфты) состоят из
	чугунной втулки и фланцев, стягиваемых болтами.

	1.3. Муфты и соединительные детали должны изготавливаться в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в
	установленном порядке.

	Конструкция, размеры и справочная масса втулок и фланцев, а также размеры
	болтов должны соответствовать указанным в табл. 2 - 6 и на черт. 1 - 7.

	(п. 1.3 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	Таблица 2

	----------------------T-----------------------------------------------T------T--------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--

	Для асбестоцементных 	¦	                Размеры фланцев ФЧМ, мм        	¦	Спра- 	¦	         Болты

	        труб          	¦	                                               	¦	вочный	¦

	----------T-----------+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+	вес,  	+--------T-----
	-T------

	Условный 	¦	 Наружный  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	r  	¦	r  	¦	 а 	¦	 h 	¦	кг    	¦	Диаметр,	¦	Длина,	¦	Коли-

	проход, мм	¦	диаметр, мм	¦	 1 	¦	 2 	¦	 3 	¦	 4 	¦	 5 	¦	 6 	¦	 7 	¦	 8 	¦	 1 	¦	 2 	¦	   	¦	   	¦	      	¦	   мм   	¦	  мм  	¦	чество

	----------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+--------+-----
	-+------

	  100     	¦	    122    	¦	125	¦	146	¦	150	¦	160	¦	186	¦	176	¦	14 	¦	16 	¦	16 	¦	14 	¦	 5 	¦	 23	¦	  1,4 	¦	  М12   	¦	 110  	¦	   3

	  150     	¦	    168    	¦	171	¦	194	¦	198	¦	208	¦	236	¦	230	¦	20 	¦	22 	¦	20 	¦	18 	¦	 6 	¦	 24	¦	  2,0 	¦	  М16   	¦	 130  	¦	   3

	  200     	¦	    224    	¦	227	¦	252	¦	256	¦	269	¦	297	¦	291	¦	20 	¦	22 	¦	20 	¦	18 	¦	 6 	¦	 24	¦	  2,7 	¦	  М16   	¦	 130  	¦	   4

	  250     	¦	    274    	¦	278	¦	305	¦	309	¦	319	¦	354	¦	345	¦	24 	¦	26 	¦	24 	¦	22 	¦	 8 	¦	 30	¦	  4,3 	¦	  М20   	¦	 160  	¦	   4

	  300     	¦	    324    	¦	328	¦	357	¦	361	¦	373	¦	408	¦	399	¦	24 	¦	26 	¦	24 	¦	22 	¦	 8 	¦	 30	¦	  5,6 	¦	  М20   	¦	 160  	¦	   5

	  350     	¦	    373    	¦	377	¦	408	¦	413	¦	425	¦	465	¦	451	¦	24 	¦	26 	¦	24 	¦	22 	¦	 9 	¦	 34	¦	  8,2 	¦	  М20   	¦	 180  	¦	   5

	  400     	¦	    427    	¦	431	¦	464	¦	469	¦	482	¦	522	¦	508	¦	24 	¦	26 	¦	24 	¦	22 	¦	 9 	¦	 34	¦	  9,0 	¦	  М20   	¦	 180  	¦	   5

	  500     	¦	    528    	¦	533	¦	568	¦	573	¦	585	¦	625	¦	611	¦	24 	¦	26 	¦	24 	¦	22 	¦	10 	¦	 36	¦	 11,5 	¦	  М20   	¦	 180  	¦	   5

	Фланец ФЧМ для труб = 100 - 150 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1
	Фланец ФЧМ для труб = 200 - 250 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2
	Фланец ФЧМ для труб = 300 - 500 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Таблица 3

	----------------------T-----------------------------------T-------

	    Асбестоцементные  	¦	  Размеры втулок ВЧМ для муфт, мм  	¦	Спра-

	        трубы         	¦	                                   	¦	вочный

	----------T-----------+-----T-----T-----T-----T-----T-----+	вес, кг

	Условный 	¦	 Наружный  	¦	 D   	¦	 D   	¦	 D   	¦	 D   	¦	  B  	¦	 S   	¦

	проход, мм	¦	диаметр, мм	¦	  1  	¦	  2  	¦	  3  	¦	  4  	¦	     	¦	     	¦

	----------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

	   100    	¦	    122    	¦	 125 	¦	 143 	¦	 129 	¦	 147 	¦	  50 	¦	  9  	¦	  1,3

	   150    	¦	    168    	¦	 171 	¦	 191 	¦	 175 	¦	 195 	¦	  70 	¦	 10  	¦	  2,8

	   200    	¦	    224    	¦	 227 	¦	 249 	¦	 231 	¦	 253 	¦	  70 	¦	 11  	¦	  4,0

	   250    	¦	    274    	¦	 278 	¦	 302 	¦	 282 	¦	 306 	¦	  80 	¦	 12  	¦	  6,9

	   300    	¦	    324    	¦	 328 	¦	 354 	¦	 332 	¦	 358 	¦	  90 	¦	 13  	¦	  8,8

	   350    	¦	    373    	¦	 377 	¦	 405 	¦	 382 	¦	 410 	¦	  90 	¦	 14  	¦	 10,9

	   400    	¦	    427    	¦	 431 	¦	 461 	¦	 436 	¦	 465 	¦	 100 	¦	 15  	¦	 14,4

	   500    	¦	    528    	¦	 533 	¦	 565 	¦	 538 	¦	 570 	¦	 100 	¦	 16  	¦	 19,5

	Втулка ВЧМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Таблица 4

	----------------------T-----------------------------------------------T------T--------------------
	--

	   Асбестоцементные   	¦	        Размеры втулок-тройников ВТЧМ, мм      	¦	Спра- 	¦	       Болты

	        трубы         	¦	                                               	¦	вочный	¦

	----------T-----------+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+	вес,  	+------T-------
	-T------

	Условный 	¦	 Наружный  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	 d 	¦	 n 	¦	 s 	¦	b  	¦	 l 	¦	кг    	¦	Длина,	¦	Диаметр,	¦	Коли-

	проход, мм	¦	диаметр, мм	¦	 1 	¦	 2 	¦	 3 	¦	 4 	¦	 5 	¦	 6 	¦	 7 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	      	¦	  мм  	¦	   мм   	¦	чество

	----------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+------+-------
	-+------

	  100     	¦	    122    	¦	125	¦	143	¦	129	¦	 50	¦	102	¦	125	¦	165	¦	20 	¦	 4 	¦	 9 	¦	17 	¦	110	¦	  6,0 	¦	 180  	¦	  М12   	¦	   3

	  100     	¦	    122    	¦	125	¦	143	¦	129	¦	100	¦	158	¦	180	¦	220	¦	20 	¦	 4 	¦	 9 	¦	19 	¦	160	¦	  9,0 	¦	 220  	¦	  М12   	¦	   3

	  150     	¦	    168    	¦	171	¦	191	¦	175	¦	 50	¦	102	¦	125	¦	165	¦	20 	¦	 4 	¦	10 	¦	17 	¦	110	¦	  7,5 	¦	 180  	¦	  М16   	¦	   3

	  150     	¦	    168    	¦	171	¦	191	¦	175	¦	100	¦	158	¦	180	¦	220	¦	20 	¦	 4 	¦	10 	¦	19 	¦	160	¦	 11,8 	¦	 220  	¦	  М16   	¦	   3

	  150     	¦	    168    	¦	171	¦	191	¦	175	¦	150	¦	212	¦	240	¦	285	¦	24 	¦	 8 	¦	10 	¦	21 	¦	210	¦	 15,5 	¦	 270  	¦	  М16   	¦	   3

	  200     	¦	    224    	¦	227	¦	249	¦	231	¦	 50	¦	102	¦	125	¦	165	¦	20 	¦	 4 	¦	11 	¦	17 	¦	110	¦	  9,8 	¦	 180  	¦	  М16   	¦	   4

	  200     	¦	    224    	¦	227	¦	249	¦	231	¦	100	¦	158	¦	180	¦	220	¦	20 	¦	 4 	¦	11 	¦	19 	¦	160	¦	 15,2 	¦	 220  	¦	  М16   	¦	   4

	  200     	¦	    224    	¦	227	¦	249	¦	231	¦	150	¦	212	¦	240	¦	285	¦	24 	¦	 8 	¦	11 	¦	21 	¦	210	¦	 21,3 	¦	 270  	¦	  М16   	¦	   4

	  300     	¦	    324    	¦	328	¦	354	¦	332	¦	100	¦	158	¦	180	¦	220	¦	20 	¦	 4 	¦	13 	¦	19 	¦	160	¦	 20,7 	¦	 250  	¦	  М20   	¦	   5

	  300     	¦	    324    	¦	328	¦	354	¦	332	¦	150	¦	212	¦	240	¦	285	¦	24 	¦	 8 	¦	13 	¦	21 	¦	210	¦	 28,3 	¦	 300  	¦	  М20   	¦	   5

	Втулка-тройник ВТЧМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Таблица 5

	----------------------T---------------------------------------T------T----------------------

	   Асбестоцементные   	¦	            Размеры фланцев ФЧ, мм     	¦	Спра- 	¦	       Болты

	        трубы         	¦	                                       	¦	вочный	¦

	----------T-----------+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+	вес,  	+--------T------T------

	Условный 	¦	 Наружный  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	D  	¦	 a 	¦	 b 	¦	 h 	¦	кг    	¦	Диаметр,	¦	Длина,	¦	Коли-

	проход, мм	¦	диаметр, мм	¦	 1 	¦	 2 	¦	 3 	¦	 4 	¦	 5 	¦	 6 	¦	 7 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	      	¦	   мм   	¦	  мм  	¦	чество

	----------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------+--------+------+------

	  100     	¦	    122    	¦	125	¦	146	¦	150	¦	180	¦	218	¦	220	¦	19 	¦	 5 	¦	 8 	¦	23 	¦	  2,4 	¦	  М16   	¦	 140  	¦	   4

	  150     	¦	    168    	¦	171	¦	194	¦	198	¦	240	¦	283	¦	285	¦	23 	¦	 6 	¦	 9 	¦	24 	¦	  4,0 	¦	  М20   	¦	 140  	¦	   8

	  200     	¦	    224    	¦	227	¦	252	¦	256	¦	295	¦	338	¦	340	¦	23 	¦	 6 	¦	 9 	¦	24 	¦	  5,0 	¦	  М20   	¦	 140  	¦	   8

	  250     	¦	    274    	¦	278	¦	305	¦	309	¦	350	¦	393	¦	395	¦	23 	¦	 8 	¦	11 	¦	30 	¦	  7,9 	¦	  М20   	¦	 150  	¦	  12

	  300     	¦	    324    	¦	328	¦	357	¦	361	¦	400	¦	443	¦	445	¦	23 	¦	 8 	¦	11 	¦	30 	¦	  8,5 	¦	  М20   	¦	 150  	¦	  12

	  350     	¦	    373    	¦	377	¦	408	¦	413	¦	460	¦	502	¦	505	¦	23 	¦	 9 	¦	12 	¦	34 	¦	 12,4 	¦	  М20   	¦	 150  	¦	  16

	  400     	¦	    427    	¦	431	¦	464	¦	469	¦	515	¦	562	¦	565	¦	26 	¦	 9 	¦	12 	¦	34 	¦	 14,5 	¦	  М22   	¦	 150  	¦	  16

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  500     	¦	    528    	¦	533	¦	568	¦	573	¦	620	¦	667	¦	670	¦	26 	¦	10 	¦	13 	¦	36 	¦	 20,5 	¦	  М22   	¦	 150  	¦	  20

	Таблица 6

	----------------------T---------------------------------------T--------

	   Асбестоцементные   	¦	           Размеры втулок ВЧ, мм       	¦	Справоч-

	        трубы         	¦	                                       	¦	ный вес,

	----------T-----------+-------T--------T-------T-------T------+	кг

	Условный 	¦	 Наружный  	¦	  D    	¦	  D     	¦	  D    	¦	  D    	¦	  s   	¦

	проход, мм	¦	диаметр, мм	¦	   1   	¦	   2    	¦	   3   	¦	   4   	¦	      	¦

	----------+-----------+-------+--------+-------+-------+------+--------

	   100    	¦	    122    	¦	  125  	¦	  143   	¦	  100  	¦	  158  	¦	   9  	¦	  2,2

	   150    	¦	    168    	¦	  171  	¦	  191   	¦	  150  	¦	  212  	¦	  10  	¦	  3,4

	   200    	¦	    224    	¦	  227  	¦	  249   	¦	  200  	¦	  268  	¦	  11  	¦	  5,0

	   250    	¦	    274    	¦	  278  	¦	  302   	¦	  250  	¦	  320  	¦	  12  	¦	  6,7

	   300    	¦	    324    	¦	  328  	¦	  354   	¦	  300  	¦	  370  	¦	  13  	¦	  8,5

	   350    	¦	    373    	¦	  377  	¦	  405   	¦	  350  	¦	  430  	¦	  14  	¦	 11,2

	   400    	¦	    427    	¦	  431  	¦	  461   	¦	  399  	¦	  482  	¦	  15  	¦	 13,8

	   500    	¦	    528    	¦	  533  	¦	  567   	¦	  498  	¦	  585  	¦	  16  	¦	 18,4

	Фланец ФЧ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6
	Втулка ВЧ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	1.4. Допускаемые отклонения размеров 	, 	 и 	 втулок и фланцев должны
	быть не ниже II класса точности, а всех остальных размеров - не ниже III класса
	точности по ГОСТ 1855-55.

	(п. 1.4 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Втулки и фланцы должны отливаться из чугуна марки не ниже СЧ 12-28 по
	ГОСТ 1412-70.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	2.2. Отливки деталей не должны иметь дефектов: недолива, неслитин, пригаров,
	заливов, пористости, трещин, раковин глубиной более 15% номинальной толщины
	стенки.

	Допускается заварка дефектных мест с последующей зачисткой. Общее количество
	заваренных мест не должно быть более двух на деталь.

	При неровной поверхности отливки допускается местная зачистка глубиной не
	более 1 мм только под гайки или головки болтов.

	На изделиях высшей категории качества дефекты не допускаются.

	(п. 2.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	2.3. Втулки должны быть водонепроницаемы и выдерживать без разрушения
	давление:

	25 ати при условном проходе до 300 мм;

	20 ати при условном проходе свыше 300 мм, а втулки муфт высшей категории
	качества - 30 ати при условном проходе до 300 мм и 25 ати при условном проходе
	свыше 300 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(п. 2.3 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	2.4. Поверхности втулок и фланцев должны быть покрыты нефтяным битумом,
	температура размягчения которого должна быть не ниже +65 °С. Битум должен
	отвечать требованиям ГОСТ 9812-74. Покрытие должно быть прочным, гладким и не
	иметь видимых глазом трещин, не должно быть липким и растворимым в воде.
	Покрытие поверхности втулок битумом должно производиться после их
	гидравлического испытания.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	Примечание. Поверхности втулок и фланцев муфт, предназначенных для систем
	мелиорации, допускается покрывать битумным лаком БТ 577 по ГОСТ 5631-70.

	(примечание введено Изменением N 1, введенным в действие Постановлением
	Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)

	2.5. Размеры болтов и гаек должны соответствовать ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 5915-
	70, а технические требования к ним - ГОСТ 1759-70.

	Допускается применение болтов грубой точности с уменьшенной головкой по
	ГОСТ 15590-70, а также шпилек соответствующей длины и диаметра резьбы по ГОСТ
	22042-76 с гайками.

	(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	2.6. Болты и гайки должны быть оцинкованы.

	Примечание. Допускается по согласованию с потребителем поставка
	неоцинкованных болтов и гаек.

	2.7. Готовые детали должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Муфты и соединительные детали должны поставляться комплектно партиями.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Размер партии устанавливается соглашением между предприятием-изготовителем  и
	потребителем.

	3.2. Приемка муфт и соединительных деталей производится путем проведения
	приемочного контроля по внешнему виду и размерам, а также по
	водонепроницаемости.

	Для проверки по внешнему виду и размерам отбирают 5% фланцев, втулок и
	других деталей, а для испытания гидравлическим давлением - 1% втулок от партии, но
	не менее 5 шт.

	При приемке изделий высшей категории качества для проверки по всем
	показателям отбирают 10% изделий от партии.

	Если при контрольной проверке хотя бы одно изделие по какому-либо показателю
	не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, производят повторную
	проверку по этому показателю удвоенного количества изделий, отобранных от той же
	партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки, партия
	бракуется.

	(п. 3.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	3.3. Проверка размеров должна производиться универсальным инструментом или
	шаблонами.

	3.4. Гидравлические испытания втулок производят на специальном прессе.

	При установке на прессе торцы втулок герметизируются резиновыми кольцами.
	Испытание проводят нагнетанием воды в испытуемую втулку. Величину давления
	определяют по манометру.

	Под гидравлическим давлением, указанным в п. 2.3, втулка должна находиться не
	менее 15 с. При испытании втулку слегка обстукивают стальным молотком весом 700 г.

	Если в процессе этого испытания на наружной поверхности втулки не образуется
	капелек воды, то она считается выдержавшей испытание на водонепроницаемость.

	3.5. Методы испытаний физико-механических показателей и химического анализа
	чугуна втулок и фланцев должны соответствовать указанным в ГОСТ 1412-70 и ГОСТ
	22536.0-77 - ГОСТ 22536.6-77.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	3.6. Температура размягчения битума должна определяться по ГОСТ 11506-73.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	4. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. На наружной поверхности каждой муфты или детали должны быть указаны:
	товарный знак предприятия-изготовителя, буква В на муфтах, предназначенных для
	систем питьевого водоснабжения, буква М на муфтах для систем мелиорации, условное
	обозначение детали, диаметр труб, для которых они предназначены, а на втулке-
	тройнике дополнительно указывается диаметр отвода.

	На муфтах и деталях высшей категории качества должно быть нанесено
	изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67. Например, на втулке-
	тройнике, предназначенной для соединения асбестоцементных труб для мелиорации с
	диаметром условного прохода 150 мм и устройства отвода с условным проходом 50 мм,
	должны быть указаны после товарного знака наименование детали и диаметр труб: М-
	ВТЧМ-150/50, а на фланцах, комплектующих такую втулку, должно быть
	соответственно указано: М-ФЧ-150.

	(п. 4.1 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 09.06.1978 N 113)

	4.2. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию изделий
	паспортом (сертификатом), в котором указывается:

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	09.06.1978 N 113)

	а) наименование завода-изготовителя;

	б) номер партии;

	в) наименование комплекта;

	г) результаты гидравлических испытаний втулок;

	д) температура размягчения битума;

	е) обозначение настоящего стандарта.

	4.3. Втулки, фланцы и болты для муфт, тройников и полумуфт перевозятся
	комплектно, для этого они связываются проволокой или стягиваются болтами.

	При перевозке чугунных деталей, связанных проволокой, необходимое количество
	болтов отправляется в ящиках одновременно с чугунными деталями.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.4. Муфты, тройники и полумуфты должны храниться под навесом уложенными
	раздельно в стопы и должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

	5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (раздел 5 введен Изменением N 1, введенным в
	действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)

	5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых
	изделий требованиям настоящего стандарта.

	5.2. Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделий при условии
	соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных
	настоящим стандартом, - 12 мес со дня сдачи муфт (других изделий) в эксплуатацию, но
	не более 18 мес со дня отгрузки с предприятия, а муфт (других изделий) высшей
	категории качества - два года со дня сдачи в эксплуатацию, но не более двух с
	половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.