Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

	Введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 9 июня 1978 г. N 113

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 17584-72 "МУФТЫ И
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ
	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ"

	Группа Г18

	Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
	строительства от 09.06.1978 N 113 срок введения установлен с 01.07.1978 г.

	Вводная часть. Первый абзац после слов "напорных труб" дополнить словами:
	"систем водоснабжения и мелиорации, работающих под давлением до 15 ати";

	второй абзац изложить в новой редакции:

	"Герметичность соединений труб обеспечивается за счет сжатия резиновых колец,
	изготавливаемых по ГОСТ 5228-76".

	Пункт 1.3 изложить в новой редакции (кроме таблиц и чертежей):

	"1.3. Муфты и соединительные детали должны изготавливаться в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в
	установленном порядке.

	Конструкция, размеры и справочная масса втулок и фланцев, а также размеры
	болтов должны соответствовать указанным в табл. 2 - 6 и на черт. 1 - 7".

	Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

	"1.4. Допускаемые отклонения размеров 	, 	 и 	 втулок и фланцев должны
	быть не ниже II класса точности, а всех остальных размеров - не ниже III класса
	точности по ГОСТ 1855-55".

	Пункт 2.1. Заменить марку чугуна: СЧ 18-36 на СЧ 12-28.

	Пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"2.2. Отливки деталей не должны иметь дефектов: недолива, неслитин, пригаров,
	заливов, пористости, трещин, раковин глубиной более 15% номинальной толщины
	стенки.

	Допускается заварка дефектных мест с последующей зачисткой. Общее количество
	заваренных мест не должно быть более двух на деталь.

	При неровной поверхности отливки допускается местная зачистка глубиной не
	более 1 мм только под гайки или головки болтов.

	На изделиях высшей категории качества дефекты не допускаются".

	2.3. Втулки должны быть водонепроницаемы и выдерживать без разрушения
	давление:

	25 ати при условном проходе до 300 мм;

	20 ати при условном проходе свыше 300 мм, а втулки муфт высшей категории
	качества - 30 ати при условном проходе до 300 мм и 25 ати при условном проходе
	свыше 300 мм".

	Пункт 2.4 дополнить примечанием:

	"Примечание. Поверхности втулок и фланцев муфт, предназначенных для систем
	мелиорации, допускается покрывать битумным лаком БТ 577 по ГОСТ 5631-70".

	Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9812-61 на ГОСТ 9812-74.

	Пункт 2.5 дополнить новым абзацем:

	"Допускается применение болтов грубой точности с уменьшенной головкой по
	ГОСТ 15590-70, а также шпилек соответствующей длины и диаметра резьбы по ГОСТ
	22042-76 с гайками".

	Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

	"3.2. Приемка муфт и соединительных деталей производится путем проведения
	приемочного контроля по внешнему виду и размерам, а также по
	водонепроницаемости.

	Для проверки по внешнему виду и размерам отбирают 5% фланцев, втулок и
	других деталей, а для испытания гидравлическим давлением - 1% втулок от партии, но
	не менее 5 шт.

	При приемке изделий высшей категории качества для проверки по всем
	показателям отбирают 10% изделий от партии.

	Если при контрольной проверке хотя бы одно изделие по какому-либо показателю
	не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, производят повторную
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проверку по этому показателю удвоенного количества изделий, отобранных от той же
	партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки, партия
	бракуется".

	Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2331-63 на ГОСТ 22536.0-77 - ГОСТ 22536.6-
	77.

	Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 11506-65 на ГОСТ 11506-73.

	Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

	"4.1. На наружной поверхности каждой муфты или детали должны быть указаны:
	товарный знак предприятия-изготовителя, буква В на муфтах, предназначенных для
	систем питьевого водоснабжения, буква М на муфтах для систем мелиорации, условное
	обозначение детали, диаметр труб, для которых они предназначены, а на втулке-
	тройнике дополнительно указывается диаметр отвода.

	На муфтах и деталях высшей категории качества должно быть нанесено
	изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67. Например, на втулке-
	тройнике, предназначенной для соединения асбестоцементных труб для мелиорации с
	диаметром условного прохода 150 мм и устройства отвода с условным проходом 50 мм,
	должны быть указаны после товарного знака наименование детали и диаметр труб: М-
	ВТЧМ-150/50, а на фланцах, комплектующих такую втулку, должно быть
	соответственно указано: М-ФЧ-150".

	Пункт 4.2. Первый абзац. Исключить слова: "должно гарантировать соответствие
	деталей требованиям настоящего стандарта";

	после слова "партию" дополнить словом: "изделий".

	Стандарт дополнить новым разделом - 5:

	"5. Гарантии изготовителя

	5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых
	изделий требованиям настоящего стандарта.

	5.2. Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделий при условии
	соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных
	настоящим стандартом, - 12 мес со дня сдачи муфт (других изделий) в эксплуатацию, но
	не более 18 мес со дня отгрузки с предприятия, а муфт (других изделий) высшей
	категории качества - два года со дня сдачи в эксплуатацию, но не более двух с
	половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.