Введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 11 июня 1986 г. N 1447

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 23981-80 "НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ.
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.1986
	N 1447 срок введения установлен с 01.01.1988.

	Вводная часть. Последний абзац исключить.

	Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "При записи наконечников в
	нормативно-технической документации должно быть указано их условное обозначение
	в соответствии со структурой, изложенной в обязательном Приложении";

	третий абзац. Заменить слова: "для закрытых и сухих помещений" на "исполнения
	П";

	четвертый абзац. Заменить слова: "с оловянным толщиной 6 мкм по подслою
	никеля толщиной 3 мкм покрытием, полученным катодным восстановлением" на "с
	покрытием шифра 02"; пример условного обозначения. Заменить значение: 5 на 02;

	пятый абзац. Заменить слова: "с закрытым хвостовиком в виде штуцера" на
	"исполнения Ш".

	Пункт 3.10. Третий абзац, таблицу 1 изложить в новой редакции: "Обозначение
	покрытия по ГОСТ 9.306-85 и шифр покрытия наконечников из меди и латуни должны
	соответствовать указанным в табл. 1. Условия эксплуатации - по ГОСТ 9.303-84.

	Таблица 1

	-----------------------------T-----------T------------------------

	    Обозначение покрытия     	¦	   Шифр    	¦	  Материал наконечника

	      по ГОСТ 9.306-85       	¦	 покрытия  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------+-----------+------------------------

	Без покрытия                 	¦	    00     	¦	        Медь

	                             	¦	           	¦	        Латунь

	Гор. ПОС61 <1>               	¦	    01     	¦	        Медь

	О-С (60) 3. опл              	¦	    02     	¦	        Медь

	Н3 - 6 <2>                   	¦	    03     	¦	        Медь

	                             	¦	           	¦	        Латунь

	О - Ви (99,8) 6 <3>          	¦	    04     	¦	        Медь

	Н1-3. Гор. ПОС61             	¦	    05     	¦	        Латунь

	Н1-3.0-С (60) 3. опл         	¦	    06     	¦	        Латунь

	Н1-3.0-Ви (99,8) 6 <3>       	¦	    07     	¦	        Латунь

	06 <4>                       	¦	    08     	¦	        Латунь

	09 <4>                       	¦	    09     	¦	        Латунь

	Ср3 - 6 <5>                  	¦	    10     	¦	        Медь

	                             	¦	           	¦	        Латунь

	Ср9 <5>                      	¦	    11     	¦	        Медь

	                             	¦	           	¦	        Латунь

	-------------------------------

	<1> Допускается применение припоя ПОС40.

	<2> Для наконечников, присоединяемых пайкой, проводится последующее
	лужение хвостовика припоем ПОС61.

	<3> Допускается, если иглообразование не влияет на работоспособность изделия.

	<4> Для наконечников, изготовляемых в виде цепи и присоединяемых к проводу
	методом опрессовки.

	<5> Для наконечников, применяемых в контактных соединениях, где требуется
	стабильное электрическое сопротивление при рабочей температуре свыше 110 °C.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Наконечники из алюминия, алюминиевого сплава и медно-алюминиевые
	(переходные) для нужд народного хозяйства, применяемые в условиях эксплуатации 1
	(при размещении внутри помещений с естественной и искусственной вентиляцией) и 3
	по ГОСТ 15150-69, изготовляются без покрытий";

	четвертый абзац. Заменить слово: "наконечники" на "конкретные виды
	наконечников";

	пятый абзац изложить в новой редакции: "Вид и толщина покрытия должны
	выбираться с учетом материала наконечника, метода присоединения к жиле провода и
	в соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 9.303-84".

	Пункт 3.11 изложить в новой редакции: "3.11. Наконечники должны выдерживать
	воздействие климатических факторов, соответствующих их климатическому
	исполнению и категории размещения и устанавливаемых в стандартах и технических
	условиях на наконечники конкретных видов".

	Пункт 3.15. Исключить слова: "типы", "и исполнения"; дополнить подпунктом - д:
	"д) воздействия сквозного тока".

	Пункт 4.3. Таблица 3. Испытание на нагревание номинальным током поместить
	после измерения начального электрического сопротивления;

	заменить ссылку: ГОСТ 17441-78 на ГОСТ 17441-84;

	примечание после слов "Испытание на" дополнить словами: "стойкость при
	сквозных токах (п. 3.15д)".

	Пункт 4.6. Заменить слова: "в два года" на "в пять лет".

	Пункт 5.5а дополнить абзацем: "Конкретные методы испытаний должны быть
	установлены в стандартах и технических условиях на наконечники конкретных видов".

	Пункт 5.6 после слов "номинальным током" дополнить словами: "испытание на
	стойкость при сквозных токах"; заменить ссылку: ГОСТ 17441-78 на ГОСТ 17441-84.

	Пункт 6.6. Первый абзац. Заменить слова: "бумажные пакеты по ГОСТ 12302-72"
	на "пакеты по ГОСТ 12302-83 или ГОСТ 24370-80";

	пятый абзац. Исключить слово: "бумажные".

	Пункт 6.10. Заменить ссылку: ГОСТ 7376-77 на ГОСТ 7376-84.

	Приложение. Структура условного обозначения. Заменить слова: "нормативно-
	технического документа" на "стандарта или технических условий на конкретный вид
	наконечника", "Условное обозначение" на "Шифр", "стандартом на конструкцию и
	размеры или техническими условиями" на "стандартами или техническими условиями
	на конкретные виды наконечников".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.