Принято и введено в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 5 августа 1996 г. N 18-59

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 К СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
	КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ"

	Дата введения в действие

	1 января 1997 года

	Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

	"По характеру действия среды разделяются на химически и биологически
	активные".

	Последний абзац п. 1.4 изложить в следующей редакции:

	"... технологическое оборудование с максимально возможной герметизацией,
	приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах наибольшего выделения
	агрессивных паров, газов и пылей".

	Примечание к табл. 4 дополнить п. 3 следующего содержания:

	"3. При наличии грунтовой воды оценка агрессивности среды производится в
	зависимости от химического состава грунтовой воды по табл. 5, 6, 7".

	Абзац 6 п. 2.4 изложить в следующей редакции:

	"... жидких органических сред и биологически активных сред - в табл. 8 и 8а".

	Дать табл. 8а следующего содержания:

	----------T------------------------------------------------------¬

	¦	  Среда  	¦	Степень агрессивного воздействия биологически активных	¦

	¦	         	¦	                  сред на бетон                       	¦

	+---------+------------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Грибы    	¦	Слабоагрессивная                                      	¦

	¦	Тионовые 	¦	От слабоагрессивной до сильноагрессивной в зависимости	¦

	¦	бактерии 	¦	от концентрации сероводорода по табл. 2 и Приложению 1	¦

	¦	                                                                	¦

	¦	   Примечание.    Концентрация    сероводорода    рассчитывается	¦

	¦	проектной организацией в  зависимости от состава  сточных вод  и	¦

	¦	конструктивных характеристик коллектора.                        	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Пункт 2.13 дополнить текстом следующего содержания:

	"Наличие и количество в заполнителях вредных примесей должно быть указано в
	соответствующей документации и учитываться при проектировании бетонных и
	железобетонных конструкций".

	Пункт 2.9 дополнить текстом следующего содержания:

	"К бетону железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию
	агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей) при наличии
	испаряющихся поверхностей и одновременному переменному замораживанию и
	оттаиванию, должны предъявляться требования по морозостойкости. Испытания на
	морозостойкость должны выполняться по ГОСТ 10060.2-95".

	Пункт 2.31 дополнить абзацем следующего содержания:

	"... биоцидные материалы - при воздействии бактерий, выделяющих кислоты, и
	грибов".

	Пункт 2.32 дополнить абзацем следующего содержания:

	"Все материалы, применяемые для защиты от коррозии, следует сопровождать
	сертификатом качества".

	Название раздела на с. 15 изложить в следующей редакции <*>:

	"Дымовые, газодымовые, вентиляционные и канализационные трубы, емкостные
	сооружения и трубопроводы".

	--------------------------------

	<*> См. СНиП 2.03.11-85. - М.: ГП, ЦПП, 1995.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 2.51 изложить в следующей редакции:

	    "Для  железобетонного ствола  дымовых  и  газодымовых труб,  а

	также  канализационных труб с агрессивными газообразными  средами,

	содержащими  соединения  серы,  необходимо  применять   бетон   на

	сульфатостойком     портландцементе       или      сульфатостойком

	портландцементе  с минеральными добавками. Допускается  применение

	портландцементов  с  минеральными добавками,  в  клинкере  которых

	содержание трехкальциевого алюмината C A не превышает 7%".

	                                      3

	Пункт 2.52 дополнить абзацем следующего содержания:

	"Для бетона канализационных труб допускается применять заполнители из
	карбонатных пород, отвечающие требованиям, изложенным в п. 2.13".

	Пункт 2.54 дополнить абзацем следующего содержания:

	"Следует при строительстве канализационного трубопровода на участках с
	сильноагрессивными средами применять железобетонные трубы с внутренним чехлом
	из полиэтилена, поливинилхлорида и др.".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.