Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 17 ноября 1987 г. N 4188

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО И
	КОНТРОЛЬНОГО ИНДЕКСОВ ТРЕКИНГОСТОЙКОСТИ ВО
	ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ
	Method for determining the comparative and the proof tracking indices of
	solid insulating materials under moist conditions
	ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79, СТ СЭВ 6463-88)
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	15.09.1989 N 2766)

	Группа Е39

	ОКСТУ 3491

	Срок действия

	с 1 января 1989 года

	до 1 января 1994 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством электротехнической промышленности.

	2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
	17.11.1987 N 4188 Публикация МЭК 112-79 введена в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта с 01.01.1989.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------T----------------T------------------------------

	Раздел, подраздел,	¦	  Обозначение   	¦	  Обозначение отечественного

	пункт, в котором 	¦	соответствующего	¦	    нормативно-технического

	приведены ссылки 	¦	   стандарта    	¦	  документа, на который дана

	                  	¦	                	¦	            ссылка

	------------------+----------------+------------------------------

	       п. 1       	¦	    МЭК 587     	¦	               -

	1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

	Данный метод испытания позволяет определять относительную стойкость
	твердых электроизоляционных материалов к образованию токопроводящих перемычек
	при приложении напряжения до 600 В включительно, когда поверхность материала,
	находящаяся под напряжением, подвержена воздействию капель воды, содержащей
	загрязнители.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Токопроводящие перемычки во время этого испытания образуются при
	приложении напряжения к электродам определенной конфигурации, установленным
	на поверхность материала, и подаче электролита между электродами каплями через
	заданные промежутки времени. Количество капель, вызывающее возникновение
	проводящей перемычки, возрастает при снижении подаваемого напряжения, и ниже
	его критической величины образование проводящих перемычек прекращается.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Материалы, не образующие токопроводящих перемычек при самом высоком
	напряжении, разрушаются по-разному. Глубину происходящей при испытании эрозии
	материала можно измерить. Некоторые материалы во время испытания могут
	воспламеняться.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечания. 1. Получаемая при этом способе классификация материалов
	отличается от классификации, получаемой при других способах испытаний, например,
	при воздействии разрядов высокого напряжения и слабого тока.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий метод позволяет четко разграничить материалы с относительно
	низкой трекингостойкостью. Метод не распространяется на материалы, обычно
	используемые на открытом воздухе. Для классификации таких материалов следует
	пользоваться ГОСТ 27474-87.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	2. Результаты испытаний нельзя применять непосредственно для определения
	безопасных значений путей поверхностной утечки при конструировании
	электрических аппаратов.

	2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

	2.1. Трекинг

	Прогрессирующее образование токопроводящих перемычек, которые появляются
	на поверхности твердого электроизоляционного материала в результате
	комбинированных воздействий электрического напряжения и электролитического
	загрязнения его поверхности.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	2.2. Электрическая эрозия

	Разрушение поверхности электроизоляционного материала под действием
	электрических разрядов.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	2.3. Сравнительный индекс трекингостойкости (СИТ)

	Величина максимального напряжения в вольтах, при которой материал
	выдерживает испытание при нанесении 50 капель электролита без образования
	токопроводящих перемычек.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечание. Величина каждого испытательного напряжения и СИТ должна
	делиться на 25.

	2.4. Контрольный индекс трекингостойкости (КИТ)

	Величина испытательного напряжения в вольтах, при которой материал
	выдерживает испытание при нанесении 50 капель электролита без образования

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	токопроводящих перемычек.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	3. ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

	На образце можно использовать любой плоский участок с поверхностью,
	достаточной для того, чтобы во время испытания жидкость не стекала с краев образца.
	Рекомендуются плоские участки размером не менее 15 x 15 мм. Толщина образца
	должна быть не менее 3 мм; ее записывают в протоколе испытаний.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечания. 1. В отдельных случаях для получения плоских поверхностей
	допускается механическая обработка, однако такая операция должна быть отмечена в
	протоколе испытаний.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	2. Величины СИТ, полученные на образцах толщиной менее 3 мм, могут быть
	несравнимыми, например, если образцы установлены на металлической или
	стеклянной опоре, получается разное рассеивание тепла, что влияет на величину СИТ.
	Поэтому, если толщина образца меньше 3 мм, два или несколько образцов складывают
	в стопку.

	3. Если расположение электродов на поверхности образца оказывает влияние на
	результат испытания, оно отмечается в протоколе испытаний. Следует использовать
	расположение, дающее наименьший СИТ.

	4. Испытание следует проводить на участках, не имеющих царапин. Результаты,
	полученные на участке с царапинами, отмечают вместе с описанием поверхности
	образца.

	Царапины на поверхности испытуемого образца увеличивают разброс результатов
	испытаний. Если направление тока совпадает с направлением царапин, разрушение
	возможно при более низком напряжении (или меньшем количестве капель), чем в
	случае, когда направление тока не совпадает с направлением царапин.

	4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	Поверхность образца должна быть чистой, без пыли, грязи, следов пальцев,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	смазки пресс-формы, масла или других загрязнителей, которые могут повлиять на
	результаты испытаний. Необходимо соблюдать осторожность при очистке образца,
	чтобы устранить набухание, размягчение, значительное повреждение поверхности или
	другие нарушения материала, кондиционирование и методика очистки должны быть
	указаны в протоколе испытаний.

	5. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

	5.1. Электроды

	Два платиновых электрода с прямоугольным поперечным сечением 5 x 2 мм
	(черт. 1). Срезанный под углом 30° край должен быть слегка закруглен.

	Черт. 1

	Электроды должны быть установлены симметрично в вертикальной плоскости,
	угол между ними равен 60°, поверхности срезов электродов должны быть

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вертикальными и удалены друг от друга по плоской горизонтальной поверхности
	образца на (4,0 +/- 0,1) мм (черт. 2). Нажимное усилие каждого электрода на
	поверхность образца должно составлять (1 +/- 0,05) Н. Схема установки электродов с
	образцом показана на черт. 3.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечание. Когда для моделирования условий работы вместо платины
	используют какой-либо другой металл, его указывают в протоколе испытаний.
	Полученные при этом результаты не следует обозначать СИТ и КИТ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	1 - платиновый электрод; 2 - медный удлинитель; 3 - опора; 4 - конец капельницы;
	5 - образец; 6 - изоляционная трубка; 7 - груз

	Черт. 3

	5.2. Испытательная цепь

	К электродам следует прикладывать синусоидальное напряжение частотой 48 - 60
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гц, изменяющееся в пределах 100 - 600 В. Мощность источника питания должна быть
	не менее 0,5 кВА. Основная схема показана на черт. 4.

	1 - выключатель; 2 - источник переменного тока на 100 - 600 В; 3 - защитное реле;
	4 - переменный резистор; 5 - электроды; 6 - образец

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Резистор с переменным сопротивлением должен позволять устанавливать ток
	между короткозамкнутыми электродами (1 +/- 0,1) А, при этом напряжение на
	вольтметре не должно снижаться более чем на 10%.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Защитное реле в испытательной схеме будет срабатывать, когда ток в 0,5 А или
	больше будет протекать в течение 2 с.

	5.3. Капельница

	Поверхность между электродами смачивают каплями испытательного раствора
	через интервалы (30 +/- 5) с. Капли должны падать в середину промежутка между

	электродами с высоты 30 - 40 мм. Капли должны быть величиной (	) мм3. Перед
	каждым испытанием иглу или другое приспособление для подачи капель очищают и
	выпускают достаточное количество капель, чтобы обеспечить правильную
	концентрацию испытательного раствора.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечания. 1. Когда испытательный раствор остается на игле после испытания,
	испарение повышает концентрацию. Выпускание от 5 до 20 капель, в зависимости от
	промежутка времени между испытаниями, обычно позволяет удалить любую жидкость
	с повышенной концентрацией.

	2. Для установления размера капель необходимо, чтобы в 1 см3 жидкости было не
	менее 44 и не более 50 капель. Размер капель периодически проверяют.

	3. В качестве капельницы можно использовать иглу от шприца наружным
	диаметром 0,9 - 1,1 мм со срезанным под прямым углом концом.

	4. В отдельных случаях отклонения от принятого интервала подачи капель на
	величину порядка +/- 5 с могут повлиять на результаты. Тогда должно быть
	установлено отклонение +/- 1 с.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	5.4. Испытательный раствор

	Раствор A. (0,1 +/- 0,002)% по массе хлорида аммония (	) в
	дистиллированной или деионизированной воде. Удельное сопротивление при (23 +/-
	1) °C составляет (395 +/- 5) Ом x см.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раствор B. (0,1 +/- 0,002)% по массе хлорида аммония и (0,5 +/- 0,002)% по массе
	сульфонат-натрий-алкил-нафталена в дистиллированной или деионизированной воде.
	Удельное сопротивление при (23 +/- 1) °C составляет (170 +/- 5) Ом x см.

	Раствор A является предпочтительным.

	В качестве более агрессивного загрязняющего вещества применяют раствор B. Для
	обозначения раствора B после величины СИТ и КИТ следует ставить букву "М"
	(например, СИТ 250М).

	Когда используют другие растворы, а не растворы A и B, это указывают в
	протоколе испытаний, причем результаты не обозначают СИТ и КИТ.

	Примечание. Образование токопроводящих перемычек ускоряется при снижении
	удельного сопротивления раствора и зависит от химической природы испытательного
	раствора.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	6. МЕТОДИКА

	6.1. Общие требования

	Испытание проводят на образцах, защищенных от сквозняков, при окружающей
	температуре (23 +/- 5) °C. Загрязнение электродов может повлиять на результаты
	испытаний, поэтому их следует очищать перед каждым испытанием.

	Испытуемые образцы устанавливают на металлической или стеклянной подставке
	таким образом, чтобы испытуемая поверхность была горизонтальной, а нажимное
	усилие скошенных концов обоих электродов на образец было равно нормированной
	величине.

	Расстояние между электродами проверяют, электроды должны иметь хороший
	контакт с образцом. Если края электродов подверглись эрозии, их следует
	восстановить. Напряжение берут подходящей величины, делимой на 25, и
	сопротивление регулируют таким образом, чтобы ток короткого замыкания был в
	установленных пределах. После этого капли электролита наносят на поверхность
	образца до тех пор, пока не произойдет замыкания в результате образования
	токопроводящей перемычки или пока не будет нанесено 50 капель.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Замыкание фиксируют в том случае, когда ток в 0,5 А или более проходит по
	токопроводящей перемычки между электродами на поверхности образца не менее 2 с и,
	следовательно, приводит в действие защитное поле, или если образец загорается без

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	срабатывания защитного реле.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечания. 1. Если на одном образце проводят несколько испытаний,
	необходимо принять меры к тому, чтобы места испытаний были достаточно удалены
	друг от друга и не загрязнялись бы брызгами соседних испытаний.

	2. Если опора испытательного устройства (см. черт. 3) металлическая, она может
	быть включена в испытательную схему для фиксации замыкания вызванного эрозией
	образца.

	3. Так как во время испытания могут выделяться ядовитые или сильно пахнущие
	газы, рекомендуется предусмотреть меры для их безопасного удаления.

	6.2. Определение сравнительного индекса трекингостойкости

	Устанавливают напряжение на выбранном уровне и проводят испытания до тех
	пор, пока не будет нанесено 50 капель или пока не произойдет замыкания. Повторяют
	испытание на других участках при более высоком напряжении до тех пор, пока не
	будет установлено максимальное напряжение, при котором не происходит замыкания
	при 50 каплях на пяти участках испытания. Числовой величиной этого напряжения
	будет СИТ (например, СИТ 425) при условии, что напряжение, сниженное на 25 В, не
	вызывает замыкания при 100 каплях, при испытании на пяти новых участках.
	Некоторые материалы не отвечают последнему требованию. Для этих материалов
	установлено максимальное напряжение, при котором каждый из пяти участков
	выдерживает 100 или более капель, и величину этого напряжения указывают
	дополнительно к СИТ, например, СИТ 425 (375).

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Примечания. 1. Если режим поведения материала неизвестен, начальное
	испытательное напряжение должно находиться в середине испытательного диапазона,
	например, имеет величину 300 В. Напряжение повышают, если образец выдерживает
	испытание при нанесении 50 капель электролита, или уменьшают, если образец
	выходит из строя до воздействия 50 капель. Изменение напряжения должно составлять
	25 В или быть кратным 25. Процесс продолжают до тех пор, пока не будет установлено
	наивысшее напряжение, при котором пять образцов выдерживают испытание при
	нанесении 50 капель электролита.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	2. Для большинства материалов пятидесятикапельное напряжение (при котором
	они выдерживают испытание при нанесении 50 капель электролита без образования
	проводящей перемычки) приближается к асимптотической величине.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Испытание напряжением на 25 В ниже пятидесятикапельного имеет целью
	подтвердить это предположение. Чем стокапельное напряжение будет ниже
	пятидесятикапельного, тем больше последнее будет удалено от асимптотического.

	3. Предостережение. При более высоких напряжениях или напряжениях,
	превышающих пятидесятикапельное, может происходить замыкание (которое
	показывает защитное реле), но не в результате проводящих перемычек, как указано в п.
	2.1, а в результате накопления раствора и загрязнителя в канавках или углублениях на
	поверхности. В этом случае проводят новые испытания или указывают в протоколе
	испытаний, что невозможно получить нормальные результаты испытаний.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	6.3. Контрольное испытание на трекингостойкость

	Когда стандарты МЭК на технические требования к материалам или на
	электрооборудование или другие стандарты устанавливают только контрольное
	испытание, его проводят в соответствии с п. 6.1, но при одном заданном напряжении.
	Требуемое количество образцов должно выдерживать испытание при нанесении 50
	капель электролита без замыкания.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	Рекомендуется 5 образцов. Меньшее количество образцов оговаривают в особых
	случаях.

	Предпочтительными испытательными напряжениями являются 175, 250, 300, 375
	или 500 В. Для контрольного индекса трекингостойкости рекомендуется сокращенное
	обозначение (КИТ).

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	6.4. Определение эрозии

	Образцы, не имеющие токопроводящих перемычек, очищают от загрязнений или
	прилипших продуктов распада и помещают на пластинку глубиномера. Максимальную
	глубину эрозии каждого образца измеряют с погрешностью 0,1 мм с помощью щупа
	диаметром 1 мм с закругленным концом. В протокол испытаний записывают
	максимальное значение пяти измерений.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	6.4.1. Если испытания проводят согласно п. 6.2, эрозию измеряют на пяти
	образцах, испытанных под напряжением, соответствующим СИТ.

	6.4.2. Если испытания проводят в соответствии с п. 6.3, эрозию измеряют на
	образцах, которые выдерживают испытание при нанесении 50 капель электролита при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	заданном напряжении.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	7. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

	Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

	1) описание испытуемого образца;

	2) толщину образца;

	3) характер поверхности:

	подвергалась ли испытанию поверхность образца ранее,

	обрабатывалась ли испытуемая поверхность механически,

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.09.1989 N 2766)

	является ли поверхность лакированной,

	имеет ли поверхность царапины;

	4) методики кондиционирования и очистки;

	5) металл электрода, если используется не платина;

	6) загрязняющий раствор, если не используется раствор A или B;

	7) сравнительный индекс трекингостойкости:

	СИТ, например, "СИТ 400", "СИТ 400М" или "СИТ 400 (350)", глубину эрозии,
	например, "СИТ 275-1,2", "СИТ 275М-1,2" или "СИТ 275 (200)-1,2";

	8) контрольный индекс трекингостойкости:

	выдерживает образец испытание или выходит из строя при заданном
	напряжении, например, "выдерживает при КИТ 175" или "выходит из строя при КИТ
	175М", выдерживает образец испытание или выходит из строя при заданной глубине
	эрозии и заданном напряжении, например "выдерживает при КИТ 250-0,8" или
	"выходит из строя при КИТ 250М-0,8";

	9) если пп. 7, 8 не могут быть заполнены вследствие возгорания образца, это
	отмечают в протоколе испытаний.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.