МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 20/2.2/1538
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ N 9-18/266
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России,
	рассмотрев совместно альбом "Технические решения типовых узлов конструктивной
	наружной системы теплоизоляции стен зданий "ГИТОР", шифр СА-180199-13,
	разработанный ЗАО "Златоустметаллургстрой", а также "Отчетную справку по
	результатам огневых испытаний конструктивной фасадной системы утепления
	наружных стен зданий типа "ГИТОР", составленную ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя
	России совместно с главным научным сотрудником ВНИИПО МВД России
	Молчадским И.С., считают, что вышеназванная система утепления соответствует
	критериям пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9 "Программы натурных
	огневых испытаний фрагментов зданий с дополнительной наружной теплоизоляцией",
	согласованной Управлением технормирования Госстроя России 28 июля 1997 г. и
	ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от 28.07.97), и может применяться для
	утепления наружных стен зданий без ограничения этажности и в зданиях всех степеней
	огнестойкости, класса функциональной и конструктивной пожарной опасности при
	толщине защитного слоя штукатурки не менее 30 мм.

	Система утепления "ГИТОР" должна выполняться:

	строго в соответствии с альбомом "Технические решения типовых узлов
	конструктивной наружной системы теплоизоляции стен "ГИТОР", шифр СА-180199-13;

	замена материалов, используемых в системе утепления "ГИТОР", не допускается;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя должна быть не менее 30
	мм, на откосах оконных и дверных проемов - не менее 40 мм;

	толщина пенополистирола не должна превышать 120 мм;

	плитный пенополистирол должен соответствовать ГОСТ 15588-86 марки ПСБ-С
	М25 плотностью не более 25 кг/куб. м.

	Производитель плитного пенополистирола ЗАО "Златоустметаллургстрой".

	Площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем, в процессе
	производства работ не должна превышать 250 кв. м в пределах не более 4-х этажей (12
	м) по высоте. Допускается выполнять утепление на нескольких участках фасада зданий
	одновременно при выполнении указанных выше ограничений, но при обязательном

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устройстве разрывов между этими участками по высоте и ширине здания, равных не
	менее 2,6 м.

	Эти ограничения и условия производства работ следует указать в альбоме
	"Технические решения типовых узлов системы наружной теплоизоляции стен "ГИТОР"
	шифр СА-180199-13.

	Выполнение работ по утеплению стен зданий с использованием системы
	утепления "ГИТОР" должно выполняться строительными организациями, специалисты
	которых прошли соответствующее обучение.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.