МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ 18 апреля 1998 г. N 20/2.2/1043
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ 28 апреля 1998 г. N 13-256
	ПИСЬМО

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России,
	рассмотрев совместно альбом "Технические решения по утеплению наружных стен
	панелями системы "РАДОСЛАВ" из пенополистирола", шифр 97-420, разработанный
	ОАО "Ярпромстройпроект" и ОАО "СП Радослав", а также "Отчетную справку по
	результатам огневых испытаний натурного фрагмента фасада здания с дополнительной
	теплоизоляцией системы "РАДОСЛАВ", составленную ЦПИТЗС ЦНИИСК им.
	Кучеренко совместно с гл. научным сотр., проф. ВНИИПО МВД России Молчадским
	И.С., считают, что вышеназванная конструктивная система утепления фасадов
	соответствует критериям пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9
	"Программы натурных огневых испытаний фрагментов зданий с дополнительной
	наружной теплоизоляцией", согласованной Главтехнормированием Госстроя России 28
	июля 1997 г. и ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от 28.07.97), и может
	применяться для утепления фасадов зданий высотой до 28 м (по СНиП 21-01-97),
	исключая здания класса функциональной пожарной опасности Ф 5 (по СНиП 21-01-97)
	категории В1 (по НПБ 105-95) и Ф 1.1, при следующих условиях:

	утепление наружных стен панелями системы "РАДОСЛАВ" из пенополистирола
	должно выполняться в соответствии с альбомом "Технические решения по утеплению
	наружных стен панелями системы "РАДОСЛАВ" из пенополистирола", имеющим шифр
	97-420 и инвентарный номер института "Ярпромстройпроект" - 7345-02;

	при этом толщина штукатурки должна составлять не менее 20 мм, а на откосах
	оконных и дверных проемов - 50 мм;

	слой утеплителя должен быть не более 70 мм и должен состоять из панелей
	системы "РАДОСЛАВ" с использованием вспененного полистирола, полученного из
	сырья марки VF215 поставки фирмы BASF, плотностью не более 20 кг/куб. м;

	стальная сетка, армирующая слой защитной штукатурки, должна крепиться
	непосредственно к стене дюбель - втулками со стальными шурупами диаметром не
	менее 4 мм, устанавливаемыми не менее чем 6 штук на 1 кв. м стены;

	под балконной плитой на высоту 15 см следует применять утеплитель группы
	горючести не ниже Г2;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	незащищенная в процессе производства работ теплоизоляция допускается в
	пределах не более двух этажей и площадью не более 150 кв. м, о чем следует указать в
	альбоме "Технические решения по утеплению наружных стен панелями системы
	"РАДОСЛАВ" из пенополистирола", шифр 97-420.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.